## Arkitektura; A
RENOVIMI I OBJEKTIT TË KOMUNËS SË RE PRISHTINË
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
ARKITEKTURA
Përshkrimi i punëve. Ne përputhshmëri të plotë me standarted EC dhe ISO.
Për secilin posicion ku është përmendur edhe emri I prodhuesit të materialit apo karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakterisika të ngjashme të prodhuesve të ndryshëm nga BE në përputhje me standardet EC dhe ISO që tregojnë konformitetin e produkteve të ndërtimit.
Masat e sigurise: Duhet të jene në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Gjatë fazës së dorëzimit të ofertave Operatori Ekonomik duhet të dorëzoj Projektin e Organizimit të Kantierit me të gjitha objektet percjellëse të përkohshme, mënyrën e montimit dhe demontimit të tyre si dhe kohezgjatjen, zyren e perkohshme, ndërtimin e rrugës së perkohshme, sinjalizimin e kantierit, tabelen informuese në hyrje të kantierit dhe skemën e rregullimit të kantierit, dhe vendosjen e materialeve në te, rrethimin e kantierit, te gjitha keto sipas ligjeve e rregulloreve në fuqi ne Republiken e Kosoves. Të gjitha këto duhen apovuar paraprakisht para fillimit te punimeve edhe nga Menaxheri I kontratës. Sqarim: Meqenëse gjatë renovimit objekti I Komunës do të jetë funksional dhe do të punoj me kapacitet të plotë, organizimi I kantierit duhet të parashef hyrje-dalje për O.E , furnizimimin me material, pastrimin mbas demolimit dhe shfrytëzimin e shkallëve të emergjences dhe jo shkallëve interne të objektit për bartje të materialeve te reja dhe atyre të demoluara dhe jo përdorimin e ashensorit për bartje të materialit ndërtimor. E preferueshme eshte qe O.E te montoj Ashensor te jashtem deri ne kryerjen e punimeve. Gjatë hartimit te Projektit të Organizimit të Kantierit të kihet parasyshë që hyrja kryesore e objektit nuk do të përdoret për punë te renovimit, bartje të materialeve te reja e as materialeve të demoluara dhe objekteve tjera përcjellëse. Pas demolimit hapësirat duhen të pastrohen dhe mirëmbahen.
Nr | Pershkrimi i puneve | Njesia | Sasia | Çmimi njësi € | Shuma €
1 | Punimet Përgaditore
1.1 | Preventiva hapesinore ne mes te zones nen NDERTIM dhe zonave tjera ne afersi. Sip. Sp. Teknik. | Paushall | 1 |  | 0
1.2 | Instalimi I perkohshem I instalimeve komunale (uji, mbeturinat, rryma me njesor- nga rrjeti, gjeneratori. | Paushall | 1 |  | 0
|  |  |  | Shuma 1: | 0
2 | Punimet e demolimeve
2.1 | Sjellja e materialeve, punimet dhe preventivi I konzervimit te instalimeve egzistuese te cilat ngelen ne sherbim (funksion) gjatë dhe pas ndërtimit të objektit | Paushall | 1 |  | 0
2.2 | Demolimi dhe largimi i materialit te mbulesës së kulmit te pjerret me te gjita elementet përcjellse: llamarina e valezuar, listelat, kontralistelat si dhe drrasimi I kulmit. Llogaria ne m2. | m2 | 1270.1 |  | 0
2.3 | Demolimi dhe largimi i materialit te konstruksionit të kulmit te pjerret me te gjita elementet përcjellse konstrutive mbajtëse. Llogaritja për m² të bazës | m2 | 300 |  | 0
2.4 | Demolimi dhe largimi i materialit te mureve ndarese te brendshme te nyjeve sanitare nga materiali i argjiles d=20cm. Demolimi i mureve te realizohet sipas projektit, dhe te kalkulohet per m2. | m2 | 45.2 |  | 0
2.5 | Demolimi dhe largimi i materialit te mureve ndarese te brendshme. Demolimi i mureve te realizohet sipas projektit, dhe te kalkulohet per m2. | m3 | 150 |  | 0
2.6 | Demolimi i pllakave te qeramikes në dyshemene tek nyjet sanitare te objektit grryerja të realizihet deri në pllaken e B.A në dysheme. Vetem ne rastet e nevojshme ne koordinim me Organin Mbikqyres. | m2 | 80.25 |  | 0
2.7 | Demolimi i plafonit të varur (armstrong dhe nga pllakat e knaufit) me të gjitha elementet e montuara duke përfshirë edhe trupat ndriçues, sensoret kunder zjarrit, dhe elementet tjera ekzistuese. Demolimi te realizohet deri në pllakën e betonit. Siperfaqja demoluse te llogaritet ne m2. Demolimi i pllafonit behet vetem aty ku ka nevoje | m2 | 1500 |  | 0
2.8 | Demolimi (grryerja) dhe largimi i materialit te pllakave të qeramikes në të gjitha muret e brendeshme te kuzhinave deri te blloku i argjiles si dhe i pllakave te dyshemese me gerryerje deri ne pllake. Siperfaqja demoluse te llogaritet ne m2. Në cmim te llogariten edhe demolimi i instalimeve të ndryshme të improvizuara dhe të shtuara mbi dhe nën sipërfaqet e mureve (prizat, kabllot, ndërprerësat, llampat,etj.) Pas demolimit siperfaqet te pastrohen dhe mirembahen. | m2 | 60 |  | 0
2.9 | Demolimi (gerryerja) dhe largimi i pllakave ballore nga qeramika tek muri i jashtem i ashensoreve ne secilin kat. Siperfaqja demoluese llogaritet ne m². Në cmim te llogaritet edhe demolimi i instalimeve të ndryshme të improvizuara dhe të shtuara mbi dhe nën sipërfaqet e mureve (prizat,kabllot, ndërprerësat,llampat, tabelja komanduese etj.) | m2 | 75 |  | 0
2.10 | Demolimi (gerryerja) dhe largimi i mermerit nga dy sporteletne hyrje te objektit,(sigurimi dhe posta). Siperfaqja demoluese llogaritet ne m². Në cmim te llogaritet edhe demolimi i instalimeve të ndryshme të improvizuara dhe të shtuara mbi dhe nën sipërfaqet e mureve (prizat, kabllot, ndërprerësat, llampat, etj.) | m2 | 15 |  | 0
2.11 | Demolimi, largimi i shtreses se dyshemese se ashensoreve nga goma. | m2 | 10 |  | 0
2.12 | Demolimi (grryerja) dhe largimi i materialit te pllakave të qeramikes në dysheme ne hyrje te objektit deri ne shtresat e shendosha te hidroizolimit, nese jane te demtuara deri ne pllake demolimi. Siperfaqja demoluse te llogaritet ne m2. Në cmim te llogariten edhe demolimi i instalimeve të ndryshme të improvizuara dhe të shtuara mbi dhe nën sipërfaqet e mureve (prizat, kabllot, ndërprerësat,etj.) Pas demolimit siperfaqet te pastrohen dhe mirembahen. | m2 | 50 |  | 0
2.13 | Demolimi dhe largimi i klimatizimit ne perdhese tek porta hyrese. I njejti te kthehet ne vendet ku i cakton organi mbikqyres. | cope | 2 |  | 0
2.14 | Demolimi i trupave ndricues te jashtem ne hyrje te objektit | cope | 10 |  | 0
2.15 | Demolimi i trupave ndricues te shkalleve te brendshme | cope | 12 |  | 0
2.16 | Demolimi dhe largimi i materialit te shkalleve te jashtme dhe pjeses hyrese ne objekt nga pllakat e granitit natyror. | m2 | 50 |  | 0
2.17 | Demolimi i fasades ballore ne hyrje te objektit. Në cmim te llogariten edhe demolimi i instalimeve të ndryshme të improvizuara dhe të shtuara mbi dhe nën sipërfaqet e fasades (prizat, kabllot, ndërprerësat, llampat, alarmi, sensore etj.) Pas demolimit siperfaqet te pastrohen dhe mirembahen. | m2 | 80 |  | 0
2.18 | Demolimi I kuzhines ekzistuese, largimi i materialit ne deponi. | cope | 1 |  | 0
2.19 | Demolimi i dyshemese ekzistuese nga laminati kati 1,2 dhe 3 dhe te gjitha shtresave te demtuara nen te ( tepison, etj). Te kihet kujdes gjate demolimit te mos demtohen shtresat e shendosha mbi te cilat do te vendoset laminati i ri largimi i materialit ne deponi, pastrimi i ambientit pas largimit. | m2 | 3700 |  | 0
|  |  |  | Shuma 2 | 0
3 | Punimet e Muratimeve
3.1 | Furnizimi me material si dhe mveshja e mureve me pllaka gipsi te pasuruara me fibra druri dhe fibra qelqi sistemi "INDOOR" për perdorim të mbrendshëm sipas standartit SR EN 520 -A1 Vërejtje: Gjatë fazës së ofertimit në tender ofertuesi është i obliguar të bashkangjes edhe katalogun për produktin e përshkruar në këtë aktivitet. | m² | 950 |  | 0
|  |  |  | Shuma 3: | 0
4 | Punimet e Izolimeve
Siperfaqja eshte e kalkuluar si bruto perfshire edhe kendoret e nevojshme-hapjet. Hapjet zbriten nese jane me te medha se 2m²
4.1 | Furnizimi dhe dhe punimi i hidroizolimit me lyerje të ftohte "dykomponentëshe" nëpër banjo. Pos i cili ne koordinim me organin mbikqyres percaktohet vetem ne vendet ku ka nevoje. | m² | 90 |  | 0
|  |  |  | Shuma 4: | 0
5 | Punimet e Kulmit
5.1 | Furnizimi me material si dhe vendosja ne vend - punimi i shtreses termoizoluese me lesh guri te presuar URSA XPS HR L me rezistencë në shtypje 300kPa dhe trashesi 15 cm (dy shtresa d1=100mm dhe d2=50mm), së bashku me folien difuzive(poshtë) dhe PVC folien sipër shtreses termoizoluese. | m² | 640.3 |  | 0
5.2 | Furnizimi me material si dhe vendosja ne vend per punimin e Shtresen nivelizuese nga betoni për krijimin e ramjeve min. 0.5% dhe max. 1.0%, shtresë nga betoni C25/30 me trashësi minimale d=50mm e armuar me rrjetë Q118, Përfshirë dhe fugat e pllakës ramëse në distanca 120x120cm (në të dy drejtimet) me mbushje fugmasë me bazë llaqi të qimentos me përbërës plastik 50% nga “tixophaltë” 0624/6 si fabrikim nga “isomat” apo ngjajshëm. mbi kete shtres vendoset hidroizolimi "Cosmofin" d=3mm ( si pozicion i vecante). | m² | 640.3 |  | 0
5.3 | Furnizimi me material si dhe vendosja ne vend per punimin e Shtreses se Folies plastike PVC. | m² | 640.3 |  | 0
5.4 | Furnizimi me material si dhe punimi i hidroizolimit te kulmit te rrafshet me AQUASCUD System i cili përmbanë AQUASCUD 430, izolues me baze cimentoje me dy perberes me karakteristika te elasticitetit. AQUASCUD BASIC, membrane mikroporoze elastike prej polipropileni qe, ne saje te perpunimeve te vecanta, behet e rrudhosur per te lejuar nje puthitje te persosur me perberesin izolues me baze cimentoje. AQUASCUD JOIN, shirit mbulues fijesh elastik, në çmim të parashihet të gjitha materialet e nevojshme si dhe montimi i tijë në përputhje me kërkesat teknike të prodhuesit. | m² | 640.3 |  | 0
5.5 | Furnizimi me material si dhe punimi I murit perimetrik me blloqe të argjllës Giter d=20cm, në çmim të parashihet edhe brezi shtangues punohet me beton të armuar Klasa C25/30 dhe I armuar me armaturë 2Ø12 +2Ø12 dhe stafa Ø8/20 cm , te vendosura mbi shtresen me styrodur (N5) d=2cm dhe nga prapa ka shtresen e syroporit "N4" d=20mm - mbulesa e shtreses kosmofin ne vertikale me lartesi 40cm. | m² | 137.8 |  | 0
5.6 | Furnizimi me material si dhe suvatimi I murit te brenshem perimetrik te atikes me llaq qimentoje d=10mm (I patenuar) per vendosjen e aqua panellit ne vertikale h=40cm. | m² | 137.8 |  | 0
5.7 | Furnizimi me material si dhe shtrierje e zhavorit nga gurëthuesi Fraksioni IV me trashësi 15 cm dhe nivelimi i dyshemese per vendosjen e terac pllakave. | m² | 640.3 |  | 0
5.8 | Sjellja e materialeve dhe punimi I ujidaljeve "emergjente" nga gypi I prokromit I vendosur 50mm mbi nivelin e ujimarresit horizontal (kulmi I rrafshet), daljet jan gyp d=70mm, me ramje 2% ne dalje dhe I leshuar konzolle per pikim l=20cm. | Copë | 16 |  | 0
5.9 | Furnizimi me material si dhe mbulimi i murit te atikes me llamarine te rrafshet , me gjeresi punuese jo me te vogel se 30cm. | m² | 137.8 |  | 0
5. 10 | Furnizimi me material si dhe punimi i ujëdaljeve për ulluqet vertikale - ujemarresi 160x160mm (horizontal) I punuar nga llamarina e prokromit dhe e vendosur ne nivelin e siperfaqes me rrjeten ujimarrese nga qeliku jokorediv. | cope | 16 |  | 0
5.11 | Sjellja e materialeve dhe punimi I ujedaljeve "emergjente" nga gypi I prokromit I vendosur 50mm mbi nivelin e ujemarresit horizontal (kulmi I rrafshet), daljet jane gyp d=70mm, me ramje 2% ne dalje dhe I leshuar konzolle per pikim l=20cm. | cope | 16 |  | 0
5.12 | Demontimi dhe montimi i elemteve te atikes nga materiali alukobond per gjate atikes se objektit ne lartesi te elementit 100 cm dhe i shtrire ne tere perimetrin e atikes. Pozicioni perfshine te gjithe materialin e imet per kompletimin e pozicionit dhe funksionalizimin e tij. | m/L | 137.8 |  | 0
5.13 | Furnizimi me material si dhe mbulimi I kulmit me llamarinë të valëzuar të plastifikuar të ngjashme me llamarinen ekzistuese. Te parashihen te gjitha materialet shoqeruese, bulona, goma izoluese, skajet e kulmit dhe kapaket si dhe vapour memebrana nga i njejti prodhues. Llogaria bëhet sipas m² të kulmit të punuar në sipërfaqe horizontale. Ne cmim te llogariten edhe mbrojteset e bores ku per 1m² duhet te jene 5 cope nga i njejti prodhues. Ne pozicion te parashihet edhe sanimi i konstruksionit, dyshemeja prej derrasave 25mm, listelat dhe kontra listelat, si dhe elemetet e konstruksionit mbajtes jo me te vogla se 10/12 cm. | m² | 300 |  | 0
5.14 | Furnizimi me material si dhe vendosja e termoizolimit lesh guri i presuar , me trashësi 10 cm në kulm URSA XPS NIII L me rezistencë në shtypje 300 kPa, ne cmim te perfshihet edhe folia perkatese nga I njejti prodhues me termoizolimin. Llogaria bëhet sipas m² të kulmit të punuar në sipërfaqe vertikale . | m² | 300 |  | 0
|  |  |  | Shuma 5: | 0
6 | Perpunimi Final i Mureve
Siperfaqet jane kalkuluar bruto perfshire shpaletat, kendoret e nevojshme nga prodhuesi, fugat e dilatimit per fasade, kendoret me ngjites nga PVC rreth dritareve - hapjeve. Hapjet zbriten nese jane me te medha se 2m² (vetem hapjet deri ne 2m² llogariten ne siperfaqe bruto). Ne kete posicion perfshihen edhe të gjitha materialet përcjellëse të nevojshme për realizimin e aktiviteteve
6.1 | Suvatimi i mureve ku montohen pllakat e qeramikës me llaç çimentoje, perfshirë ngritjën e skeles së nevojshme. Suvaja të punohet në 2 shtesa. Shtresa e parë e vrazhdë, ndërsa e dyta e lëmuar. | m² | 572.4 |  | 0
6.2 | Furnizimi me material si dhe gletimi- punimi i patenimit me llaq gipsi d=2mm. | m² | 3670 |  | 0
6.3 | Furnizimi dhe montimi I pllakave ballore te murit tek Ashensoret. Para furnizimit O.E obligohet te ofroj min 3 mostra te pllakave. Ngjyren dhe llojin duhet ta pranoj organi mbikqyres. Certifikatat e materialit te dorezohen ne fazen e ofertimit. Materiali duhet te jete me origjine nga BE. Porcelani te jete i Klasit te pare, dy here i pjekur, sipas EN 14411:2004(ISO 13006), nga prodhuesi 1) IBERO, 2)LAFAENZA, 3)IMOLA CERAMICA. Fortesija min. 50N/mm2 sipas UNI EN ISO 10545-4. Rezistenca ndaj abrazionit te permbush kushstet sipas UNI EN ISO 10545-6. Rezistenca ndaj ngricave duhet ti takoj grupit Bla Klasa(UGL) sipas UNI EN 14411, Absorbimi i ujit duhet te jete me e ulet se 0.5%, Rezistenca ndaj acideve dhe bazave sipas NI EN ISO 10545-13. Trashesija e pllakes 10.5mm. Vendosja e pllakave duhet te behet konform Standardit EN 13888. Ne cmim duhet te perfshihen edhe kendoret e Aluminit, ngjitesi, dhe te gjitha punet tjeta te nevojshme per te arritur produktin final. H=280cm | m² | 65 |  | 0
6.4 | Furnizimi dhe montimi I pllakave ballore te dy sportelet ne perdhese afer Ashensoreve (sigurimi dhe posta). Pllakat e aprovuara per murin ballor te ashensoreve te perdoren edhe per kete posicion dmth muri punohet nga e njejta pllake. Banaku mund te mbetet i njejti . Te gjitha kerkesat dhe verejtjet nga POS 6.3 vlejne edhe per kete POS. | m² | 15 |  | 0
6.5 | Furnizimi dhe montimi I pllakave ballore dhe te dyshemese ne kuzhina. Para furnizimit O.E obligohet te ofroj min 3 mostra te pllakave.Ngjyren dhe llojin duhet ta pranoj organi mbikqyres. Certifikatat e materialit te dorezohen ne fazen e ofertimit. Materiali duhet te jete me origjine nga BE. Porcelani te jete i Klasit te pare, dy here i pjekura, sipas EN 14411:2004(ISO 13006),nga prodhuesi 1) IBERO, 2)LAFAENZA, 3)IMOLA CERAMICA, Fortesija min. 50N/mm2 sipas UNI EN ISO 10545-4. Rezistenca ndaj abrazionit te permbush kushstet sipas UNI EN ISO 10545-6. Rezistenca ndaj Ngricave duhet ti takoj grupit Bla Klasa(UGL) sipas UNI EN 14411, Absorbimi i ujit duhet te jete me e ulet se 0.5%, Rezistenca ndaj acideve dhe bazave sipas NI EN ISO 10545-13. Trashesija e pllakes 10.5mm. Vendosja e pllakave duhet te behet konform Standardit EN 13888. Ne cmim duhet te perfshihen edhe kendoret e Aluminit, ngjitesi, dhe te gjitha punet tjeta te nevojshme per te arritur produktin final. H=280cm | m2 | 120 |  | 0
6.6 | Furnizimi me material si dhe punimi i profilit mbrojtës horizontal në mure me mediapan (200mmx18mm). Perfshi ankerimet. | m/L | 658.2 |  | 0
6.7 | Zhvendosja e komplet inventarit në të gjitha kthinat në Bodrum, para ngjyrosjes së mureve, si dhe të njejtat të kthehen në kthinat që I përcakton ekipi mbikqyrës. | m² | 1479 |  | 0
6.8 | Grryerja dhe pastrimi I sipërfaqeve të dëmtuara të mureve në Bodrum, ngarkimi dhe transporti në deponi te qytetit, min 15km larg. | m² | 820 |  | 0
6.9 | Furnizimi me material si dhe ngjyrosja e mureve me ngjyrë plastike (anti-bacterial). | m² | 16585.2 |  | 0
6. 10 | Dizajnimi, furnizimi dhe montimi i myshqeve ( dy nuanca te blerta) ne muret e koridoreve te shkalleve te brendshme. Dizajni te punohet Projekt ne 3D per myshqet dhe ndricimin dhe te aprovohet nga Menaxheri para fillimit te puneve. Garancioni i myshqeve min 5 vite | m² | 15 |  | 0
6.11 | Larja dhe pastrimi i te gjitha siperfaqeve nga porcelani dhe qeramika me makina speciale me avull, si muret e shkalleve, pllakat e murit dhe dyshemese ne banjo, kuzhina, muri ballor tek hyrja e liftit dhe te tjera. | paushall | 1 |  | 0
|  |  |  | Shuma 6: | 0
7 | Perpunimi Final I Pllafonit
7.1 | Furnizimi me material si dhe punimi i pllafonit të varun tipi"Armstrong", për zyre dhe koridore, sistemi THERMATEX Alpha Hygena, përfshi konstruksionin mbajtes adekuat ne modulin 60x60cm. Ne vendet ku ka nevoje | m² | 600 |  | 0
7.2 | Furnizimi dhe montimi tavanit te leshuar me pllaka 60cm x60cm te tipit të metalit te zinkuar me mbeshtjellje powder coat, tipi Metal Symetra (d=0.5mm) ose ekuivalente te prodhuesve alternative te lartpermendur. I tere konstruksioni baze dhe lidheset jane nga i njejti prodhues | m² | 182.9 |  | 0
|  |  |  | Shuma 7: | 0
8 | Perpunimi Final i Dyshemeve
8.1 | Furnizimi me material si dhe punimi i shtresës së estrihut, d=60mm. Perfshi foljen difuzive nen shtresen e stiroporit dhe foljen PVC mbi shtresen e stiroporit. Vetem ne vendet ku ka nevoje te percaktuara nga Organi mbikqyres. | m² | 182.9 |  | 0
8.2 | Furnizimi dhe instalimi I pllakave te dyshemese nga porcelani Klasi i pare, dy her te pjekura,sipas EN 14411:2004(ISO 13006),nga prodhuesi 1) IBERO, 2) LAFAENZA, 3) IMOLA CERAMICA, Fortesija min. 50N/mm2 sipas UNI EN ISO 10545-4.Rezistenca ndaj abrazionit te permbush kushstet sipas UNI EN ISO 10545-6.Rezistenca ndaj Ngricave duhet ti takoj grupit Bla Klasa(UGL) sipas UNI EN 14411,Apsorbimi i ujit duhet te jete me e ulet se 0.5%,Rezistenca ndaj acideve dhe bazave sipas NI EN ISO 10545-13.Vendosja e pllakave duhet te behet konform Standardit EN 13888.Ne cmim duhet te perfshihen edhe kendoret e Aluminit,ngjitsi, dhe te gjitha punet tjeta te nevojshme per te arritur produktin final. | m² | 182.9 |  | 0
8.3 | Furnizimi me material si dhe mveshja e shkallve të jashtme si dhe rampave me pllaka graniti natyral me trashësi 30mm (shkellset) ndërsa balloret me trashësi 20mm , I perpunuar ne grrithje siperfaqesore, perfshi ngjitesin, pikoret e shkelseve, anesoret ne form soklle h=10cm, fugimin dhe aksesores per kompletim. Para furnizimit te aprovohet nga ekipi Menaxhues dhe organi bikqyres. | m² | 265 |  | 0
8.4 | Furnizimi montimi dyshemese se laminatit eko. Laminati duhet të jetë me trashësi 8 mm. Përpara blerjes dhe furnizmit me material, te dorëzohen mostrat (min. dy dërrasa, një mostër bazamenti, shtresat e izolimit dhe te izolimit akustik dhe lajsnet e dilatimit) te mbikëqyrja për miratim. Sistemi i shtrimit duhet të jetë pa aplikimin e ngjitesit por me ("me klik") – dysheme notuese. Pllakat e laminuara duhet të jenë rezistente ndaj ndikimeve mekanike, rezistente ne abrasion dhe shpenzim, dhe rrezatimit UV. Garancioni i prodhuesit duhet të jetë min. 5 vite. Shife Shtojcen B | m2 | 3600 |  | 0
0
9 | Perpunimi Fasades
9.1 | Çmontimi dhe dergimi ne deponi e xhamit termopan me dimensione (140/150) në fasadë me qëllim të krijimit të hapësirës për vendosjen e dritares (hapjes në fasadë) . Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km. Pajisjet e vendosura ne dritare te cmontohen me kujdes pa u demtuar dhe vendosja e tyre percaktohet nga organi mbikëqyrës | copë | 65 |  | 0
9.2 | Furnizimi dhe montimi i fasadës strukturale nga profilet e aluminit, me xham I temperuar 6+20+4mm i mbushur me gaz të argonit, me dim. 140X150 cm, Xhami I jashtem eshte parsoll me trashesi prej 6mm, ndersa xhami I mbrendshem eshte xham fllot me trashesi prej 4 mm. Hapjet e dritareve për ventilim duhet te kenë mekanizma për hapje. Materili i mekanizmave jane Handle Tilt Vecalu me ngjyre dhe specifikacione sipas mekanizmave ekzistues. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha punët dhe materialet e nevojshme që ky aktivitet të jet funksional. | copë | 65 |  | 0
|  |  |  | Shuma 9: | 0
10 | Punimet Metalike
10.1 | Fabrikimi, sjellja dhe montimi I gardhit te shkallve (te jashtme, shkallet me kubeza)nga profilet rrethore te çelikut d=80mm me trashesi minimale t=3mm, ne 4 horizontale paralele te shtanguara ne vertikale nga I njejti profil (ne distanca 120cm), perfshi ankorimin dhe ngjyrosjen baze dhe finale. Modeli i rrethojes i njejt me ate ekzistuese te objektit. | m/L | 20 |  | 0
10.2 | Furnizimi me material si dhe punimi I ulluqeve te shiut nga kulmi i rrafshët, punohen nga llamarina e plastifikuar me prerje katrore 150x150mm, perfshi kazanin zbrazes, rrjetat ujimarrese drejt kanalizimit dhe ankorueset nga qeliku I ngjyrosur. | m/L | 146.7 |  | 0
10.3 | Perforcimi rrethojes se terases se katit perdhese dhe tek rampa edhe ne vendet ku eshte demtuar. Perforcimi (ankerimi) i shtyllave vertikale te behet deri ne shtresen e shendoshe te betonit. | m' | 20 |  | 0
10.4 | Furnizimi, punimi dhe montimi i raftave nga konstruksioni i metalit për Arhivë. Dimensionet e raftit ( Gjatësi L= 160 cm, gjersi b= 50cm dhe lartësi h=220cm). Vertikalet duhet të punohen nga profilet (60x60x3)mm me lartësi 220cm, gjithsej 6 vertikale me gjatësi profili L=13.2 m' për copë. Horizontalet duhet të punohen nga profilet metalike (40x40x2.5) mm, gjithsej 5 horizontale me gjatësi profili L=23.5 m' për copë. Llamarina me trashësi t=1.0 mm duhet të punohet e tillë qe te jetë fleksibile, pjesa para dhe mbrapa nga 2 cm të lakohet ne kënd 90 shkallë, gjeresi 54 cm dhe gjatësi 86 cm, gjithsej 10 copë me sipërfaqe totale për një raft 4.64m² . Pllaka metalike me dimensione (100x100x2)mm të cilat vendosen në pjesë e poshtme të vertikaleve, gjithsej 6 copë. I tërë konstruksioni metalik duhet të punohet, saldohet me kujdes, pastrohet e më pas i njejti të zingtohet, sipas standardeve per zingetim te metaleve. | copë | 30 |  | 0
|  |  |  | Shuma 10: | 0
11 | Punimet e Dyereve dhe Dritareve
11.1 | Furnizimi, punimi dhe montimi i dyerve, dritareve dhe fasadave të qelqit me profile alumini të plastifikuar RAL 9006, të prodhuesit Alumil, Horman, Novoferm apo ekuivalente. Me mekanizmat, dorezat dhe braven, sipas tipit te caktuar ne skema, me ngjyre sipas zgjedhjes se Investuesit dhe Org. Mbikqyres. Hapja sipas skemave. Masat te mirren ne vend. Para furnizimit me material te aprovohen nga Ekipi menaxherial i kontrates. Materialet duhet te pershtaten me materialet ekzistuese dhe te mos kete laramani. Atestet e materialeve te dorezohen ne fazen e tenderimit.
Dyert
| 90x210 | copë | 50 |  | 0
| 110x210 | copë | 1 |  | 0
| 80x210 | copë | 22 |  | 0
|  |  |  | Shuma 11: | 0
12 | Kuzhina
Të gjitha elementet e teknikës së bardhë si dhe i gjithe materiali I perdorur duhet të përcillen me çertifikata dhe ateste të prodhuesit e shteteve te BE-se gjatë fazës së dorëzimit të ofertave. Klasi I energjise per te gjitha elementet e teknikes se bardhe duhet te jete minimum A++. Garancion min 5 vjecar.
Vërejtje: Duhet të bëhen verifikimet dhe të gjitha matjet e nevojshme të hapësirës para punimit te inventarit.
12.1 | Furnizimi, blerja dhe montimi i kuzhinës me të gjitha elementet duke përfshirë dhe teknikën e bardhë për të gjiha kuzhinat. Te gjitha Prodhimet e teknikes se bardhe, mekanizmat, dorezat MDf duhet te jene nga Prodhuesi nga vendet e BE-se dhe te deshmohen me certifikata. Elementet e poshtme me lartësi h=90cm. Pjesa e siperme ka vetem nje raft konzole me trashesi 3cm te inkastruar ne mure. Dollapet (frontat) duhet të jenë nga MDF 18mm, te ngjyrosura me shkelqim super mat. Ngjyra hiri intensitet mesatar. Kuzhina duhet të përmbajë minimalisht 3 fijoka. Mekanizmat për hapje mbyllje te dollapeve e fiokave Blum (mekanizma te qete qe e shmangin perplasjen gjate hapjes dhe mbylljes) duhet të jenë me garancion min 3 vjeçar; Materiali i përdorur është Inox per pjesën e lavamanit | m' | 20 |  | 0
Lavaman inoks ANDANO 700-IF/A, 70x50x19cm, te perfshihen sifoni, gypat per uje te nxehte dhe te ftohte dhe te gjitha pjeset e nevojshme deri ne funksionalizimin e saj. Dorezat e dollapeve duhet ne forme D, nga kromi, ngjyra satin chrome, dim 160 x 13 x 32 mm, ose te ngjashme me konfirmim nga Menaxheri i Projektit. Siperfaqja punuese-derrasa e punes te jete kuarc me trashesi 3cm, ngjyra e bardhe me kapilar te hirte, ose Laminam/dekton 1,2cm trashesi.Siperfaqja punuese duhet te jete rezistente ndaj nxehtesise, goditjeve, gerrvishjeve dhe lageshtise. Te parashifen edhe prerjet per montimin e lavamanit dhe pllakes se qeramikes si dhe krijimi I kendeve sipas standardeve. Paraprakisht te aprovohet nga O.Mbikqyres para furnizimit; Bateri( qezme)- inoks Blanco Mili, me mundesi rrotulimi 360°, gjatesi min 310mm dhe thellesi 244mm; Aspirator inoks jo montues 60cm, me filtera alumini, drita led, max 90dB, Klasa energjisë A++; Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bravat, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës, si dhe punët tjera të nevojshme që ky aktivitet të jetë i përfunduar, poashtu duhet te prezentohen një prototip dhe të merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vazhduar me punimin e modeleve tjera. Prodhuesi duhet ti respektoj të gjitha normat teknike Europiane dhe të garantoj për produktin e tij së paku 5 vite.
12.2 | Furnizmi dhe montimi i Frigoriferit montues, FreshSense, Klasa energjisë: A++, Kapaciteti neto: 319 L, VitaFresh plus Box, Shpenzimet e energjisë: 116 kWh /vit, Përmasat: 177.5x56x55cm, Niveli i zhurmës: 37dB | cope | 4 |  | 0
12.3 | Pllakë montuese qeramike (montuese) 4+1 sipërfaqe te ngrohjes, 9 nivele të nxehtësisë, komandim mekanik, Indikator i nxehtësisë, Përmasat: 58.3x4.8x51.3 cm me 4 elektrike. | cope | 4 |  | 0
12.4 | Mikrovale inoks jo montuese, kapaciteti 20L, fuqia 800W, 3-5 nivele te fuqise, | cope | 4 |  | 0
12.5 | Furnizimi, blerja dhe montimi i folieve te akullta. | m2 | 24 |  | 0
12.6 | Ngrohëse elektrike e ujit/ Ketle • Karkasë e zinguar dhe e lyer: xham • Gjatësi a kabllos: 1m • Dimensionet: 21.7x23.7x16 cm • Fuqia e instaluar: 2,200 w • Ngjyra: e bardhë | cope | 4 |  | 0
|  |  |  | Shuma 13: | 0
13 | Mobiljet
13.1 | Furnizmi dhe montimi i varëseve për rroba prej druri. Materiali:Furnir lisi, dru mështekne, dru lisi; Korniza: Furnir lisi, dru mështekne; Grepat : Dru lisi; Ngjyra : Lisi Përmasa (montuar) Gjerësia: 60 cm, Lartësia: 178 cm, Thellësia: 60 cm Shtojca A | cope | 20 |  | 0
13.2 | Furnizimi dhe montimi i karrigeve profesionale jo levizese per zyre. Shenim i detajuar: Materiali : Sfungjer, metal, dru i shtresuar, poliester; Ulësja: Sfungjer i formuar ne te ftohte me densitet 65kg/m3,plastike, dru, ngjyre: Hiri -Synergy LDS08, kembezat krom; Përmasa (montuar) :Gjerësia: 54 cm, Lartësia: 84 cm, Thellësia: 57 cm Shtojca A | cope | 100 |  | 0
13.3 | Furnizimi dhe montimi i karrigeve profesionale levizese per zyre me specifika: Lloji i karriges me mbeshtetje te larte Mekanizmi: me mekanizem Synchro ST-per rregullimin e lartesise se uljes, sinkronizim i mekanizmit me pershtatje automatike te mbeshteteses se shpines perkitazi me peshen e personit. Mbeshteteset e duarve:P59PU- lartesi e ndryshueshme e mbeshteteseve te dores (80mm), meshtetesja rreshqitese9+/- 50mm)me distance (+/-30mm)-ngjyra e mbeshteteseve te dores e zeze. Ulësja: Sfungjer i formuar ne te ftohte me densitet 65kg/m3,plastike, dru, mveshja me poliester me ngjyre: Hiri -Synergy LDS08 Këmbëza-baza: forma me pese kembeza, materiali krom( alumin i poliruar) Ngjyra: Hiri -Synergy LDS08. Përmasa (montuar) :Gjerësia e pergjithshme: 72 cm,gjeresia e shpines 46, Lartësia e pergjithshme: 102-115 cm, Thellësia 66cm; Shtojca A | cope | 50 |  | 0
13.4 | Furnizmi dhe montimi i Perdeve per zyre me mbrojtje nga dielli- teknologjija Screen. Koeficient transmetues prej 5%, që do të thotë se pelhura "screen" bllokon 95% të rrezeve UV. Përbëhet nga 36% tekstil me fije qelqi dhe 64% poliestër. Perdet duhet te lejojne filtrimin e drites se diellit. Pelhura duhet te jete polinatyrale me thurrje e cila lejon dukshmeri nga brenda por jo nga jashte brenda. Ngjyra e hirte e qelur. | m' | 375 |  | 0
13.5 | Furnizimi dhe montimi i ormaneve me metalike per regjistrator - per salle te projekteve nga konstruksioni metalik, me profileve metalike Dimensionet e ormaneve : 1) 7,20x2.40m 2) 7,20x2.40 m 3) 5,0x1,75 m Distanca e profileve horizontale(pllakave) e sirtareve duhet te jete 35.0cm. Ne çmim te llogaritet furnizimi, montimi dhe shtangimi i ormaneve ne zyre me profile te veçanta. Shtojca A | cope | 3 |  | 0
13.6 | Furnizimi me Raft lëvizes metalik me dy ndarje, i specializuar për bartjen e projekteve fizike. Shtojca A | cope | 4 |  | 0
13.7 | Shporta te larta nga rrjeta metalike për mbajtjen e hartave | cope | 20 |  | 0
13.8 | Furnizimi, blerja dhe montimi i tavolinës për kuzhinë me dimensione: 80x80cm dhe h=75. Materiali: Pjesa e sipërme: pllakë zdrukthi melaminë e fisnikëruar me trashësi t=26m Këmbët: profile metalike me prerje tërthore 40x40mm Kapacitetit për max. 4 persona; Modeli sipas skicë ose e ngjashme. | cope | 14 |  | 0
13.9 | Furnizimi, blerja dhe vendosja ne vend e ulëseve me këto specifika: Materiali Lëkurë artificiale, sfungjer Densiteti i sfungjerit: 28 kg/m³, dru i shtresuar, çelik Materiali Ulësja: Sfungjer, PU (poliuretan), dru i shtresuar, Mbështetësja: Sfungjer, PU (poliuretan), dru i shtresuar, Këmbëza: Çelik Ulësja Pëlhura: PU (poliuretan) Mbështetësja Pëlhura: PU (poliuretan), Trajtimi Ngjyrë e pjekur Mbushja Ulësja dhe mbështetësja Ngjyra Zezë, Lisi Përmasa (montuar) Gjerësia: 44 cm, Lartësia: 87 cm, Thellësia: 53 cm Lartësia e ulëses 44 Thellësia e ulëses 36 Statusi i montimit Vetë montim Pesha 6 kg Ngarkesa maksimale 110 kg .Modeli sipas fotos ose e ngjashme. | cope | 56 |  | 0
|  |  |  | Shuma 14 | 0
1 | Punimet Përgaditore |  |  |  | 0
2 | Punimet e demolimeve |  |  |  | 0
3 | Punimet e Muratimeve |  |  |  | 0
4 | Punimet e Izolimeve |  |  |  | 0
5 | Punimet e Kulmit |  |  |  | 0
6 | Perpunimi Final i Mureve |  |  |  | 0
7 | Perpunimi Final I Pllafonit |  |  |  | 0
8 | Perpunimi Final I Dyshemeve |  |  |  | 0
9 | Perpunimi Fasades |  |  |  | 0
10 | Punimet Metalike |  |  |  | 0
11 | Punimet e Dyereve dhe Dritareve |  |  |  | 0
12 | Kuzhina |  |  |  | 0
13 | Mobiljet |  |  |  | 0
A | Gjithsej Arkitektura: |  |  |  | 0

## Ujesjellesi dhe Kanalizimi;B
PUNËT RENOVUESE NË KOMUNËN E RE- HIDROINSTALIMET
Nr. | Pershkrimi | Njesia | Sasia | Çmimi njesi | Çmimi Total
|  |  |  | (Euro) € | (Euro) €
Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhët të përfshijë: Blerjen, furnizimin,transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i terë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaritja e pozicioneve të bëhët sipas gjendjes së realizuar në teren.
F. RENOVIMI I TUALETEVE
1 | Punët Përgaditore | Njesia | Sasia | Çmimi njësi | Totali
1.1 | Sinjalizimi i punishtes (sipas standarteve te ndertimit mbrenda objektit) hyrje daljeve ne kantier, duke perfshire edhe montimin e tabelave informuese per siguri ne punë | paushall | 1 |  | 0
1.2 | Pergaditja e punishtes, bartja e mjeteve dhe materialeve te nevojshme dhe te gjitha organizimet per fillimin e punimeve | paushall | 1 |  | 0
|  |  |  | Shuma | 0
2 | Demolimet dhe Punët Përgaditore | Njesia | Sasia | Çmimi njësi | Totali
2.1 | Demontimi I elementeve të sanitarisë (WC guaska,lavamanë,pisuarë,dhe të gjitha elementeve përcjellëse), Demontimi duhet të bëhet me kujdesë dhe të mos dëmtohen,të deponohen në një vend ku e cakton organi mbikqyrës pasi që të njëjtat pas përfundimit të punimeve tjera të duhet të montohen. | copë | 65 |  | 0
2.2 | Demolimi i pllakave te keramikes ne mure dhe dysheme me te gjitha shtresat deri tek konstrukcioni I pllakës,materiali I demoluar të ngarkohet në thasë dhe të transportohet deri në deponi të qytetit. | m2 | 50 |  | 0
2.3 | Demolimi I plafoneve të tualeteve nga materiali arsmstrog dhe knauf, materiali I demoluar të ngarkohet në thasë dhe të transportohet deri në deponi të qytetit. | m2 | 250 |  | 0
2.4 | Te behet riorganizimi, eliminimi me kujdes I instalimeve te panevojshme te ujesjellesit, kanalizimit dhe rrymes ne kete pjesë te demolimeve.Pozicioni perfshin furnizimin me te gjitha materialet e nevojshme | paushall | 1 |  | 0
|  |  |  | Shuma | 0
3 | Rrjeti I Ujësjellësit
3.1 | Furnizimi dhe instalimi i gypave të ujësjellësit(xhakomin), në qmim të përfshihen : izolimi I tubave, pjesët fazonike, mbajtësit, shtrenguesit, lidhset e ndryshme, pastrimi I tubave para vërjes në funksion si dhe testimi në shtypjes.
3.2 | Për ujë të ftohtë: Ø16 mm (1/2'') | m' | 20 |  | 0
3.3 | Për ujë të ngrohtë: Ø16 mm (1/2'') | m' | 20 |  | 0
3.4 | Furnizimi dhe montimi I kapakëve të Kutija shprendarëse 60 x 40 cm të vendosura në murë. | copë | 10 |  | 0
|  |  |  | Shuma | 0
4 | Punët e kanalizimit
Furnizimi dhe montimi i gypave PVC të kanalizmit dhe pjesëve fazonike me gjithë materialin e nevojshëm(kthesat, T-pjesët, rekuduesit, revizionet etj). Në çmim të llogaritet të gjitha elementet për shtangimet e gypave sipas rekomandimeve të prodhuesit dhe termoizolimet në vendet e caktuara.
4.1 | Gyp PVC Ø110mm | m' | 5 |  | 0
4.2 | Gyp PVC Ø75mm | m' | 10 |  | 0
4.3 | Gyp PVC Ø50mm | m' | 10 |  | 0
4.4 | Kontrolli, pastrimi dhe rifunksionalizimi I kanalizimit fekal aktual me të gjitha pjesët përcjellëse lidhëse dhe fazonike. Në këtë pozicion përfshihet kanalizimi i mbrendëshëm dhe kanalizimi i jashtëm. Të bëhet pastrimi i pusetave kontrolluese të kanalizimit fekal. | paushall | 1 |  | 0
4.5 | Furnizimi dhe montimi i ujembledhesave të brendshëm a/b =10/10cm DN 50 , ujembledhesat duhet te jene nga kualiteti i larte INOX sipas standartit EN 1253-2:2004. | cope | 30 |  | 0
|  |  |  | Shuma | 0
5 | Punët muratuese, suvatuese dhe të keramikës | Njesia | Sasia | Çmimi njësi | Totali
5.1 | Pastrimi I mureve dhe dyshemeve si dhe izolimi me tri shtresa izolim te ftohte te kualitetit te larte, Mapei, Silka apo tjeter ne dysheme te llogaritet edhe shtresa rrafshuese (vetenivelizuese). | m2 | 50 |  | 0
5.2 | Furnizimi dhe montimi I pllakave te dyshemese nga porcelani i Klasit të pare, dy her te pjekura.Vendosja e pllakave duhet te behet konform Standardit EN 13888.Ne cmim duhet te perfshihen edhe ngjitsi,fuga dhe te gjitha punet tjeta te nevojshme per te arritur produktin final. (pllaket e keramikes duhet ti pershtaten atyre ekzistueseve apo të përgjidhen nga investitori | m2 | 25 |  | 0
5.3 | Furnizimi dhe montimii I pllakave te mureve nga porcelani i Klasit të pare, dy her te pjekura.Montimi i pllakave duhet te behet konform Standardit EN 13888.Ne cmim duhet te perfshihen edhe kendoret e Aluminit,ngjitsi, fuga dhe te gjitha punet tjeta te nevojshme per te arritur produktin final. (pllaket e keramikes duhet ti pershtaten atyre ekzistueseve apo të përgjidhen nga investitori | m2 | 25 |  | 0
|  |  |  | Shuma | 0
6 | Punët e zdrukthtarisë | Njesia | Sasia | Çmimi njësi | Totali
6.1 | Furnizimi dhe montimi i deres nga PVC (alumin) ne tuaetin e ri me dimensione 110x210 cm e kualitet te larte, me mekanizem perkates per hapje dhe mbyllje, sipas standardeve te ketij lloji. Ne çmim te kalkulohet edhe furnizimi me material dhe sanimi I perimetrit perreth deres me te gjitha elementet tjera. | copë | 5 |  | 0
6.2 | Furnizimi dhe montimi i mekanizmit te dyerve ne tualete me kualitet te larte, me mekanizem perkates per hapje dhe mbyllje, sipas standardeve te ketij lloji. Ne çmim te kalkulohet edhe furnizimi me material dhe sanimi I perimetrit perreth deres me te gjitha elementet tjera. | copë | 30 |  | 0
|  |  |  | Shuma | 0
7 | Punët e sanitarisë | Njesia | Sasia | Çmimi njësi | Totali
7.1 | Furnizimi dhe montimi i WC guaskes nga porcelani perfshi ankorimet, fontanen e ujit,kapakun,EK valvulat dhe aksesoret percjelles per kompletim. | copë | 20 |  | 0
7.2 | Furnizimi dhe montimi i WC guaskes nga porcelani, perfshi ankorimet, fontanen e ujit,kapakun,EK valvulat dhe aksesoret percjelles per kompletim, ne tualitetin per persona me nevoja te vecanta/nevoja ndryshe. | copë | 1 |  | 0
7.3 | Furnizimi dhe montimi i lavamanit adekuat përfshi ankorimet, nje pasqyre,bateri automatike, sifoni,EK valvula ,nje mbajtes shamponi, nje mbajtes letre per tharjen e duarve, perfshi pjeset fazonike te nevojshme per kyqje. Ne tualetin per persona me nevoj te veqanta | copë | 1 |  | 0
7.5 | Furnizimi me material dhe montimi i pisuarve së bashku me guaca porcelani automatike dhe të gjitha elementet për lidhje. | copë | 15 |  | 0
7.6 | Furnizimi me materialit dhe montimi i akcesorëve: mbajtes shamponit, mbajtes së letrës per tharjen e duarve, paisje automatike për tharjen e duarve me senzor automatik ( perfshi pjeset fazonike te nevojshme per kyqje). | copë | 10 |  | 0
|  |  |  | Shuma | 0
1 | Punët Përgaditore |  |  |  | 0
2 | Demolimet dhe Punët Përgaditore |  |  |  | 0
3 | Rrjeti I Ujësjellësit |  |  |  | 0
4 | Punët e kanalizimit |  |  |  | 0
5 | Punet muratuese, suvatuese dhe te keramikes |  |  |  | 0
6 | Punet e zdrukthtarise |  |  |  | 0
7 | Punet sanitarisë |  |  |  | 0
B |  | TOTALI |  |  | 0

## Elektrika; C
RENOVIMI I OBJEKTIT TË KOMUNËS SÊ RE
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
ELEKTRIKA
Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri të plotë me standarted EC dhe ISO.
Paramasat dhe parallogaria është e dhëne detalisht në përshkrimin teknik, dhe i nënshtrohet përshkrimit teknik.
Për secilin pozicion ku është përmendur edhe emri I prodhuesit të materialit apo karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakterisika të ngjajshme të prodhuesve të ndryshëm në përputhje me standardet ICE dhe ISO.
Masat e sigurise: Duhet të jene në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shendetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në këte mënyre duhet të bëhet rrethimi sa me i mire i punishtes dhe vendosjes e materialeve në të. Materialet nuk duhet të dalin jashtë rrethojes së punishtes. Punishtja të rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion të përforcuar mirë në toke.
Nr | Pershkrimi i puneve | Njesia | Sasia | Çmimi njësi € | Shuma €
I | RRYMA E FORTË
1 | Pajisjet ne Kuadrot shperndares ekzistues
Në çmim duhet të parashihet blerja, montimi, lidhja dhe materialet instaluese. Pajisjet që duhet të ndërrohen ne kuadrot ekzistuese përcaktohen sipas nevojës për zëvendësimin e tyre.
1.1 | Nderprës automatik magnetotermikDPX400, I=400A me mbrojtje nga lidhjet e shkurta dhe mbingarkesa (7-10)In, gjegjsisht (0.7-1)In.Nderpresi duhet te kete aftesi çkyqese Ick=25kA | copë | 1
1.2 | Nderprës automatik magnetotermikDPX400, I=250A me mbrojtje nga lidhjet e shkurta dhe mbingarkesa (7-10)In, gjegjsisht (0.7-1)In.Nderpresi duhet te kete aftesi çkyqese Ick=25kA | copë | 1
1.3 | Nderprës automatik magnetotermikDPX100, I=80A me mbrojtje nga lidhjet e shkurta dhe mbingarkesa (7-10)In, gjegjsisht (0.7-1)In.Nderpresi duhet te kete aftesi çkyqese Ick=25kA | copë | 2
1.4 | Nderprës automatik magnetotermikDPX100, I=63A me mbrojtje nga lidhjet e shkurta dhe mbingarkesa (7-10)In, gjegjsisht (0.7-1)In.Nderpresi duhet te kete aftesi çkyqese Ick=25kA | copë | 2
1.5 | Nderprës automatik magnetotermikDPX100, I=100A me mbrojtje nga lidhjet e shkurta dhe mbingarkesa (7-10)In, gjegjsisht (0.7-1)In.Nderpresi duhet te kete aftesi çkyqese Ick=25kA | copë | 1
1.6 | Nderprës automatik magnetotermikDPX160, I=160A me mbrojtje nga lidhjet e shkurta dhe mbingarkesa (7-10)In, gjegjsisht (0.7-1)In.Nderpresi duhet te kete aftesi çkyqese Ick=25kA | copë | 3
1.7 | FID 63/0.03A | copë | 5
1.8 | Siguresa gjysemautomatike 10A | copë | 30
1.9 | Siguresa gjysemautomatike 16A | copë | 20
1.1 | Siguresa trepolëshe gjysemautomatike 16A | copë | 10
1.11 | Siguresa gjysemautomatike 25A | cope | 10
1.12 | Materiali tjetër I paspecifikur | paushall | 1
1.13 | Porosia dhe furnizimi I deres se plastikes per tabelen shperndarese | copë | 2
Shuma 1:
2 | Kuadri Shpërndarës për Kalldajë - KSH-K
Në çmim duhet të parashihet blerja, montimi dhe lidhja e tyre. Trupat ndriçues duhet të jenë të prezentuara (certifikatat e kualitetit dhe mostrat) paraprakisht dhe të aprovohen nga organi mbikqyrës.
2.1 | Furnizimi dhe montimi i tabelës shpërndarëse elektrike për Kalldas (KSHE-K) .Me mbrojtje IP43, për mbi mure 533x293x200, me këto elemente | copë | 1
2.2 | Furnizimi dhe montimi i ndërprerës trepolare me aftësi shkyqëse 16 kA dhe rryma nominale të mbrojtjes 80A/63A. Ndërprësi ka mbrojtje termike dhe termomagnetike. | copë | 3
2.3 | Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike trepolare 3P+N me karakteristikë veprimi C për rryma nominale In=25A | copë | 3
2.4 | Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike njepolare 1P+N me karakteristikë veprimi C për rryma nominale In=16A | copë | 3
2.5 | Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J 5x16mm²,Cu.NEGOTIN ose te ngjashëm. | m | 100
Shuma 2:
3 | NDRIQUESIT ELEKTRIK
Në çmim duhet të parashihet blerja, montimi dhe lidhja e tyre. Trupat ndriçues duhet të jenë të prezentuara (certifikatat e kualitetit dhe mostrat) paraprakisht dhe të aprovohen nga organi mbikqyrës për nga aspekti I cilësise dhe dizajnit.
3.1 | Furnizimi si dhe montimi I trupit ndriçues LED, 45W me dimensione 595mmx595mm x 12 mm për montim në amstrong, tensioni 175-260 V AC, 3600LM, 6500K, >30000 , 1200 , Klasa I, IP 40 | copë | 360
3.2 | Furnizimi dhe montimi I ndricueseve LED 18W alumin me diameter 15cm në forme rrethore per montim ne pllafon. Dizajnin e ndricueseve do ta përzgjedh mbikëqyrja e kontratës gjatë realizimit të punimeve | cope | 60
3.3 | Furnizimi dhe montimi I ndricueseve LED 20W alumin me dimensione 1200mmx70mmx50 mm, per montim ne mure mbi pasqyret ne toalete. Dizajnin e ndricueseve do ta përzgjedh mbikëqyrja e kontratës gjatë realizimit të punimeve | cope | 40
3.4 | Furnizimi dhe montimi I ndricueseve LED dekorative 10W per montim ne mure të shkalleve . Dizajnin e ndricueseve dhe specifikimet tjera do të I përzgjedh mbikëqyrja e kontratës gjatë realizimit të punimeve | copë | 20
3.5 | Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues linear LED për montim brenda ne plafon me disa dalje. Ngjyrë të zezë, tensioni i hyrjes: 100-240 V,temperatura e ngjyrës (K): 3000K, fluksi i ndritshëm (Lm): 1600 Lm. Dizajnin e ndricueseve do ta përzgjedh mbikëqyrja e kontratës gjatë realizimit të punimeve | m' | 80
3.6 | Furnizimi dhe montimi I ndricueseve LED 50W në formë rrethore per montim të jashtëm në hyrje të objektit . Dizajnin e ndricueseve dhe specifikimet tjera do të I përzgjedh mbikëqyrja e kontratës gjatë realizimit të punimeve | copë | 10
3.7 | Furnizimi dhe montimi i ndriquesve emergjent me akumulator vetanak deri 1h dhe me mbishkrim EXIT, Mbrojtja IP41 | cope | 20
3.8 | Furnizimi dhe montimi i ndriquesve emergjent me akumulator vetanak deri 1h dhe me mbishkrimin e kahjes se evakuimit, Mbrojtja IP41 | cope | 20
Shuma 3:
4 | KABBLOT, PRIZAT, NDËRPRERËSIT DHE PAJISJET TJERA
Në çmim duhet të parashihet blerja, montimi dhe lidhja e tyre. Pajisjet duhet të jenë të prezentuara (certifikatat e kualitetit dhe mostrat) paraprakisht dhe të aprovohen nga organi mbikqyrës.
4.1 | Hapja e kanalit ne mure per shtirje te kabllove , dhe suvatimi I pjesës së kanalit pas shtrirjes së kabllove në pjesë ku ka nevoje për furnizim te ri me kabell për ndricues apo priza | m' | 200
4.2 | Furnizimi dhe montimi i ndërprerësve njëpolësh,dypolësh dhe alternativ modular nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEëIS ose ekuivalent. | cope | 30
4.3 | Furnizimi dhe montimi i senzorëve për kyqje nga prodhuesit LEGRAND, BITICINO dhe GEëIS. | cope | 10
4.4 | Priza njëfazore per montim ne mure nga prodhuesit LEGRAND, BITICINO dhe GEëIS. | cope | 50
4.5 | Priza njëfazore te dyfishta nga prodhuesit LEGRAND, BITICINO dhe GEëIS ose ekuivalent. | cope | 30
4.6 | Priza trefazore nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEëIS ose ekuivalent. | cope | 5
4.7 | Furnizimi dhe montimi i elementit modular të tokes per furnizimin e tavolinave te punes energjetike+UPS (2+2) priza dhe rryme te dobet 4 module (RJ45), 1x Internet (kabllo UTP cat 6) dhe 1x Telefoni (UTP cat 5e) . Ne cmim duhet te perfshihen prizat , modulet dhe i gjithe materiali i nevojshem. | cope | 60
4.8 | Furnizimi dhe montimi i elementit modular i murit per furnizimin e tavolinave te punes (ne zyre) energjetike+UPS (2+2) priza dhe rryme te dobet 1 module (RJ45) Internet (kabllo UTP cat 6) dhe tel (UTP cat 5e). Ne cmim duhet te perfshihen prizat , modulet dhe i gjithe materiali i nevojshem. | cope | 10
4.9 | Kabllo e tipit NYM-J 3X1.5 mm2 per realizimin e qarqeve te ndricimit,nderprerseve dhe ventilatoreve te banjove. | m' | 500
4.1 | Gypa brinjor nga PVC Ø 16mm. | m' | 300
4.11 | Gypa brinjor nga PVC Ø 22mm. | m' | 200
4.12 | Kabllo e tipit NYM-J 3X2.5 mm2 për furnizimin e prizave njefazore , ne gjatësi mesatare 15m. . | m' | 500
4.13 | Kabllo e tipit NYM-J 5X2.5 mm2 për furnizimin e prizave trefazore | m' | 200
4.14 | Furnizimi dhe montimi I kanaletave të plastikës per shtrirje te kabllove | m' | 100
Shuma 4:
5 | RRUFEPRITËSI
5.1 | Furnizimi dhe realizimi i tokezimit me shirit FeZn 25x4mm | m' | 100
5.2 | Furnizimi dhe montimi i mbajtësve të shiritit të zinkuar te rrufepritesit ne kulm | copë | 15
5.3 | Furnizimi dhe montimi I Sondes tokezuese me gjatesi l=2 m. Prodhues "Economic" B dhe H tip ERGO 57 apo i ngjajshem | copë | 5
5.4 | Furnizimi dhe montimi I Lidheseve te zinguara te tokezimit | copë | 10
Shuma 5:
6 | MATJET
Në çmim duhet të parashihet të bëhen matjet e nevojshme nga kompania e licencuar dhe të lëshohen certifikatat e rezultateve të fituara.
6.1 | Matja e rezistencës së tokëzimit dhe rrufepritësit në të gjitha pikat matëse, olluqe të zhveshura, shkallë metalike, kaldatore, radiator si dhe të gjitha pjesët metalike që janë lartësi që mund të arrihet nga nxënësit. | copë | 1
6.2 | Matja e rezistencës së izolimit të kabllove furnizuese të tabelave shpërndarëse, si dhe nga një qark në secilën klasë. | copë | 1
6.3 | Matja dhe verifikimi I mbrojtjeve diferenciale FID-ave. | copë | 1
Shuma 6:
REKAPITULIMI RRYMA E FORTË
1 | Pajisjet ne Kuadrot shperndares ekzistues
2 | Kuadri Shpërndarës për Kalldajë - KSH-K
3 | NDRIQUESIT ELEKTRIK
4 | KABBLOT, PRIZAT, NDËRPRERËSIT DHE PAJISJET TJERA
5 | RRUFEPRITËSI
6 | MATJET
GJITHESEJT INSTALIMET E RRYMES SË FORTË
II | RRYMA E DOBET
Në çmim duhet të parashihet blerja, montimi dhe lidhja e tyre. Pajisjet duhet të jenë të prezentuara (certifikatat e kualitetit dhe mostrat) paraprakisht dhe të aprovohen nga organi mbikqyrës.
Nr | Pershkrimi i puneve | Njesia | Sasia | Çmimi njësi € | Shuma €
1 | INSTALIMET E INTERNETIT DHE TELEFONISE
1.1 | Kablli i kategoris STP Cat 6e shtrihet ne pllake dhe mure gjate betonimit ne gypa PVC Ø 29 dhe 32 mm dhe mbi mbi dysheme në kanale PVC60x40x2000 para nivelizimit. Ne çmim te parashifen: gypat, kabllot, kutijat shperndarese si dhe materiali tjeter i imte. Gjatesia mesatare për qark.55m. | copë | 20
1.2 | Sëitch Superstack 3 Baseline 10/100 24 porte. | cope | 2
1.3 | Patch Panel 48 Porta | cope | 2
1.4 | Cable Organizer | cope | 2
1.5 | Rack cabinet 42 U | cope | 2
1.6 | UTP Pachcable Cat.5e 2m green | cope | 120
1.7 | Priza me dy CJ module (njera per LAN, tjetra per telefoni) | cope | 20
1.8 | Tub i fleksibil i brinjezuar nga PVC fi 16mm | m' | 200
1.9 | Material qe nuk eshte perfshire ne paramase | Paushall | 1
Shuma 1:
2 | INSTALIMI I LAJMERUESVE TE ZJARRIT
Në çmim duhet të parashihet blerja, montimi dhe lidhja e tyre. Pajisjet duhet të jenë të prezentuara (certifikatat e kualitetit dhe mostrat) paraprakisht dhe të aprovohen nga organi mbikqyrës.
2.1 | Kablli zjarrëdurues IY(ST)Y, 2X0.8mm² shtrihet në pllakë dhe mure gjatë betonimit në gypa PVC Ø 13 dhe 16 mm dhe mbi dysheme në kanale PVC60x40x2000 para nivelizimit. Në çmim të parashifen: gypat, kabllot, kutijat shpërndarëse si dhe materiali tjetër i imtë. | m' | 100
2.2 | Furnizimi dhe montimi i detektorve elektonik optik te tymit ADR-600,Baza- 321 adresibil, montimi ne pllafon te varur ,me te gjitha pjeset percjellese | cope | 20
2.3 | Sirene adresibile ADR-256, vendoset ne rreth, furnizohet me energji nga rrethi, ka nderpreresin per nderprerje si dhe mund ta rregulloj nivelin e zerit 85-95 dB | cope | 4
2.4 | Pika thirrese manuale ADR-910, adresibil, xhamethyerese | cope | 5
2.5 | Njesi reljeike te rrymes se lart ADR-810 | cope | 2
2.6 | Njesi hyrese (moduli monitorik) ADR-832 | cope | 2
2.7 | Izolator te linjes ADR-700 | cope | 2
2.8 | Centrali kontrollues adresibil i perber nga paneli- mikroprocesori zjarr alarmues me konzol integruese dhe dialogim me 8 linja alarmuese analoge-adresibile | cope | 1
2.9 | Material i imet lidhes dhe montues i paspecifikuar | paushall | 1
Shuma 2:
REKAPITULIMI RRYMA E DOBËT
1 | INSTALIMET E INTERNETIT DHE TELEFONISE
2 | INSTALIMI I LAJMERUESVE TE ZJARRIT
GJITHESEJT INSTALIMET E RRYMES SË DOBËT
REKAPITULIMI ELEKTRIKA:
I | RRYMA E FORTË
II | RRYMA E DOBET
GJITHESEJ :

## Klimatizimi, ngrohja, aerosja;D
RENOVIMI I OBJEKTIT TË KOMUNËS SÊ RE
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
KLIMATIZIMI, NGROHJA DHE VENTILIMI
Nr | Pershkrimi i puneve | Njesia | Sasia | Çmimi njësi € | Shuma €
1 | Furnizimi dhe montimi I ventilator konvektorë me maskë për montim në tavan, për sistemin dy gypor,filtër, ventilatori me tri shpejtësi,enën dhe pompën për kondenzat,termostati për dimër - verë dhe ndërprerësi,kalkuluar për shpejtësi të dy- të dhe temperatura të ujit për ngrohje 80/60° C, për ftohje 7/12 C
| Qng=5.5 kW,Qft=2.5kW | copë | 40
2 | Furnizimi dhe montimi I valvolave për ventilator konvertorë R 20 | copë | 70
3 | Furnizimi dhe montimi I valvolave për aerosje DN 15 | copë | 35
4 | F. dhe M, Ndarësi I ndytësirave me holander DN 20 | copë | 35
5 | Furnizimi dhe montimi i trupave ngrohës-radiator : 22-600/600 | copë | 6
6 | Furnizimi dhe montimi i mbajteseve te radiatoreve | copë | 12
7 | Furnizimi dhe montimi I valvola të radiatorit në hyrje R 1/2" | copë | 6
8 | Furnizimi dhe montimi I valvola të radiatorit në dalje R 1/2" | copë | 6
9 | Furnizimi dhe montimi I Gypat e Çelikut.
| DN 20 | m' | 325
| DN 25 | m' | 220
| DN 32 | m' | 138
| DN 40 | m' | 160
| DN 50 | m' | 90
| DN 65 | m' | 65
| DN 80 | m' | 50
10 | Fitingu I gypave të çelikut, gasi, teli për saldim etj. 50% nga posicioni 8 | % | 0.5
11 | Furnizimi dhe montimi I Konzola mbajtëse për gypa | copë | 40
12 | Pastrim dhe ngjyrosje me minium dhe ngjyre te yndyrshme | m² | 250
13 | Sevisimi dhe pastrimi I filterit të perdës për ngrohje ekzistuese | copë | 2
14 | Furnizimi dhe montimi i valvolave mbyllëse DN 65 me flanxhe dhe kundërflanxhe, diktuna dhe bulona | Copë | 2
15 | Punimi dhe montimi i enes per cajrosje 2 litra | Copë | 2
16 | Furnizimi dhe montimi Tubacion PP për largimin e e kondenzatit
| Ø32 | m' | 320
17 | Izolimi i tubacionit të çelikut, me armaflex AC
| Ø 22 mm | m' | 325
| Ø 28 mm | m' | 160
| Ø 35 mm | m' | 190
| Ø 42 mm | m' | 220
| Ø54mm | m' | 210
| Ø 76 mm | m' | 65
| Ø 89 mm | m' | 60
18 | Furnizimi dhe montim I kanaleve të llamarinës së zinguar | kg | 450
19 | Fitingu pjese fazonike per kanale 30% nga pozicioni 18 | % | 0.3
20 | Furnizimi dhe montimi I PV - Valvolave Ø125 | copë | 24
21 | Servisimi i impiantit të Ventilimit për ngrohje ekzistuese, filteri | copë | 1
22 | Furnizimi dhe montimi i grilave me rregullim të rrjedhjes së ajrit
23 | 625 x 225 mm | copë | 30
24 | Furnizmi dhe montimi i Ventilatorit kulmor për ventilimin me kapacitet Q = 4000 m³/h, | copë | 1
25 | Furnizimi dhe montimi i trakes antivibruese | m' | 2.5
26 | Furnizimi dhe montimi i Rregullatoreve te shpejtësisë me ndërprerës kohorë (poteciometri) per ventilator | copë | 1
27 | Servisimi I impiantit për ftohje dhe ngrohje - Qilarë ekzistuese. | copë | 1
28 | Servisimi, pastrimi filterav të Ventilatorkonvektorë ekzistuesë. | copë | 25
29 | Demontimi I Armstrongut dhe kthimi ne gjendjen e me parshme pasi te montohet tubacioni dhe ventilator-konvektoret | m² | 250
30 | Demontimi I murit nga knaufi dhe ndertimi I tij pasi te montohet tubacioni | m² | 40
31 | Rregullimi I automatikes aktuale per funksionim automatik te sistemit | copë | 1
32 | Furnizimi dhe montimi i Kablli te rrymes 3x1.5 | m | 1500
33 | Furnizimi dhe montimi i Kuadrit elektrik, siguresa komplet per furnizimin e Ventilkonvektoreve | copë | 1
34 | Furnizimi dhe Montimi i Pompes qarkulluese ventilo-konvektorë GHN 80/120F. | copë | 1
35 | Furnizimi dhe montimi i ndërprerës trepolare me aftësi shkyqëse 16 kA dhe rryma nominale të mbrojtjes 80A/63A. Ndërprësi ka mbrojtje termike dhe termomagnetike. | copë | 1
36 | Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike trepolare 3P+N me karakteristikë veprimi C për rryma nominale In=25A | copë | 1
37 | Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike njepolare 1P+N me karakteristikë veprimi C për rryma nominale In=16A | copë | 4
38 | Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J 5x16mm²,Cu.NEGOTIN ose te ngjashëm. | m' | 60
39 | Demontimi I laminatit dhe montimi I serishem I tij | m² | 100
40 | Thyeja e estrihut per vendosjen e gypave te ngrohjes dhe kthimi ne gjendjen e meparshme | m² | 40
41 | Demontimi I kolektoreve ne kaset | copë | 2
42 | Demontimi I gypave egzistues Ø20x2.0 | m | 80
43 | Furnizimi dhe montimi I kolektoreve Ø5/4"-3/4"-4 | copë | 3
44 | Furnizimi dhe I gypave Al-plast me izolim armafleks Ø20x2.0 | m | 80
45 | Shqyrtimi I instalimit, testimi dhe leshimi në punë. | Paushall | 1
46 | Transporti I materialit | Paushall | 1
D |  |  |  | Shuma 1:

## Rekapitulimi
Nr. | REKAPITULIMI | SHUMA (Euro)
A | Arkitektura
B | Ujesjellesi dhe kanalizimi
C | Elektrika
D | Klimatizimi, ngrohja dhe aerosja
Gjithesejt (G=A+B+C+D)