## PARAMASA DHE PARALLOGARIA
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
QENDRA PËR PUNË SOCIALE - PRISHTINË
Pos. | Përshkrimi i pozicionit |  | Njësia | Sasia | Çmimi/Njësi | Vlera
Vërejtje: Me qëllim që punimet në realizimin e ndërtesës të jenë plotësisht të sinkronizuara, kryesi i punimeve, para fillimit të punës duhet t'I analizojë detajisht të gjitha projektet, detajet dhe përshkrimet teknike. Punëkryesi, para fillimit të realizimit të pozicioneve obligohet t'i paraqesë ATESTET dhe ÇERTIFIKATAT e produkteve.
A | PUNËT PËRGADITORE DHE RREGULLIMIT TË JASHTËM
1 | PUNËT PËRGADITORE
1.1 | Inçizimi i lokacionit dhe piketimi i ndërtesës brenda parcelës |  | m² | 1200 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 1 | 0
2 | PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORIT
2.1 | Gërmimi i dheut i kategorisë së II-IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi min 5km. |  | m³ | 4170 |  | 0
2.2 | Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibrocilinder 17t ≥30 Mpa. |  | m² | 795 |  | 0
2.3 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit (300gr/m2) se 5cm |  | m² | 1600 |  | 0
2.4 | Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i tamponit (me ngjeshje minimum 50MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=50cm, i instaluar ne dy shtresa nga 25cm dhe i testuar me pllake rrethore statike d=30cm). Ky material duhet te jete i klasifikuar sipas USCS ne grupin SC, qe paraqet rere argjilore, dhe te arrije ngjeshjen ne 98% te vleres se proktorit te modifikuar sipas standardit ASTM D1557. Kjo ngjeshje duhet kontrolluar me testin Sand Cone sipas standardit ASTM D1556. |  | m³ | 457 |  | 0
2.5 | Gërmimi i dheut të kategorisë III-të me makineri përkatëse dhe bartja e tij deri në deponi, min. 5 km. |  | m³ | 134 |  | 0
2.6 | Gërmimi i dheut për themele të shkallëve të jashtme. |  | m³ | 53 |  | 0
2.7 | Furnizimi me material, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 mm me t=10 cm nën themelet e shkallëve të jashtme (ngjeshja minimum 30MN/m²). |  | m³ | 6 |  | 0
2.8 | Furnizimi me material, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 mm me t=10 cm nën elementet e parafabrikuara të tribunave dhe murit në formë ''L''. (ngjeshja minimum 30MN/m²). |  | m³ | 17 |  | 0
2.9 | Furnizimi me material, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 mm me t=20 cm nën elementet e parafabrikuara të pllakave të betonit. (ngjeshja minimum 30MN/m²). |  | m³ | 36 |  | 0
2.1 | Furnizimi, shperndarja, planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës humusore të pastër (mbushje humusi). |  | m³ | 52 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 2 | 0
3 | PUNËT E GJELBËRIMIT
3.1 | Furnizimi, transporti dhe mbjellja e barit, në sipërfaqet e kërkuara sipas projektit, të gjitha PUNËT të bëhen në konsultim me organin mbikëqyrës. |  | m² | 180 |  | 0
3.2 | Furnizimi, transporti dhe mbjellja e Bagrem Akacie - lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jetë 2m, me kurorë mirë të formuar me diametër D=150 - 180cm. Trashësia e trungut nga toka e deri në lartësi 1.0 m' të jetë me perimetër 16-18cm (b).Fidanet duhet të jenë të zhvilluara ne vazo me madhësi prej 80 litra. |  | copë | 5 |  | 0
3.3 | Furnizimi, transporti dhe mbjellja e Forsythia Casque duhet të jetë e zhvilluar ne vazo me madhësi prej 15 litra. |  | copë | 10 |  | 0
3.4 | Furnizimi, transporti dhe mbjellja e Ilex Aquiflium 100x125 duhet të jetë e zhvilluar ne vazo me madhësi prej 25 litra. |  | copë | 8 |  | 0
3.5 | Furnizimi, transporti dhe mbjellja e Photinia fraser “Red Robin” 150x100 duhet të jetë e zhvilluar ne vazo me madhësi prej 25 litra. |  | copë | 30 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 3 | 0
[5 empty] | Totali A | 0
B | PUNËT NDËRTIMORE
1 | PUNËT E BETONIMIT
Verejtje: Kërkesat e Mix-Design_ve bazuar në jetëgjatësinë projektuese të strukturës betonarme dhe kërkesave të standardit EN 206:2013, në bazë të të cilave duhet të prodhohet betoni janë dhëne në tabelen, Tab.1 te specifikimet e materialeve (shih Raportin). Në çmime njësi duhet të llogariten të gjitha PUNËT në lidhje me përgatitjen e kallëpeve, montimi dhe përforcimimi i tyre si dhe skelet e nevojshme për kryerjen e aktiviteteve të cilat ndërlidhën jo vetëm me PUNËT e kallëpimit por edhe të betonimit të elementeve strukturor relativ dhe punë tjera të ngjajshme. Punet e betonit duhet të bëhen sipas detajeve të dhëna në projekt. Përpara fillimit të punimeve, kontraktori duhet të bjer dakord me projektuesin dhe mbikëqyrësin e punimeve në lidhje me sistemin e kallëpeve.
1.1 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtresës rrafshuese të betonit me anë të pompës, me trashësi t=15cm, beton i klasës: C16/20;X0; Dmax 16mm;S4 mbi shtresën përfundimtare të zhavorrit përgjatë gjithë sipërfaqes së nënbazës se objektit. |  | m³ | 60 |  | 0
1.2 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të papërshkueshëm nga uji me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC3;XD1;Dmax32mm;S4;PV II për pllakën e themelit me lartësi konstante t=70 cm dhe me vutë te pjesa e ashensorit ku pllaka te ky ashensor ka trashësi t=40 cm sipas vizatimeve |  | m³ | 110 |  | 0
1.3 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të papërshkueshëm nga uji me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC3;XF1;Dmax16mm;S4;PV II për muret e jashtme të bodrumit në lartësinë h=2.75m sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.4 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të papërshkueshëm nga uji me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC3;XF1;Dmax16mm;S4;PV II për shtyllat dhe muret e brendshme te ashensorit ne katin e bodrumit ne lartësinë h=2.75m dhe h=2.47m sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.5 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të papërshkueshëm nga uji me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për trarët me lartësi nën pllakë prej h=28cm dhe pllakën e suterenit me trashësi d=22cm sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.6 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të papërshkueshëm nga uji me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC3;XF1Dmax16mm;S4;PV II për muret e jashtme të suterenit në lartësinë h=3.74m sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.7 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të papërshkueshëm nga uji me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC3;XF1;Dmax16mm;S4;PV II për shtyllat dhe muret e brendshme të ashensorit në katin e suterenit në lartësinë h=3.74m dhe h=3.46m sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.8 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të papërshkueshëm nga uji me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4;PV II për trarët me lartësi nën pllakë prej h=28cm dhe pllakën e përdhesës me trashësi d=22cm sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.9 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për shtyllat dhe muret në katin e përdhesës në lartësinë h=3.74m dhe h=3.46m sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.1 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për trarët me lartësi nën pllakë prej h=28cm dhe pllakën e katit 1 me trashësi d=22cm sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.11 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për shtyllat dhe muret në katin e parë në lartësinë h=3.41m dhe h=3.13m sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.12 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për trarët me lartësi nën pllakë prej h=28cm dhe pllakën e katit 2 me trashësi d=22cm sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.13 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për shtyllat dhe muret në katin e dytë në lartësinë h=3.41m dhe h=3.13m sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.14 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për trarët me lartësi nën pllakë prej h=28cm dhe pllakën e katit 3 me trashësi d=22cm sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.15 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës:C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për shtyllat dhe muret në katin e tretë në lartësinë h=3.41m dhe h=3.13m dhe ne pjesen me te ngritur ne lartesite h=3.90m dhe h=4.18m sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.16 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për trarët me lartësi nën pllakë prej h=28cm dhe pllakën e kulmit me trashësi d=22cm sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.17 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për trarët me lartësi nën pllakë prej h=28cm dhe h=55cm dhe pllakën e kulmit mbi sallë me trashësi d=22cm sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.18 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për muret e ashensorit dhe shkallëve mbi pllakën e kulmit në lartësinë h=2.50m sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.19 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për trarët me lartësi nën pllakë prej h=30cm dhe pllakën e kulmit të ashensorit dhe shkallëve me trashësi d=20cm sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.2 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit në muret e parapetit mbi kulm me lartësi dhe trashësi sipas vizatimeve, beton i klasës: C30/37;XC4;XF1;Dmax16mm;S4. |  | m³ | 110 |  | 0
1.21 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit në themelet e shkallëve me lartësi dhe trashësi sipas vizatimeve, beton i klasës: C30/37;XC4;XF1;Dmax16mm;S4. |  | m³ | 110 |  | 0
1.22 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit në muret e shkallëve me lartësi dhe trashësi sipas vizatimeve, beton i klasës: C30/37;XC4;XF1;Dmax16mm;S4. |  | m³ | 110 |  | 0
1.23 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të shkallëve dhe pllakës së pjerrët për persona me aftësi te kufizuara me lartësi dhe trashësi sipas vizatimeve, beton i klasës: C30/37;XC4;XF1;Dmax16mm;S4. |  | m³ | 110 |  | 0
1.24 | Furnizimi dhe vendosja e mureve të parafabrikuara në formë ''L'' me dimensione 75 x 370 x 8 cm dhe h=30 cm për krijimin e tribunave. Në pjesën e sipërme duhet të vendosen listellat nga druri i breut të impregnuar. Në pozicion përfshihet furnizimi dhe montimi i listellave si dhe fiksimi në elemente dhe funskionalizimi i tyre. (Detaji D3-D3). |  | m² | 35 |  | 0
1.25 | Furnizimi dhe vendosja e mureve të parafabrikuara në formë ''L'' me dimensione 60 x 100 x 12 cm dhe h=105 cm për formimin e murit për mbajtjen e dheut. Klasa e betonit min. C-30/37 MPa, Klasa e ekspozimit: XC1 - XC4, XD1, XF1, XA1. Duhet të prezentohet atesti i mosdepërtimit të ujit në element. Nga ana e brendshme, elementet duhet të trajtohen me shirita izolues nga membrana bitumeni dhe me gjeotekstil. Këto elemente duhet të përshtaten me pjerrtësinë e terrenit. |  | m' | 98 |  | 0
1.26 | Furnizimi dhe vendosja e pllakave të betonit të parafabrikuara në me dimensione 80 x 80 x 8 cm. |  | m² | 175 |  | 0
1.27 | Furnizimi dhe vendosja e anësoreve të betonit me dimensione 18 x 100 x 24 cm. Në pozicion përfshihet edhe furnizimi dhe rrafshimi i betonit të varfër për vendosjen e anësoreve. |  | m' | 75 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 1 | 0
2 | PUNËT E ARMATURËS
Verejtje: Kërkesat e armaturës për armimin e strukturave të betonit të Qendrës për Punë Sociale janë dhënë në tabelen, Tab.2 te specifikimet e materialeve (shih Përshkrimin teknik).
2.1 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e armaturës në strukturat e betonit sipas projektit.Klasa e armaturës B500B.
| 2.1.1 | Ø8 B500B | kg | 16858 |  | 0
| 2.1.2 | Ø10 B500B | kg | 61480 |  | 0
| 2.1.3 | Ø12 B500B | kg | 75481 |  | 0
| 2.1.4 | Ø14 B500B | kg | 16750 |  | 0
| 2.1.5 | Ø16 B500B | kg | 44756 |  | 0
| 2.1.6 | Ø20 B500B | kg | 6768 |  | 0
| 2.1.7 | Rrjetat e armaturës Q-335 B500B | kg | 325 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 2 | 0
3 | PUNËT E MURATIMIT
3.1 | Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të muratimit me blloka gaz-beton d= 25cm. Lidhja e bllokave bëhet me ngjitës adekuat. Specifikat teknike të bllokut: - Vlera e përçueshmërisë termike λh=0.097W/mK - Forca në shtypje 22 kgf/cm² - Dendësia në gjendje të thatë 350 Kg/m³ Specifikat teknike të ngjitësit: - Forca në shtypje ˃ 7.00 N/mm² - Forca përkulëse > 2.00 N/mm² - Forca tërheqëse > 0.80 Nmm² - Densiteti 1.40 g/ml |  | m³ | 180 |  | 0
3.2 | Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të muratimit me blloka gaz-beton d= 20cm. Lidhja e bllokave bëhet me ngjitës adekuat. Specifikat teknike të bllokut: - Vlera e përçueshmërisë termike λh=0.097W/mK - Forca në shtypje 22 kgf/cm² - Dendësia në gjendje të thatë 350 Kg/m³ Specifikat teknike të ngjitësit: - Forca në shtypje ˃ 7.00 N/mm² - Forca përkulëse > 2.00 N/mm² - Forca tërheqëse > 0.80 Nmm² - Densiteti 1.40 g/ml |  | m³ | 65 |  | 0
3.3 | Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të muratimit nga gips kartoni me trashësi t=12.5 m, me termoizolim t=5 cm (lesh guri). Në pozicion përfshihen profilet perimetrike nga llamarina me trashësi 0.6 mm me prerje tërthore 75 x 40 mm, profilet vertikale nga llamarina e zinkuar me prerje tërthore 75 x 50 mm. Gipas kartoni me trashësi 12 mm vendoset në të dy anët e konstruksionit metalik dhe fiksohet me vida vetëfiletuese me dimension 3.9 x 30 mm. |  | m² | 1105
3.4 | Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të muratimit nga gips kartoni me trashësi t=12.5 mm, rezistent ndaj lagështisë (EN 520 me aftësi thithëse të ujit < 10%). Në pozicion përfshihen profilet perimetrike nga llamarina me trashësi 0.6 mm me prerje tërthore 75 x 40 mm, profilet vertikale nga llamarina e zinkuar me prerje tërthore 75 x 50 mm. Gipas kartoni me trashësi 12.5 mm vendoset në të dy anët e konstruksionit metalik dhe fiksohet me vida vetëfiletuese me dimension 3.9 x 30 mm. |  | m² | 335 |  | 0
3.5 | Furnizimi me material dhe montimi i konstruksionit metalik me dimensione të përgjithshme 1050 x 575 mm, për vendosjen e lavamanit në murin nga gips kartoni. |  | copë | 3 |  | 0
3.6 | Furnizimi me material dhe vendosja e beton kontaktit. Specifikat teknike: - Gjendja: i lëngshëm - Temperatura e aplikimit: +5 - +35 ˚C - Densiteti: 1.4 kg/l |  | m² | 2654 |  | 0
3.7 | Furnizimi me material dhe vendosja e llaçit për suvatim. Vendosja bëhet me pompë. Duhet të bëhet rrafshimi i masës në tërë sipërfaqen në mënyrë adekuate dhe bëhet pregaditja për shtresat e tjera. Në pozicion gjithashtu përfshihen këndoret metalike, rrjeta si dhe materialet e tjera të nevojshme për finalizimin dhe funksionalizimin e pozicionit. Specifikat teknike: - Forma: Pluhur - Ngjyra: Hiri - Raporti i përzierjes: 5 litra ujë / 25 kg - Densiteti i përzierjes: 1.5 gr/cm³ - Përçueshmëria termike sipas EN 1745: 0.28 W/mK - Fillimi i ngurtësimit: 385 min |  | m² | 6870 |  | 0
3.8 | Furnizimi me material dhe vendosja e masës rrafshuese në sipërfaqet e mureve.( Suvatimi) Specifikat teknike: - Gjendja: Pluhur - Ngjyra: Bardhë - Raporti i përzierjes: 7.5 - 8 litra ujë / 15 kg - ph e përzierjes: 12 - Koha e pritjes për vendosjen e shtresës së dytë: 4 - 6 orë |  | m² | 6870 |  | 0
3.9 | Furnizimi me material dhe vendosja e gletit me trashësi deri në 3mm. Specifikat teknike: - Forma: Pluhur - Ngjyra: Bardhë - Raporti i përzierjes: 6.5 - 7 litra ujë / 25 kg - Koha e pritjes për vendosjen e shtresës së dytë: 30-40 min - Koha e pritjes për gërryerje/rrafshim: 15-20 min |  | m² | 6870 |  | 0
3.1 | Furnizimi me material dhe ngjyrosja e mureve dhe plafoneve me ngjyrë emulsioni për përdorim të brendshëm mat. Specifikat teknike: - Ngjitja: ≥ 2 N/mm² - pH: 8 - 9.5 (+23˚C) - Koha e tharjes: 1 orë - Rezistenca e fërkimit: < 5 Чm në 200 cikle të larjes - Viskoziteti: 115 ± 5 KU - Densiteti: 1.46 ± 0.03 kh/l |  | m² | 6870 |  | 0
3.11 | Furnizimi me material dhe punimi i plafonit të lëshuar nga gips kartoni me trashësi t=9.5 mm. Në pozicion përfshihet edhe furnizimi dhe punimi i konstruksionit nga profilat e llamarinës së zinkuar, varëset, bulonat dhe kapëset metalike. |  | m² | 600 |  | 0
3.12 | Furnizimi me material dhe vendosja e qeramikës dekorative me dimensione 120 x 280 cm dhe trashësi t=6 mm (Matte - Naturale, Décor line) në muret e bërthamës. |  | m² | 285 |  | 0
[5 empty] | Nëntotali 3 | 0
4 | PUNËT E IZOLIMIT
4.1 | Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të hidroizolimit të pllakës së themelit, mureve të betonit dhe pasazhit (me kondor 3mm + 4mm). Në pozicion përfshihet tharja e dyshemesë, lyerja me shtresë bazë si dhe një shtresë bitumen. Të punohet sipas përshkrimit: - në fazën e parë pasi të pastrohet vendi bëhet lyerja me betolit. - furnizimi me material membrane bituminoze 4mm me gjerësi 20cm me flakim - furnizimi me material membrane bituminoze K5K; 5mm me Granul. - pas kësaj është i gatshëm që të punohet mbi të, por pa e dëmtuar fizikisht me mjete të forta si psh. goditje, thyerje, qarje etj. Në pozicion duhet të parashihen edhe elementet e tjera përcjellëse në mënyrë që të jetë funksionale dhe stabile. Si specifika të këtij hidroizolimi janë: parandalimi i depërtimit të ujit si poshtë dhe lartë, është rezistent ndaj kripërave dhe kimikateve, ka fleksibilitet, qëndrueshmëri dhe elasticitet. |  | m² | 770 |  | 0
4.2 | Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të termoizolimit të mureve të bodrumit me termoizolim t=10 cm. Specifikat teknike: - Materiali: Shkumë e ngurtë polistyren EN 13164 XPS - Moduli i elasticitetit: 12 N/mm² = 12000 kPa - Përçueshmëria termike: λD = 0.033 ë/(mK) - Sipërfaqja: e lëmuar Ngjitja e pllakave bëhet me shkumë të lengshme polistyreni. |  | m² | 1050 |  | 0
4.3 | Furnizimi me material dhe punimi i shtresës mbrojtëse të termoizolimit të mureve të bodrumit dhe suterrenit me folie polietileni HDPE me sipërfaqe jo të rrafshtë. Specifikat teknike: - Densiteti: 400 g/m² - Forca nën presion: rreth 150 kPa - Rezistenca e temp.: -20˚C deri +80˚C |  | m² | 1050 |  | 0
4.4 | Furnizimi me material dhe vendosja e hidroizolimit dy-komponentësh me masë gjysëm likuide fleksibile për përdorim në nyje sanitare. Vërejtje: Duhet të ngritet për muri min. 20 cm nga dyshemeja. |  | m² | 195 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 4 | 0
[5 empty] | Totali B | 0
C | PUNËT FINALE
1 | PUNËT E DYSHEMESË
1.1 | Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të nivelizimit të dyshemese së bodrumit dhe suterrenit sipas përshkrimeve të poshtëshënuara: 1. Panel i ngurtë nga polistireni i ekstruduar XPS 40 mm. 2. Gjeotekstil 300 gr/m² 3. Shtresa nivelizuese nga masa me përzierje zallë, cemet dhe aditivë (estrih) me trashësi 6cm. Vërejtje: Duhet të harmonizohet niveli i estrihut në bërthamë dhe koridor (mermer 3cm dhe epoksid). Shiko detajin D4-D4. |  | m² | 1185 |  | 0
1.2 | Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të nivelizimit të dyshemese së përdhesës sipas përshkrimeve të poshtëshënuara: 1. Lyerja e pllakës së betonit me bazë bitumeni i cili aplikohet me brushë rrëshqitëse ose rrotulluese. 2. Shtresa e barazimit të shtypjeve nga membrana e bitumenit me trashësi 2.5 mm dhe peshë 2.5 kg/m². Ngjitja e membranës bëhet me anë të pishtarit me gas ose saldatorit me ajër të nxehtë. 3. Panel i ngurtë nga polistireni i ekstruduar XPS 2 x 80 mm me forcë shtypëse (kPa) (EN 826) CS(10\Y)300. 4. Membranë me bazë bitumeni me trashësi 2.5 mm. 5. Shtresa nivelizuese nga masa me përzierje zallë, cemet dhe aditivë (estrih) me trashësi 6cm. Vërejtje: Duhet të harmonizohet niveli i estrihut në pasazh, bërthamë dhe koridor (mermer 3cm dhe qeramikë 0.9cm). Shiko detajin D5-D5. |  | m² | 535 |  | 0
1.3 | Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të nivelizimit të dyshemese së katit 1, 2 dhe 3 sipas përshkrimeve të poshtëshënuara: 1. Panel i ngurtë nga polistireni i ekstruduar XPS 30 mm. 2. Gjeotekstil 300 gr/m² 3. Shtresa nivelizuese nga masa me përzierje zallë, cemet dhe aditivë (estrih) me trashësi 6cm. Vërejtje: Duhet të harmonizohet niveli i estrihut në bërthamë dhe koridor (mermer 3cm dhe qeramikë 0.9cm). Shiko detajin D3-D3. |  | m² | 1550 |  | 0
1.4 | Furnizimi me material dhe vendosja e pllakave të qeramikës në muret e tualeteve, mirëmbajtjes etj. me dimensione 120 x 280 cm dhe trashësi t=6 mm. Ngjyra e pllakës është ëarm Poëder 01 Matte. Në pozicion përfshihet ngjitësi me bazë cementi dhe fuga me rezistencë të lartë ndaj lagështisë. Specifikat teknike te ngjitësit: - Forma: pluhur - Densiteti: 1650 gr/L - Temperatura e aplikimit: +5˚C deri +35˚C Specifikat teknike të fugës: - Rezistenca në shtypje: >28 N/mm² - Absorbimi i ujit pas 4 ore EN13888: < 2g/m2 |  | m² | 340 |  | 0
1.5 | Furnizimi me material dhe vendosja e pllakave të qeramikës në dyshemetë e koridoreve, tualeteve, mirëmbajtjes etj. me dimensione 120 x 120 cm dhe trashësi t=6 mm. Ngjyra e pllakës është ëarm Poëder 01 Matte. Në pozicion përfshihet ngjitësi me bazë cementi dhe fuga me rezistencë të lartë ndaj lagështisë. Specifikat teknike te ngjitësit: - Forma: pluhur - Densiteti: 1650 gr/L - Temperatura e aplikimit: +5˚C deri +35˚C Specifikat teknike të fugës: - Rezistenca në shtypje: >28 N/mm² - Absorbimi i ujit pas 4 ore EN13888: < 2g/m2 |  | m² | 620 |  | 0
1.6 | Furnizimi me material dhe vendosja e laminatit në dyshemetë e zyreve. Trashësia e laminatit t=12 mm me rezistencë në abrazion AC4/≥4000 fërkime. Në pozicion përfshihet termofolia, llajsnet MDF h=8cm me ngjyrë të bardhë si dhe profili prej aluminit me prerje tërthore L ose ꓕ për lidhje të laminatit dhe qeramikës. |  | m² | 1000 |  | 0
1.7 | Furnzimi me material dhe vendosja e mermerit natyral të flakëruar (jo rrëshqitës) në dyshemenë e pasazhit me koeficient min. R12. Trashësia e mermerit t=3cm. Në pozicion janë të përfshira edhe cokllat me h=10cm, ngjitësi dhe fuga adekuat për përdorim të jashtëm. Specifikat teknike te ngjitësit: - Forma: pluhur - Densiteti: 1650 gr/L - Temperatura e aplikimit: +5˚C deri +35˚C Specifikat teknike të fugës: - Rezistenca në shtypje: >28 N/mm² - Absorbimi i ujit pas 4 ore EN13888: < 2g/m2 |  | m² | 415 |  | 0
1.8 | Furnzimi me material dhe vendosja e mermerit natyral të flakëruar (jo rrëshqitës) në shkallët e brendshme me koeficient min. R12. Gjerësia e krahut të shkallëve është 140 cm Trashësia e mermerit të shkelëses është t=3cm kurse ballorja t=2cm. Tek shkallët, shkelësja duhet të përfundojë në formë gjysëm harkore nga ana e jashtme. Në pozicion janë të përfshira shkelësja, ballorja, coklla me h=10cm ngjitësi dhe fuga. Specifikat teknike te ngjitësit: - Forma: pluhur - Densiteti: 1650 gr/L - Temperatura e aplikimit: +5˚C deri +35˚C Specifikat teknike të fugës: - Rezistenca në shtypje: >28 N/mm² - Absorbimi i ujit pas 4 ore EN13888: < 2g/m2 |  | copë | 104 |  | 0
1.9 | Furnzimi me material dhe vendosja e mermerit natyral të flakëruar (jo rrëshqitës) në pushimoret e shkallëve të brendshme dhe parahyrje të shkallëve me koeficient min. R12. Trashësia e mermerit t=3cm. Në pozicion janë të përfshira edhe cokllat me h=10cm, ngjitësi dhe fuga. Specifikat teknike te ngjitësit: - Forma: pluhur - Densiteti: 1650 gr/L - Temperatura e aplikimit: +5˚C deri +35˚C Specifikat teknike të fugës: - Rezistenca në shtypje: >28 N/mm² - Absorbimi i ujit pas 4 ore EN13888: < 2g/m2 |  | m² | 115 |  | 0
1.1 | Furnizimi me material dhe punimi i epoksidit të pigmentuar 6 - 8 mm në 2 shtresa (Baza dhe shtresat finale). Specifikat teknike: - Raporti i përzierjes: 2:1 - Koha e tharjes: 12 orë - Koha e ringjyrosjes: 12 - 24 orë |  | m² | 110 |  | 0
1.11 | Furnizimi me material dhe punimi i pragut të derës për dalje në kulm nga mermeri natyral. Dimensionet e përgjithshme 120 x 30 x 3cm. Në pozicion përfshihet edhe mbushja dhe nivelizimi I shkallës me estrih. Shiko prerjen 1-1. |  | copë | 1 |  | 0
1.12 | Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave të mermerit travertin me trashësi 3cm në mure, muret e shkallëve të jashtme dhe mureve të rampës për persona me aftësi të kufizuara. Në pozicion përfshihet ngjitësi dhe fuga adekuate për përdorim të jashtëm dhe rezistente ndaj kushteve atmosferike. |  | m² | 106 |  | 0
1.13 | Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave të mermerit travertin me trashësi 3cm dhe gjerësi 26 cm për sollbankat e mureve të shkallëve të jashtme dhe mureve të rampës për persona me aftësi të kufizuara. Në pozicion përfshihet ngjitësi dhe fuga adekuate për përdorim të jashtëm dhe rezistente ndaj kushteve atmosferike. |  | m' | 90 |  | 0
1.13 | Furnizimi, transporti dhe montimi (mveshja) e shkallëve nga mermeri travertin. Dimensionet e shkelëses janë 35 x 310 x 3cm dhe të ballores 12 x 310 x 2cm. Në pozicion përfshihet ngjitësi dhe fuga adekuate për përdorim të jashtëm dhe rezistente ndaj kushteve atmosferike. |  | copë | 60 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 1 | 0
2 | PUNËT E KULMIT
2.1 | Furnizimi me material dhe punimi i kulmit të rrafshët sipas përshkrimeve të poshtëshënuara: 1. Lyerja e pllakës së betonit me bazë bitumeni i cili aplikohet me brushë rrëshqitëse ose rrotulluese. 2. Shtresa e barazimit të shtypjeve nga membrana e bitumenit me trashësi 2.5 mm dhe peshë 2.5 kg/m². Ngjitja e membranës bëhet me anë të pishtarit me gas ose saldatorit me ajër të nxehtë. 3. Panelet e ngurta me shkumë poliuretani të mbështjellura në të dyja anët me folie alumini. Dimensionet e paneleve 1200 x 60 mm dhe trashësi 2 x 120mm. Përçueshmëria termike 0.022 W/mK. Fortësia ≥450 kPa, 35 kg/m². 4. Shtresa për ramje nga betoni i varfër, gjysëm i terur. Trashësia e shtresës është nga 5 - 10cm. 5. Shtresa nga membrana vetëngjitëse me bazë bitumeni me trashësi 3.5 mm dhe peshë 4kg/m². Ngjitja e membranës bëhet me anë të pishtarit me gas ose saldatorit me ajër të nxehtë. 6. Membranë ngjitëse me pishtarë me formulim të dyfishtë nga bitumi polimer me trashësi 5.2 mm dhe peshë 6 kg/m². Membrana përmbanë një shtresë minerale e cila e ruan nga dëmtimi i rrezeve UV. 7. Folie gjeotekstili 300 gr/m² 8. Zhavor me fraksion 10-20mm me trashësi 6cm. Shtresat 1,2,5 dhe 6 duhet të ngriten vertikalisht në atikën e kulmit. Shiko detajin 1-1 |  | m² | 550 |  | 0
2.2 | Furnizimi me material dhe vendosja e llamarinës së zinkuar në perimetrin e brendshëm të kulmit në lartësi deri 40cm. Fiksimi I llamarinës në atikë bëhet përmes bulonave. Në pjesën e sipërme të llamarinës bëhet mbushja me silikon adekuat për përdorim të jashtëm i cili është rezistent ndaj kushteve atmosferike. |  | m² | 75 |  | 0
2.3 | Furnizimi me material dhe montimi i llamarinës së zinkuar 0.6mm në atikë. Fillimisht vendosen shiritat tërthor nga llamarina të cilët fiksohen në murin e betonit përmes vidave. Në pjesën e poshtme formohen tehat në kënd 45˚ të cilët mundësojnë fiksimin e llamarinës në shiritat tërthor. Në vendet ku bëhet lidhja e llamarinës bëhet mbushja me silikon adekuat për përdorim të jashtëm i cili është rezistent ndaj kushteve atmosferike. Shiko detajin 1-1. |  | m² | 110 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 2 | 0
3 | PUNËT E FASADËS
3.1 | Furnizimi me material dhe punimi fasadës gjysëm strukturale nga profilet e aluminit me ura termike dhe xham 3 shtresor (4+16+3+16+4) me 3 goma me performancë termike Uf ≥1.5 W/(m²·K). Përdhesa (Pozicionet 3, 4 dhe 5) me profile 60 x 105 mm kurse Katet 1,2 dhe 3 (pozicionet 23 dhe 25) me profile 60 x 125 mm. |  |  |  |  | 0
| 3.1.1 | Pos. 3 - 646 x 314 cm | copë | 1 |  | 0
| 3.1.2 | Pos. 4 - 886 x 314 cm | copë | 1 |  | 0
| 3.1.3 | Pos. 5 - 726 x 314 cm | copë | 1 |  | 0
| 3.1.4 | Pos. 23 - 2486 x 1045 cm | copë | 1 |  | 0
| 3.1.5 | Pos. 25 - 1926 x 1045 cm | copë | 1 |  | 0
3.2 | Furnizimi me material dhe punimi i fasadës dhe plafonit të pasazhit nga panelet me densitet të lartë fiber cement me trashësi 8 mm, rezistente ndaj kushteve të jashtme atmosferike. Montimi i paneleve në profilat metalik bëhet përmes lidhëseve metalike - nitne. Përshkrimi i shtresave të fasadës si më poshtë: 1. Panelet me densitet të lartë (fiber cement) me trashësi t=8 mm, densiteti 1630 kg/m³, fuqia mesatare në përkulje 32.0 MPa, forca mesatare e përkuljes paralele 22.0 MPa, fuqia mesatare e përkuljes ne gjendje të lagur ≥24.0 MPa. 2. Profilat metalik vertikal 3. Folie difuzive me peshë specifike 190 g/m² dhe me stabilitet në temperatura të ulëta deri -40˚C. 4. Termoizolimi nga pllakat e leshit të gurit mineral me trashësi t=10 cm. Përçueshmëria termike λ=0.035 W/mK, EN12667 12939; Përshkueshmëria për avujt μ=1. 5. Mbajtësit metalik në formë L të fiksuar në mur me anë të bulonave. |  | m² | 1000 |  | 0
3.3 | Furnizimi me material dhe punimi i kendeve të dritareve me panelet me densitet të lartë (fiber cement) me thellësi deri në 60 cm dhe me trashësi t=8 mm, densiteti 1630 kg/m³, fuqia mesatare në përkulje 32.0 MPa, forca mesatare e përkuljes paralele 22.0 MPa, fuqia mesatare e përkuljes ne gjendje të lagur ≥24.0 MPa. Montimi i paneleve në profilat metalik bëhet përmes lidhëseve metalike - nitne. |  | m' | 260 |  | 0
3.4 | Furnizimi me material dhe punimi i pikoreve te aluminit t=4mm në pjesën nën dritare. Thellësia e pikores ̴ 55cm. Në pozicion përfshihet ngjitësi adekuat për përdorim të jashtëm dhe rezistent ndaj kushteve amosferike, bulonat si dhe anësoret e pikoreve. Ngjyra hiri RAL 7044 (Silk Grey). |  | m' | 45 |  | 0
3.5 | Furnizimi me material dhe punimi i brisoleve me mundësi rrotullimi në mënyrë automatike (me motor elektrik) nga 0-90 shkallë. Brisoletë përbëhen nga grilat e aluminit në formë elipse, profili i aluminit 20 x 20 x 1.5 mm i cili lidh grilat ne pjesën e poshtme të tyre dhe motorit duke ju mundësuar lëvizjen/rrotullimin e tyre dhe konstruksionin mbajtës nga profili i çelikut me prerje tërthore 40 x 80 mm i cili fiksohet në pllakat e meskatit me ankera metalik. Në çmim përfshihen saldimet, lyerjet me ngjyrë kundër korrozionit me ngjyrë yndyrore në dy shtresa. Kodi i ngjyrës RAL 7044 (Silk Grey).
| 3.5.1 | Pos. 24 - 2486 x 1045 cm | copë | 1 |  | 0
| 3.5.2 | Pos. 26 - 1926 x 1045 cm | copë | 1 |  | 0
3.6 | Furnizimi me material dhe punimi i fasadës Demit ngjyrë krem/Beige. Përshkrimi i shtresave si më poshtë: 1. Termoizolimi nga pllakat e leshit të gurit mineral me trashësi t=10 cm. Përçueshmëria termike λ=0.035 W/mK, EN12667 12939; Përshkueshmëria për avujt μ=1. Fiksimi i panelit termoizolues për muri bëhet me ngjitës adekuat i përshtatshëm për kushtet atmosferike. 2. Masë rrafshuese 3. Rrjetë plastike 4. Ngjyrë për përdorim të jashtëm, rezistente ndaj kushteve atmosferike. |  | m² | 950 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 3 | 0
4 | PUNËT E ZDRUKTHTARISË
Vërejtje: Hidrauliku: Forca EN 2/3/4; EN 1154. Brava: EN 12209 (duhet të përfshihen edhe çelësat). Cilindri: Standardi i cilindrit: EuroCilinder. Menteshat: Lloji: Menteshe e fshehur; Deklarate e performances ne baze te: (EU) 305/2011; Certifikimi: EN 1935. Dorezat: Standardi I certifikimit: EN 1906; Materiali: INOX. Korniza e derës nga profilet e aluminit kompatibile me krahun e derës dhe profileve të tjera në pozicion. Trajtimi i sipërafqes: Anodizim natyral i aluminit. Konfigurimi: Sistem i integruar në profilin statik.
4.1 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i murit të xhamit me derë MDF të ngjyrosur Specifikat teknike: - Profil i ekstruduar i aluminit në dysheme, plafon dhe në lidhjet vertikale me murin nga gips kartoni - Xham i laminuar me trashësi 2 x 8 mm specifikat teknike të derës: - Materiali: MDF i ngjyrosur (ngjyrë ulliri) - Dimensionet: 100 x 266 cm - Trashësia: t=4.2 cm - Cilindri: i përshtatshëm me EN 1303 Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.1.1 | pos. 14 - 260 x 266 cm | copë | 31 |  | 0
| 4.1.2 | pos. 15 - 520 x 266 cm | copë | 5 |  | 0
| 4.1.3 | pos. 28 - 200 x 266 cm | copë | 2 |  | 0
4.2 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i dyerve të tualeteve nga materiali MDF me kornizë alumini dhe krah hidraulik. Specifikat teknike të derës: - Materiali: MDF i ngjyrosur - Trashësia: t=4.2 cm - Cilindri: i përshtatshëm me EN 1303 Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.2.1 | pos. 19 - 90 x 208 cm | copë | 8 |  | 0
4.3 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i dyerve për hapësirën e mirëmbajtjes, garderobës dhe deposë për material nga materiali MDF me kornizë alumini. Specifikat teknike të derës: - Materiali: MDF i ngjyrosur - Trashësia: t=4.2 cm - Cilindri: i përshtatshëm me EN 1303 Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.3.1 | pos. 18 - 90 x 208 cm | copë | 4 |  | 0
4.4 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i dyerve për tualetin e personave më aftësi të kufizuar nga materiali MDF me kornizë alumini dhe krah hidraulik. Specifikat teknike të derës: - Materiali: MDF i ngjyrosur - Trashësia: t=4.2 cm - Cilindri: i përshtatshëm me EN 1303 Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.4.1 | pos . 17 - 100 x 208 cm | copë | 2 |  | 0
4.5 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i dyerve zjarrduruese. Rezistenca ndaj zjarrit 90 minuta. Lloji i rezistencës E90, Ei60, Ew90, standardi EN 16034.
| 4.5.1 | pos. 8 - 115 x 220 cm | copë | 15 |  | 0
4.6 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i dyerve për hapësirën e REK dhe UPS nga materiali MDF me kornizë alumini. Specifikat teknike të derës: - Materiali: MDF i ngjyrosur - Trashësia: t=4.2 cm - Cilindri: i përshtatshëm me EN 1303 Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.6.1 | pos. 16 - 100 x 266 cm | copë | 3 |  | 0
4.7 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës së zyres nga materiali MDF i ngjyrosur me trashësi t=4.2cm
| 4.7.1 | pos. 13 - 100 x 266 cm | copë | 8 |  | 0
4.8 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës për hapësirën e kanalit të instalimeve nga materiali MDF me kornizë alumini. Specifikat teknike të derës: - Materiali: MDF i ngjyrosur - Trashësia: t=4.2 cm - Cilindri: i përshtatshëm me EN 1303 Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.8.1 | pos. 9 - 74 x 208 cm | copë | 7 |  | 0
4.9 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës dy krahëshe për sallën e konferencave nga materiali MDF me kornizë alumini. Specifikat teknike të derës: - Materiali: MDF i ngjyrosur - Trashësia: t=4.2 cm - Cilindri: i përshtatshëm me EN 1303 Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.9.1 | pos. 29 - 160 x 266 cm | copë | 2 |  | 0
4.1 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës dy krahëshe për hyrjen kryesore nga profilet e aluminit me urë termike me performancë termike Uf ≥1.5 W/(m²·K). Mekanizma për hapje në krah dhe ventus. Dritaret duhet të ankerohen me bulona të galvanizuar. Dritaret përbëhen nga xhami 3 shtresor 44.1x14x4x14x44.1mm, i mbushur me gaz argon, me 3 goma mbyllëse. Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.10.1 | pos. 1 - 300 x 314 cm | copë | 1 |  | 0
4.11 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës dy krahëshe te erëmbrojtësi nga profilet e aluminit me urë termike me performancë termike Uf ≥1.5 W/(m²·K). Mekanizma për hapje në krah dhe ventus. Dritaret duhet të ankerohen me bulona të galvanizuar. Dritaret përbëhen nga xhami 3 shtresor 44.1x14x4x14x44.1mm, i mbushur me gaz argon, me 3 goma mbyllëse. Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.11.1 | pos. 2 - 302 x 314 cm | copë | 1 |  | 0
4.12 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës dy krahëshe te platëforma për shpërndarjen e ndihmave nga profilet e aluminit me urë termike me performancë termike Uf ≥1.5 W/(m²·K). Mekanizma për hapje në krah dhe ventus. Dritaret duhet të ankerohen me bulona të galvanizuar. Dritaret përbëhen nga xhami 3 shtresor 44.1x14x4x14x44.1mm, i mbushur me gaz argon, me 3 goma mbyllëse. Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.12.1 | pos. 7 - 180 x 220 cm | copë | 1 |  | 0
4.13 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës dy krahëshe zjarrduruese për depo dhe nënstacion. Rezistenca ndaj zjarrit 90 minuta. Lloji i rezistencës E90, Ei60, Eë90, standardi EN 16034.
| 4.13.1 | pos. 30 - 180 x 208 cm | copë | 2 |  | 0
4.14 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës zjarrduruese për arkiv, kuadro dhe server. Rezistenca ndaj zjarrit 90 minuta. Lloji i rezistencës E90, Ei60, Eë90, standardi EN 16034.
| 4.14.1 | pos. 31 - 100 x 208 cm | copë | 3 |  | 0
4.15 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës dy krahëshe së parahyrjes në bodrum nga profilet e aluminit me urë termike me performancë termike Uf ≥1.5 W/(m²·K). Mekanizma për hapje në krah dhe ventus. Dritaret duhet të ankerohen me bulona të galvanizuar. Dritaret përbëhen nga xhami 3 shtresor 44.1x14x4x14x44.1mm, i mbushur me gaz argon, me 3 goma mbyllëse. Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.15.1 | pos. 38 - 640 x 265 cm | copë | 1 |  | 0
4.16 | Furnizimi me material dhe punimi i ndarjeve të tualeteve me HPL panele mengjyrë ulliri me trashësi t=12mm. Në pozicion përfshihen këmbët inoks, mbyllëset e dyerëve, varëset në dyer si dhe të gjitha pajisjet e nevojshme për finalizimin dhe funksionalizimin e tyre.
| 4.16.1 | pos. 20 | m² | 45 |  | 0
| 4.16.2 | pos. 32 | m² | 4 |  | 0
4.17 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i dritareve nga profilet e aluminit me urë termike, me performancë termike Uf ≥1.5 W/(m²·K). Mekanizma për hapje në krah dhe ventus. Dritaret duhet të ankerohen me bulona të galvanizuar. Dritaret përbëhen nga xhami 3 shtresor 44.1x14x4x14x44.1mm, i mbushur me gaz argon, me 3 goma mbyllëse. Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.17.1 | pos. 21 - 50 x 329 cm | copë | 12 |  | 0
| 4.17.2 | pos. 22 - 90 x 329 cm | copë | 8 |  | 0
| 4.17.3 | pos. 6 - 80 x 240 cm | copë | 1 |  | 0
| 4.17.4 | pos. 33 - 50 x 160 cm | copë | 1 |  | 0
| 4.17.5 | pos. 34 - 90 x 160 cm | copë | 1 |  | 0
| 4.17.6 | pos. 37 - 230 x 265 cm | copë | 2 |  | 0
4.18 | Furnizimi me material dhe punimi i pultit të lavamanëve në tualete nga HPL panelet me teksturë guri me trashësi t=12mm. Në pozicion përfshihet hapja e vrimës për lavaman me prerje CNC si dhe polirimi i tehut pas prerjes. |  | m² | 15 |  | 0
4.19 | Furnizimi me material dhe vendosja e pasqyrës me lartësi ̴ 100 cm. Në pozicion përfshihet edhe silikoni për fiksim në muri si dhe të gjitha elementet përcjellëse për finalizimin dhe funkzionalizimin e tyre. |  | m² | 18 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 4 | 0
5 | PUNËT E RRETHOJAVE
5.1 | Furnizimi me material dhe punimi i rrethojës nga xhami i laminuar me trashësi 2 x 8 mm në pasazh. Lartësia h=100 cm. Duhet të ketë dorëzen inox në pjesën e sipërme dhe profilin metalik për fiksim në pjesën e poshtme. Fiksimi i profilit në pllakën e betonit bëhet përmes bulonave. Shiko prerjen 1-1, detajin 5-5. |  | m' | 36 |  | 0
5.2 | Furnizimi me material dhe punimi i rrethojës metalike të shkallëve të brendshme me tub metalik Ø55mm me trashësi të murit t=2mm.Tubat vertikal fiksohen përmes bulonave të galvanizuar. Në çmim përfshihen saldimet, lyerjet me ngjyrë kundër korrozionit me ngjyrë yndyrore në dy shtresa. Detaji 10 - 10 Pos.10 |  | m' | 55 |  | 0
[5 empty] | Nëntotali 5 | 0
6 | PUNËT E ÇELIKUT
6.1 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e shkallëve të brendshme prej çelikut të galvanizuar të klasës S235 sipas vizatimeve të arkitekturës. Shiko detajin 8-8 Pos.12 |  | copë | 1 |  | 0
6.2 | Furnizimi me material dhe montimi i derës metalike në përdhesë me dimensione 470 x 100 cm me hapje në dy krahë. Në çmim përfshihen saldimet, lyerjet me ngjyrë kundër korrozionit me ngjyrë yndyrore në dy shtresa. Shiko detajin 9-9. Pos.11 |  | copë | 1 |  | 0
6.3 | Furnizimi me material dhe montimi i derës metalike të platformës, me hapje në dy krahë, në garazhë, suterren dhe përdhesë me dimensione 155 x 100 cm. Në çmim përfshihen saldimet, lyerjet me ngjyrë kundër korrozionit me ngjyrë yndyrore në dy shtresa. |  | copë | 3 |  | 0
6.4 | Furnizimi me material dhe montimi i kapakut të perforuar nga elemente metalike të galvanizuara te kanali i ajrosjes së garazhës. Dimensionet 60 x 60 cm dhe trashësi t=3cm. |  | copë | 2 |  | 0
6.5 | Furnizimi me material dhe montimi i grilës vertikale metalike të galvanizuar e cila shërben për ajrosjen e dhomës së serverit. Dimensionet e përgjithshme 90 x 70 cm . Në pozicion përfshihen bulonat dhe aksesorët e tjerë të nevojshëm për funksionalizimin dhe finalizimin e saj. |  | copë | 1 |  | 0
6.6 | Furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit metalik për montimin e paneleve HPL të lavamanëve në tualete nga profilet metalike 2x2cm me trashësi të murit t=1.5mm. Gjerësia e konstruksionit është 50cm dhe lartësia h=15cm. Konstruksioni fiksohet në mur përmes bulonave metalik. Në çmim përfshihen saldimet, lyerjet me ngjyrë kundër korrozionit me ngjyrë yndyrore në dy shtresa. |  | m' | 15 |  | 0
6.7 | Furnizimi me material dhe vendosja e parmakëve te shkallët e jashtme me tube çeliku Ø55mm. Të ngjyrosen me ngjyrë bazë (minium), me dy shtresa ngjyrë finale. Shiko detajet D2-D2 dhe D3-D3. |  | m' | 62 |  | 0
6.8 | Furnizimi me material dhe vendosja e parmakëve te pjerrina për persona me aftësi të kufizuara, me tube çeliku Ø55mm. Të ngjyrosen me ngjyrë bazë (minium), me dy shtresa ngjyrë finale. Shiko detajet D1-D1. |  | m' | 28 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 6 | 0
[5 empty] | Totali C | 0
D | INSTALIMET ELEKTRIKE
1 | KUADROT SHPËRNDARËSE
| Furnizimi, dorëzimi, instalimi, lidhja dhe vënia në punë e kuadrove SHPËRNDARËSE sipas specifikimeve të më poshtme. Të gjithë kuadrot duhet të jenë të testuar dhe duhet të përmbajnë një certifikatë të testeve të kryera nga një person i autorizuar. |  |  |  |  | 0
1.1 | KMK - Kuadri Mates Kryesor
| 1.1.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne pod, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | copë | 1 |  | 0
| 1.1.2 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 4-pole; 250A; 25kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | copë | 1 |  | 0
| 1.1.3 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 100A; 25kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | copë | 1 |  | 0
| 1.1.4 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 200A; 25kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | copë | 1 |  | 0
| 1.1.5 | Sistemi i njehsorit elektrik 3x400V, 250/5A, CT250/5A | copë | 1 |  | 0
| 1.1.6 | Shkarkues mbitensioni SPD, Type1, C60, 125A, 12,5kA | copë | 1 |  | 0
1.2 | KSH-GEN-ATS - GENERATORI DIESEL
| 1.2.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne pod, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | copë | 1 |  | 0
| 1.2.2 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 4-pole; 200A; 25kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | copë | 1 |  | 0
| 1.2.3 | Ndërprerës automatik i transferit Rrjet - GEN, IEC 60947-2, 4p, 200A, 25kA per GENSET | copë | 1 |  | 0
| 1.2.4 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 200A; 25kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | copë | 1 |  | 0
| 1.2.5 | Shkarkues mbitensioni SPD, Type1, C60, 125A, 12,5kA | copë | 1 |  | 0
1.3 | KSHK - Kuadri Shperndares Kryesor
| 1.3.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.3.2 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 200A; 25kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | Copë | 1 |  | 0
| 1.3.3 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 40A; 10kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | Copë | 6 |  | 0
| 1.3.4 | Nderprese Automatik MCCB per UPS, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 100A; 10kA; LI Function. Me rregullim te mbrojtjes -(0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | Copë | 2 |  | 0
| 1.3.5 | Shkarkues mbitensioni SPD, Type1, C60, 125A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
1.4 | UKShK - Kuadri Shpernaders Kryesor i UPS
| 1.4.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.4.2 | Nderprese Automatik MCCB per UPS, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 100A; 25kA; LI Function. Me rregullim te mbrojtjes -(0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | Copë | 1 |  | 0
| 1.4.3 | Siguresa Modulare Automatike 3-polare; 40A; 10 kA; type C; Din-Rail Mount; IEC 60898 or IEC 60947-2 | Copë | 3 |  | 0
| 1.4.4 | Shkarkues mbitensioni SPD, Type2, C60, 125A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
1.5 | KSh-CH - Kuadri Shperndares i Qilerave
| 1.5.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne pod, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.5.2 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 100A; 25kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | Copë | 1 |  | 0
| 1.5.3 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 63A; 10kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | Copë | 2 |  | 0
1.6 | KSh-G - Kuadri Shperndares ne Garazha
| 1.6.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.6.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | Copë | 1 |  | 0
| 1.6.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.6.4 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 25A, Id=300 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.6.5 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | Copë | 6 |  | 0
| 1.6.6 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 16A, 6kA. | Copë | 9 |  | 0
| 1.6.7 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
1.7 | KSh-S - Kuadri Shperndares ne Suterren
| 1.7.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.7.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | Copë | 1 |  | 0
| 1.7.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.7.4 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 25A, Id=300 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.7.5 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | Copë | 9 |  | 0
| 1.7.6 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 16A, 6kA. | Copë | 12 |  | 0
| 1.7.7 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
1.8 | UKSh-P - Kuadri Shperndares ne Suterren
| 1.8.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.8.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | Copë | 1 |  | 0
| 1.8.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 2p, 40A, Id=30 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.8.4 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | Copë | 12 |  | 0
| 1.8.5 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 16A, 6kA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.8.6 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
1.9 | KSh-P - Kuadri Shperndares ne Katin Perdhes
| 1.9.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.9.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | Copë | 1 |  | 0
| 1.9.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.9.4 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 25A, Id=300 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.9.5 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | Copë | 9 |  | 0
| 1.9.6 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 16A, 6kA. | Copë | 9 |  | 0
| 1.9.7 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
1.1 | KSh-K1 - Kuadri Shperndares ne Katin e pare
| 1.10.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.10.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | Copë | 1 |  | 0
| 1.10.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.10.4 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 25A, Id=300 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.10.5 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 16A, 6kA. | Copë | 18 |  | 0
| 1.10.6 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | Copë | 12 |  | 0
| 1.10.7 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
1.11 | UKSh-K1 - Kuadri Shperndares ne Katin e pare
| 1.11.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.11.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | Copë | 1 |  | 0
| 1.11.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.11.4 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | Copë | 15 |  | 0
| 1.11.5 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
1.12 | KSh-K2 - Kuadri Shperndares ne Katin e dyte
| 1.12.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.12.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | Copë | 1 |  | 0
| 1.12.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.12.4 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 25A, Id=300 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.12.5 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | Copë | 12 |  | 0
| 1.12.6 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 16A, 6kA. | Copë | 24 |  | 0
| 1.12.7 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
1.13 | UKSh-K2 - Kuadri Shperndares ne Katin e dyte
| 1.13.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.13.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | Copë | 1 |  | 0
| 1.13.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.13.4 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | Copë | 15 |  | 0
| 1.13.5 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
1.14 | KSh-K3 - Kuadri Shperndares ne Katin e trete
| 1.14.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.14.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | Copë | 1 |  | 0
| 1.14.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.14.4 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 25A, Id=300 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.14.5 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | Copë | 12 |  | 0
| 1.14.6 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 16A, 6kA. | Copë | 24 |  | 0
| 1.14.7 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
1.15 | UKSh-K3 - Kuadri Shperndares ne Katin e trete
| 1.15.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.15.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | Copë | 1 |  | 0
| 1.15.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.15.4 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | Copë | 15 |  | 0
| 1.15.5 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 1 | 0
2 | KABLLOT ENERGJETIKE
Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllove energjetike. Kabllot janë të prodhuara sipas kërkesave speciale në raste të zjarrit, me vetë shuarje, pa halogjen. Këto kabllo shtrihen vertikalisht dhe horizontalisht përgjatë rafteve kabllovike. Llogaritja dhe pagesa për gjatësitë kabllove, karakteristikat përkatëse, si dhe seksionet e tyre, janë si më poshtë:
2.1 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos NA2XH 3x120+120mm2 per furnizimin e Kuadrit Mates Kryesor KMK. |  | m' | 100 |  | 0
2.2 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos N2XH 4x25+25mm2 per furnizimin e Qilerave. |  | m' | 200 |  | 0
2.3 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos nga bakri N2XH 4x95+95mm2 per furnizimin e Gjeneratorit. |  | m' | 15 |  | 0
2.4 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos NA2XH 3x95+95mm2 per furnizimin e Kuadrit Shperndares Kryesor KSHK. |  | m' | 25 |  | 0
2.5 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos nga bakri N2XH 3x25+25mm2 per furnizimn e UPS. |  | m' | 25 |  | 0
2.6 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos N2XH 5x10mm2 |  | m' | 300 |  | 0
2.7 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos N2XH 5x10mm2 |  | m' | 100 |  | 0
2.8 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos N2XH-J 5x2.5mm2 |  | m' | 500 |  | 0
2.9 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos N2XH-J 3x2.5mm2 |  | m' | 3500 |  | 0
2.1 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos N2XH-J 5x1.5mm2 |  | m' | 400 |  | 0
2.11 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos N2XH-J 3x1.5mm2 |  | m' | 3500 |  | 0
2.12 | Furnizimi dhe shtrirja e percuesit per barazimin e potencialit me percues P/F 50mm2 , për lidhjen e masave metalike, gypave te ujesjellesit, ngrohjes, etj. |  | m' | 300 |  | 0
2.13 | Furnizimi dhe shtrirja e percuesit per barazimin e potencialit me percues P/F 16mm2 , për lidhjen e masave metalike, gypave te ujesjellesit, ngrohjes. |  | m' | 400 |  | 0
2.14 | Furnizimi dhe shtrirja e percuesit per barazimin e potencialit me percues P/F 6mm2 , për lidhjen e masave metalike, gypave te ujesjellesit, ngrohjes. |  | m' | 400 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 2 | 0
2A | RAFTET KABLLOVIKE
Dërgesa, transporti dhe instalimi i rafteve te zinkuar. Raftet e kabllove furnizohen se bashku me elementet per ndryshimin e drejtimit. Keto rafte furnizohen me aksesorë për kthimin e rrugës, lidhje dhe montim ne tavan. Vendosen përgjatë rrugës së kabllove dhe janë të fiksuara në strukturën e betonit të ndërtesës. Llogaritja dhe pagesa për gjatësitë, dërgesën dhe instalimin e rafteve kabllovike, te kompletuara me aksesorë dhe elemente montimi për kthesa horizontale dhe vertikale, dhe sipas dimensioneve, janë të dhëna si më poshtë:
2a.1 | Furnizimi dhe montimi i rafteve të zinkuar, me dimesnione SKS 20x8cm, me aksesorë për lidhje dhe montim në të dy anë e tavanit, për vendosjen e kabllove energjetike dhe kabllove të IT-së. Këto rafte përmbajnë një lidhëse që siguron lidhje galvanike. |  | m' | 300 |  | 0
2a.2 | Furnizimi dhe montimi i rafteve të zinkuar, me dimesnione SKS 30x8cm, me aksesorë për lidhje dhe montim në të dy anë e tavanit, për vendosjen e kabllove energjetike dhe kabllove të IT-së. Këto rafte përmbajnë një lidhëse që siguron lidhje galvanike. |  | m' | 50 |  | 0
2a.3 | Furnizimi dhe montimi i rafteve të zinkuar, me dimesnione SKS 50x8cm, me aksesorë për lidhje dhe montim në të dy anë e tavanit, për vendosjen e kabllove energjetike. Këto rafte përmbajnë një lidhëse që siguron lidhje galvanike. |  | m' | 5 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 2A | 0
3 | NDRIÇIMI ELEKTRIK
Furnizimi, instalimi, lidhja e llampave si dhe llogaritja uniforme e ndriçimit. Llogaritja dhe pagesa për secilën llampë të dërguar dhe të montuar, së bashku me të dhënat e tyre, janë si më poshtë:
3.1 | Furnizimi dhe montimi i llampave LED Linear Surface Mounted 48W, te montuara ne pllafon dhe karakteristika teknike sipas Llogaritjeve Fotometrike |  | CopW | 77 |  | 0
3.2 | Furnizimi dhe montimi i llampave LED shirit 24W, te montuara ne pllafon dhe karakteristika teknike sipas Llogaritjeve Fotometrike |  | m | 145 |  | 0
3.3 | Furnizimi dhe montimi i llampave LED Linear Reccessed 32W, te leshuara nje nje distance te specifikuar dhe karakteristika teknike sipas Llogaritjeve Fotometrike |  | CopW | 187 |  | 0
3.4 | Furnizimi dhe montimi i llampave Monsun LED, 29W, IP65 te montuara ne mur dhe karakteristika teknike sipas Llogaritjeve Fotometrike |  | CopW | 85 |  | 0
3.5 | Furnizimi dhe montimi i llampave LED me senzor te integruar 18W |  | Copë | 72 |  | 0
3.6 | Furnizimi dhe montimi i llampave LED me fuqi 15W, 3000K IP56 |  | Copë | 76 |  | 0
3.7 | Terminal kablovik per pasqyre ne banjo |  | Copë | 27 |  | 0
3.8 | Furnizimi dhe montimi i shenjave per dalje emergjente EXIT. LED 8W, e pajisur me bateri, NiCd 4.8V, kohezgjatje: 2h, IP40. |  | CopW | 100 |  | 0
3.9 | Furnizimi dhe montimi i llampave per ndriqim sinjalizues-emergjent me furnizim autonom, montimi ne mur dhe ne plafon, me shenja identifikuese per rruge te ikjes. LED 8W, e pajisur me bateri, NiCd 4.8V, kohezgjatje: 2h, IP40. |  | CopW | 7 |  | 0
3.1 | Furnizimi dhe montimi i llampave per ndriqim sinjalizues-emergjent me furnizim autonom, montimi ne mur dhe ne plafon. LED 8W, e pajisur me bateri, NiCd 4.8V, kohezgjatje: 2h, IP40. |  | Copë | 29 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 3 | 0
4 | GJENERATORI 125kVA dhe UPS 60kVA
4.1 | Gjeneratori Kryesor i Objektit - Me kabine per zvoglim te zhurmes (sound proof cabine-super silent), automatik, 125kVA/100kW, 3x400/231V. Rezervoari lokal i karburantit me kapacitet për 24 h/Sn. Moduli digjital i gjeneratorit duhet te beje matjen e rrymes, tensionit dhe fuqise Rrjeta/Gjeneratori. Moduli digjital duhet te jete i pajisur me remote control dhe port RS-232. Dizel motori Volvo ose ekuivalent dhe Alternatori me AVR, 50Hz, elektronik Leroy-Somer ose ekuivalent. Per gjenerator duhet ndertuar platon nga betoni. |  | Copë | 1 |  | 0
4.2 | Përtokëzimi i të gjitha pjesëve metalike me shirit FeZn 25x4mm dhe lidhja me tokësuesin mbrojtës. |  | Copë | 1 |  | 0
4.3 | Shqyrtimi dhe dhenja e protokoleve shqyrtuese. |  | Copë | 1 |  | 0
4.4 | Blerja, transporti, montimi dhe lidhja e UPS me fuqi 60kVA, 230/400V, 50 Hz, 1 %, me autonomi deri 10 min, me dy static switch, njeri per invertor e tjetri per bajpas, me manual sëitch per mirembajtje. |  | Copë | 1 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 4 | 0
5 | GJENERATORI 125kVA dhe UPS 60kVA
5.1 |  | Shtrirja e shiritit FeZn 25x4mm2 ne toke nen themelin e objektit ne betonin e varfrer qe gjendet nen pllaken e temelit. | m’ | 200 |  | 0
5.2 |  | Shtrirja e shiritit FeZn 25x4mm2 prej themelit te objektit deri te kutia matese shqyrtuese gjatësi mesatare 3m | Copë | 11 |  | 0
5.3 |  | Kutia matese ne lartesi mesatare 1.5m mbi siperfaqen e trotuarit dhe kryqezuesi FeZn | Copë | 11 |  | 0
5.4 |  | Shtrirja e shiritit FeZn 25x4mm nëpër shtylla betoni prej kutise matese me gjatësi mesatare 15m deri ne kulme | Copë | 11 |  | 0
5.5 |  | Lidhja e shiritit FeZn 25x4mm2 me shtrenguese ne olluk horizontal dhe me dy bulona ne llamarinen e plastifikuar te brinjezuar te kulmit | Copë | 11 |  | 0
5.6 |  | Shtrirja e shiritit FeZn 30x4mm nga tokezuesi i themelit për kycjet te masave metalike ne dhomen teknike, KMK, ashensor etj. | Copë | 3 |  | 0
5.7 |  | Lidhja e shiritit FeZn me lidhese 90x90. | Copë | 25 |  | 0
5.8 |  | Shtrirja e shiritit FeZn 25x4mm ne mbajtesa përkatës ne shtepizen e liftit, si dhe për rrjetin e rrufepritësit ne kulm. | m’ | 300 |  | 0
5.9 |  | Shiriti i pranuesit te rrufese me gjatesi 0.5m. | Copë | 11 |  | 0
5.1 |  | Shqyrtimi dhe përgaditja e protokoleve tokezimit. | Copë | 1 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 5 | 0
6 | RRJETI I LAN-it DHE KABLLIMI STRUKTUROR
6.1 |  | Server Rack-Sutereni, 19'', 40U | Copë | 1 |  | 0
|  | Ventinaltori ftohës + termostati | Copë | 1 |  | 0
|  | Sëitch USë-48-POE 48x GB-LAN 4x SFP, Managed, Rackmountable | Copë | 3 |  | 0
|  | 19" Paneli per aranzhimin e kabllove 1U / jumper ring | Copë | 2 |  | 0
|  | 19'' Patch Panel me 24xRJ45 ports, Cat.6A, 1U I montuar ne Rack 19". | Copë | 4 |  | 0
|  | Optic patch panel me 12 fiber optic LC konektor, Multimode, 1U, per montim ne Rack 19. | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Paneli me priza shuko 6 x 10/16A / 230V, 50Hz | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Rafti 1U, 350 mm | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Zbarra e tokëzim - Cu | Copë | 1 |  | 0
|  | CCTV Sëitch | Copë | 1 |  | 0
|  | Kanali vertikal per kabllo 100 mm / 1100 mm | Copë | 2 |  | 0
6.2 |  | Rack - Kati 1, 19'', 22U | Copë | 1 |  | 0
|  | Ventinaltori ftohës + termostati | Copë | 1 |  | 0
|  | Switch USW-48-POE 48x GB-LAN 4x SFP, Managed, Rackmountable | Copë | 2 |  | 0
|  | 19" Paneli per aranzhimin e kabllove 1U / jumper ring | Copë | 2 |  | 0
|  | 19'' Patch Panel me 24xRJ45 ports, Cat.6A, 1U I montuar ne Rack 19". | Copë | 2 |  | 0
|  | Optic patch panel me 24 fiber optic LC konektor, Multimode, 1U, per montim ne Rack 19. | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Paneli me priza shuko 6 x 10/16A / 230V, 50Hz | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Rafti 1U, 350 mm | Copë | 1 |  | 0
|  | CCTV Switch | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Zbarra e tokëzim - Cu | Copë | 1 |  | 0
|  | Kanali vertikal per kabllo 100 mm / 1100 mm | Copë | 2 |  | 0
6.3 |  | Rack - Kati 2, 19'', 22U | Copë | 1 |  | 0
|  | Ventinaltori ftohës + termostati | Copë | 1 |  | 0
|  | Switch USW-48-POE 48x GB-LAN 4x SFP, Managed, Rackmountable | Copë | 2 |  | 0
|  | 19" Paneli per aranzhimin e kabllove 1U / jumper ring | Copë | 2 |  | 0
|  | 19'' Patch Panel me 24xRJ45 ports, Cat.6A, 1U I montuar ne Rack 19". | Copë | 2 |  | 0
|  | Optic patch panel me 24 fiber optic LC konektor, Multimode, 1U, per montim ne Rack 19. | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Paneli me priza shuko 6 x 10/16A / 230V, 50Hz | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Rafti 1U, 350 mm | Copë | 1 |  | 0
|  | CCTV Switch | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Zbarra e tokëzim - Cu | Copë | 1 |  | 0
|  | Kanali vertikal per kabllo 100 mm / 1100 mm | Copë | 2 |  | 0
6.4 |  | Rack - Kati 3, 19'', 22U | Copë | 1 |  | 0
|  | Ventinaltori ftohës + termostati | Copë | 1 |  | 0
|  | Switch USë-48-POE 48x GB-LAN 4x SFP, Managed, Rackmountable | Copë | 2 |  | 0
|  | 19" Paneli per aranzhimin e kabllove 1U / jumper ring | Copë | 2 |  | 0
|  | 19'' Patch Panel me 24xRJ45 ports, Cat.6A, 1U I montuar ne Rack 19". | Copë | 2 |  | 0
|  | Optic patch panel me 24 fiber optic LC konektor, Multimode, 1U, per montim ne Rack 19. | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Paneli me priza shuko 6 x 10/16A / 230V, 50Hz | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Rafti 1U, 350 mm | Copë | 1 |  | 0
|  | CCTV Switch | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Zbarra e tokëzim - Cu | Copë | 1 |  | 0
|  | Kanali vertikal per kabllo 100 mm / 1100 mm | Copë | 2 |  | 0
6.5 |  | Kabllo F/UTP 4x2xAëG24, CAT 6A for LAN - Internet. | m' | 4500 |  | 0
6.6 |  | Priza RJ45, Cat 6A per LAN - Internet | Copë | 86 |  | 0
6.7 |  | Pika e qasjes WiFi • Dual radio IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a, lloji: Ruckus ZF-7982 " | Copë | 19 |  | 0
6.8 |  | Priza per TV | Copë | 0 |  | 0
6.9 |  | FO kabllo SM OS1, 50/125µm, 12 fibra, instalim brendshem / jashte, sipas standardeve ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1; EN 50288-5-1; EIA/TIA 568B.2.1 | m' | 500 |  | 0
6.1 |  | FO kabllo SM OS1, 9/125µm, 6 fibra, instalim i brendshem. Standards ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1; EN 50288-5-1; EIA/TIA 568B.2.1 | m' | 300 |  | 0
6.11 |  | Gyp PVC i brinjezuar Fi 13 | m' | 2500 |  | 0
6.12 |  | Gyp PVC i brinjezuar Fi 19 | m' | 700 |  | 0
6.13 |  | Gyp PVC i brinjezuar Fi 32 | m' | 400 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 6 | 0
7 | CCTV
7.1 |  | 2.0MP IP Kamerë e brendeshme dite/nate, lens e rregulluar 3.6mm, shkurtim filtrues IR, CMOS 1/2.8"; HD 1920x1080, 0.1Lux @ F1.2, 25 fps. / sec., kompresimi H.264, audio G723, ndricimi IR - 30m. PoE. | Copë | 12 |  | 0
7.2 |  | 2.0MP IP Kamerë e jashtem dite/nate, lens e rregulluar 3.6mm, shkurtim filtrues IR, CMOS 1/2.8"; HD 1920x1080, 0.1Lux @ F1.2, 25 fps. / sec., kompresimi H.264, audio G723, ndricimi IR - 30m. PoE | Copë | 0 |  | 0
7.3 |  | Monitor Kolor LCD 27" , Rezolucioni Quad HD 2560x1440, Audio, 120/230VAC, 50/60H brenda CCTV Rackut | Copë | 1 |  | 0
7.4 |  | Kabllo F/UTP 4x2xAëG24, CAT 6A per Kamera | m' | 1000 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 7 | 0
8 | ALARMI I ZJARRIT
8.1 |  | Centrali modular i sistemit te alarmit te zjarrit, kapaciteti minimal 75 dalje adresibile analoge, LCD display, Zone sinjalizimi, Certifikuar sipas EN 54 - 2 dhe 4, konfigurimi nga PC dhe paneli, te pajisur me furnizim shtese, bateri rezerve. Detektor optik i tymit, adresa te tipi analog , mbrojtje IP 42 , LED diod, prodhuar ne baze te standardit EN 54 - 5 & 7. Detektor i temperatures, montim ne pllafon,adresa te tipi analog, mbrojtje IP 42 , LED diod, prodhuar ne baze te standardit EN 54 - 5 & 8 Pike thirrjeje manuale e adresuar, me ngjyre te kuqe, sipas EN54 pjesa 11. Sistemi i zerimit Addresibili kombinuar me sirena, me fuqi dalese te zerit prej 65dB/m deri 125dB/m. Kabllo e alarmit rezistente ndaj temperaturave te larta 2x0.8mm2 + G, ngjyre te kuqe. | Copë | 1 |  | 0
8.2 |  | Shfaq dimensionet e panelit - 5.7TFTdisplay-pair1 - Moduli i tensionit për elementët e jashtëm 24V / 28 Ah-palë1 - Transportuesi për module shtesë me 4 fole majtas-çifti 2 - Transportues për module shtesë me 4 çifte çift djathtas 2 - Zgjatja e furnizimit me energji 24V / 24 Ah-palë1 - Çantë shtesë baterie 2x12V / 24Ah çift. 1 - Bateri 12V / 24Ah për 72 orë punë autonome e çifteve. 2 - një modul për një rreth të ndezur të çifteve. 18 (nga të cilat 4 lak standard dhe 14 të energjisë) - modul për çiftimin e rrjetit. 1 - paketë baterie për modalitetin e gatishmërisë 72h të pavarur dhe 30 min në alarm " | Copë | 1 |  | 0
8.3 |  | FACP-1, Moduli i lakut, copa 24 | Copë | 1 |  | 0
8.4 |  | FACP-2, Moduli i lakut, copa 25 | Copë | 1 |  | 0
8.5 |  | FACP-3, Moduli i lakut, copa 25 | Copë | 1 |  | 0
8.6 |  | FACP-4, Moduli i lakut, copa 11 | Copë | 1 |  | 0
8.7 |  | Interface seriale për lidhjen me sistemin publik të njoftimit të zërit | Copë | 1 |  | 0
8.8 |  | Alarm i adresuar i zjarrit optik me izolues të integruar. Është e pajisur me dy sensorë optikë për zbulimin e tymit për zbulimin e hershëm me drita optike në kënde të ndryshme. Ajo ka një funksion të vetë-testimit, ndërhyrje të decentralizuar, rregullim automatik të kushteve mjedisore, alarme dhe memorje të informacionit të punës, tregues të integruar të alarmit dhe adresim automatik. Pajisja është certifikuar sipas standardit EN 54-7 / -17 (vini re: numri i këtij pozicioni do të rritet në varësi të shitësit që do të ketë tavanin e ulur) | Copë | 5 |  | 0
8.9 |  | Alarm i adresuar i zjarrit optik me izolues të integruar. Është e pajisur me dy sensorë optikë për zbulimin e temperatures për zbulimin e hershëm me drita optike në kënde të ndryshme. Ajo ka një funksion të vetë-testimit, ndërhyrje të decentralizuar, rregullim automatik të kushteve mjedisore, alarme dhe memorje të informacionit të punës, tregues të integruar të alarmit dhe adresim automatik. Pajisja është certifikuar sipas standardit EN 54-7 / -17 (vini re: numri i këtij pozicioni do të rritet në varësi të shitësit që do të ketë tavanin e ulur) | Copë | 110 |  | 0
8.1 |  | Pike manuale per alarm | Copë | 7 |  | 0
8.11 |  | Sirenë të brendshme alarmi të kombinuar konvencional me efekt të bardhë të ndritshëm, me mundësinë e zgjedhjes së 32 sinjaleve akustike nëpërmjet ndërprerësit të DIP. Tonët duhet të certifikohen sipas EN 54-3. Alarm vizual me ngjyrë të bardhë flash sipas EN 54-3. Pajisja është e pajisur me një bazë të cekët për montim në mur ose tavan. Pajisja është e certifikuar sipas standardeve EN 54-3 & EN 54-23 | Copë | 10 |  | 0
8.12 |  | Moduli me hyrje të adresueshme me 1 hyrje dhe 1 dalje rele jo-tension me izolator të integruar. Përdoret për kontrollimin dhe monitorimin e pajisjeve të jashtme (si valvulat PP, dyert e PP, ...) ose si një pajisje për alarme teknike. Pajisja mundësohet nga një lak PP. Mbrojtja IP 65 | Copë | 1 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 8 | 0
9 | ELEMENTE TJERA TE INSTALIMEVE ELEKTRIKE
9.1 |  | Furnizimi dhe montimi i prizave njëfazore 230V, 16A | Copë | 210 |  | 0
9.2 |  | Furnizimi dhe montimi i shuko prizave njëfazore 230V, 16A, IP65 | Copë | 18 |  | 0
9.3 |  | Furnizimi dhe montimi i prizave modulare ne muri 7M me 4 priza njefazore, 230V, 16A, dhe 1 prize RJ45. | Copë | 26 |  | 0
9.4 |  | Furnizimi dhe montimi i prizave modulare MT7 ne pod per PC me 4 prize njefazore, 230V, 16A dhe 1 priza RJ45. | Copë | 36 |  | 0
9.5 |  | Furnizimi dhe montimi i prizave modulare MT14 ne pod per PC me 8 prize njefazore, 230V, 16A dhe 2 priza RJ45. | Copë | 12 |  | 0
9.6 |  | Furnizimi dhe montimi i konektorit 230V 1/N/PE | Copë | 58 |  | 0
9.7 |  | Furnizimi dhe montimi i konektorit 400V 3/N/PE | Copë | 3 |  | 0
9.8 |  | Furnizimi i pikes lidhese per bojler | Copë | 3 |  | 0
9.9 |  | Furnizimi dhe montimi i ndërprerësave njëpolar | Copë | 51 |  | 0
9.1 |  | Furnizimi dhe montimi i ndërprerësave dypolar | Copë | 18 |  | 0
9.11 |  | Furniz. dhe montimi i ndërprerësave alterantive | Copë | 4 |  | 0
9.12 |  | Detektor i prezences i montuar ne tavan | Copë | 9 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 9 | 0
10 | ADRESIMI PUBLIK ME ZË
10.1 |  | Furnizimi, instalimi, testimi dhe komisionimi i sistemit te zerimit, komplet me sistemin e menagjimit me ze (Adressa te integruara publike/ sistemi i evakuimit me ze) si dhe lidhjen me alarmin e zjarrit. | Copë | 1 |  | 0
10.2 |  | Furnizimi dhe montimi i Altopartantave ne tavan per alarmimin e evakuimit me fuqi 10W | Copë | 83 |  | 0
10.3 |  | Furnizimi dhe instalimi i një kabllo fleksibël altoparlanti instalimi me tela të imta 2x1.5mm2 me karakteristikat e mëposhtme ose ekuivalente: Kabllo fleksibël 2x1.5mm². Konstruksioni i përcjellësit individual 30 x 0.25 mm, trashësia minimale e izolimit 0.7 mm. Rezistenca e përcjellësit 13,3 Ω / km. Përçuesi është një përçues bakri i zhveshur, me fije të hollë, i klasës 5 sipas IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295. Izolimi: është një përbërje PVC TI2 me bërthama të lidhura në mënyrë koncentrike dhe ngjyrë të shënuar. Rezistenca ndaj djegies: IEC 60332-1 | m' | 800 |  | 0
10.4 |  | Furnizimi dhe instalimi i kabllos së altoparlantit instalues ​​2x2.5mm2 me karakteristikat e mëposhtme ose ekuivalente: Instalim 2x 2,5mm² kabllo fleksibël me përçues bakri të veshur me tela të imta (diametri nominal 0,20 mm), izolim me përbërje TI2 PVC, bërthama me bërthamë koncentrike dhe të shënuar me ngjyrë dhe mbështjellës të përbërjes PVC TM2. Konstruksioni i përcjellësit individual 50x0.25mm, diametri i jashtëm deri në max. 10.6mm, trashësia e izolimit: 0.8mm. Rezistenca e përcjellësit (@ 20 °): 7,98Ω / km. | m' | 400 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 10 | 0
11 | KONTROLLI I CASJES
11.1 |  | Kontrollues i deres | Copë | 14 |  | 0
11.2 |  | Lexues i karteles per casje | Copë | 50 |  | 0
11.3 |  | Brave elektrike | Copë | 50 |  | 0
11.4 |  | Kontaktor magnetik | Copë | 50 |  | 0
11.5 |  | Kontroll i alarmit | Copë | 1 |  | 0
11.6 |  | Rampa e motorizuar | Copë | 1 |  | 0
11.7 |  | Butoni per dalje | Copë | 50 |  | 0
11.8 |  | Kabllo F/UTP 2x4xAWG24, kategoria 6A | m' | 600 |  | 0
11.9 |  | Kabllo 8x0.22mm2 | m' | 300 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 11 | 0
12 | Trafostacioni 630 kVA
12.1 |  | Stabilimenti i tensionit te mesëm: Perbehet prej një trafo fushe, kthines matese, një fushr hyrëse dhe një fushe dalëse. me gas izolues SF6 me shënime: 24kV, 630A, 21/16kA (1s) i punuar sipas standardeve IEC 298, 694, 265-1. | Copë | 1 |  | 0
12.2 |  | Koka kabllovike speciale per montim te brendshëm të kabllove me RMU të tipit K 158 LR ELASTIMOD ose të ngjashme. | Copë | 6 |  | 0
12.3 |  | Blerja dhe montimi i Transformatorit energjetik me vaj me fuqi 630kVA, me këto shenime: - tensioni i mesëm, 10(20) kV, klasa e Izolimit 12kV - rregullim të tensionit %, ±2x2.5 - Tensioni relativ uk=6% - tensioni i ulët 400V, frekuenca, 50Hz - mbeshtjellat e Aluminit - punuar sipas: IEC 60076-11 - Grup të lidhjes: Dyn11 - Humbjet ne Hekur: <2000 ë - Humbjet ne Mbeshtjella per 75 C: <11500 ë | Copë | 1 |  | 0
12.4 |  | Blerja dhe montimi i kabllos se tensionit te mesëm për lidhjen e bllokut të tensionit të mesëm në rrjetin e KEDS-it: kablloja, XHE 49A, 3x1x150mm2, 20kV. | m | 180 |  | 0
12.5 |  | Blerja dhe montimi i kabllos se tensionit te mesëm për lidhjen e Transformatorit ne kthinen e tensionit të mesëm, kablloja, XHE 49A, 3x1x50mm2, 20kV. | m | 20 |  | 0
12.6 |  | Koka kabllovike për montim të brendshëm të lidhjes së kabllos me transformator. | Copë | 6 |  | 0
12.7 |  | Zbarrat e Aluminit nga Transformatoret deri te KKMSh të tipit LXA0141 me shënime të dhëna: Al, 1000A, 690V, IP54, Icë=55kA L1, L2, L3, PEN+chassis | m | 4 |  | 0
12.8 |  | Konstukcioni i kanalizimit kablovik dhe pusetes sipas kërkesave të KEDS për lidhjen e kabllos së tensionit të mesëm në rrjetin ekzistues distributiv. | Copë | 1 |  | 0
12.9 |  | Furnizimi dhe montimi i rafteve të zinkuar, me dimesnione SKS 45x8cm, me aksesorë për lidhje dhe montim në të dy anë e tavanit, për vendosjen e kabllove të tensionit të mesëm. Këto rafte përmbajnë një lidhëse që siguron lidhje galvanike. | m | 15 |  | 0
12.1 |  | Dollap i pajisjes mbrojtese | Copë | 1 |  | 0
12.11 |  | Doreza izoluese gome të atestuara | Copë | 1 |  | 0
12.12 |  | Cizme izoluese gome të atestuara | Copë | 1 |  | 0
12.13 |  | Pllakëza me vërejtje " Rezik për jetë" | Copë | 1 |  | 0
12.14 |  | Kompleti i ndihmës së parë | Copë | 1 |  | 0
12.15 |  | Aparat për shuarje të thatë të zjarrit S9 | Copë | 1 |  | 0
12.16 |  | Testimet në trafostacion | Copë | 1 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 12 | 0
[5 empty] | Totali D | 0
E | INSTALIMET MAKINERIKE
1 | NëNSTACIONI TERMIK
1.1 |  | Furnizimi dhe montimi i pompës termike ajer-uje, inverter për prodhimin e ujit të ftohët dhe te ngrohët Karakteristikat teknike: Kapaciteti i ftohjes: 139.9 kW Kapaciteti i ngrohjes: 128.7 kW Fuqia maksimale elektrike: 28.18 kW Regjimi i mediumit ftohës/ngrohës: 7/12ºC- 35/45ºC Temperatura punuese te ambientit: -20 / 48ºC Energjia Elekt Nel: 400/50/3 V/Hz/Ph (Y1) Dimenzionet: 2130 x 2280 x 2265 mm Pesha në punë: 1850 kg Paisjet shtesë: Kontrolori presionit LP dhe HP elektronik - Valvolë elektronike e zgjerimit - Mbrojtësi i fazës - Soft starteri - Mbrojtja kundër ngrirjes Pompa termike per ngrohje/ftohje Kompresoret tip rrotullues standard, me gaz (freon R407 C) Te porosietet me pompe qarkulluese te integruar | copë | 2 |  | 0
1.2 |  | Furnizimi dhe montimi I shputave per vendosjen e qilerave mbi te, jane nga goma dhe te ngritura 200 mm nga betoni (furnizohet I parafabrikuar), L=600 mm | copë | 8 |  | 0
1.3 |  | Vinqi per vendosjen e qilerave me largesi nga baza e forte qe eshte e shtruar me asllaft deri te vendi I caktuar per instalim eshte 10 m dhe krahu nga vendosja e tije L=10 m | copë | 2 |  | 0
1.4 |  | Furnizimi dhe montimi i antivibruesve DN100 | copë | 4 |  | 0
1.5 |  | Furnizimi dhe montimi i antivibruesve DN50 (per vendosjen tek pjesa e klima komores) | copë | 2 |  | 0
1.6 |  | Furnizimi dhe montimi i akumuluesit te nxehtesise per ngrohje dhe ftohje me vellim V=1000 lit, izolimi te jete shkume e forte dhe i emajluar | copë | 2 |  | 0
1.7 |  | Funizimi dhe montimi i enes se mbyllur te zgjerimit me vellim V=300 lit | copë | 2 |  | 0
1.8 |  | P1- Pompa qarkulluese Per Sistemin e ngrohjes dhe ftohjes Kapaciteti i dërgimit : 31.8 m³/h Mundi : 18.7 m Temp.Punuse (-20 ... +120 °C) Presioni i Punues ~ max. - 16 bar Lloji i rrymës : 3~400V/50Hz Motori: - Fuqia nominale e motorit : 1.5 kë -Rryma nominale maks. :11.3 A -Mënyra e mbrojtjes : IP X4D Lidhja e tubacionit : DN100/PN10 | copë | 1 |  | 0
1.9 |  | P2- Pompa qarkuluuese Per Sistemin e AHU Kapaciteti i dërgimit : 43 m³/h Mundi : 12.5 m Temp.Punuse (-20 ... +120 °C) Presioni i Punues ~ max. - 16 bar Lloji i rrymës : 3~400V/50Hz Motori: - Fuqia nominale e motorit : 0.82 kW -Rryma nominale maks. :6.6 A -Mënyra e mbrojtjes : IP X4D Lidhja e tubacionit : DN50/PN10 | copë | 2 |  | 0
1.1 |  | P3- Pompa qarkulluse Per Sistemin e ngrohjes nen dysheme Kapaciteti i dërgimit : 1 m³/h Mundi : 8.52 m Temp.Punuse (-20 ... +120 °C) Presioni i Punues ~ max. - 16 bar Lloji i rrymës : 3~400V/50Hz Motori: - Fuqia nominale e motorit : 0.1 kW -Rryma nominale maks. :6.6 A -Mënyra e mbrojtjes : IP X4D Lidhja e tubacionit : DN25/PN10 | copë | 1 |  | 0
1.11 |  | P4- Pompa centrifugale: Per vendosjen ne daljen e kembyesit per ftohje Kapaciteti i dërgimit : 48.1 m³/h Mundi : 10.2 m Temp.Punuse (-20 ... +120 °C) Presioni i Punues ~ max. - 16 bar Lloji i rrymës : 3~400V/50Hz Motori: - Fuqia nominale e motorit : 2.2 kë -Rryma nominale maks. :8.6 A -Mënyra e mbrojtjes : IP X4D Lidhja e tubacionit : DN100/PN10 | copë | 1 |  | 0
1.12 |  | P5- Pompa centrifugale: Per vendosjen ne daljen e kembyesit per ngrohje Kapaciteti i dërgimit : 11.4 m³/h Mundi : 10.2 m Temp.Punuse (-20 ... +120 °C) Presioni i Punues ~ max. - 16 bar Lloji i rrymës : 3~400V/50Hz Motori: - Fuqia nominale e motorit : 1.5 kë -Rryma nominale maks. :8.6 A -Mënyra e mbrojtjes : IP X4D Lidhja e tubacionit : DN100/PN10 | copë | 1 |  | 0
1.13 |  | Furnizimi dhe montimi i këmbyesi i nxehtësisë pllakor për sistemin e ftohjes nga sistemi i ftohjes me pompa temrike: Pllakor Q = 280 kW Pjesa Primare - mediumi ujë Temperaturë 7/12 ºC Prurja V=48.1 m³/h Rënjet Δp=3.21 kPa Koeficienti - 0.000005 m²K/W Presioni 25 bar Pjesa Sekondare - mediumi ujë Temperaturë 9/14 ºC Prurja 48.1 m³/h Rënjet Δp=24.78Pa Koeficienti - 0.000005 m²K/W Presioni 25 bar, | copë | 1 |  | 0
1.14 |  | Furnizimi dhe montimi këmbyesi i nxehtësisë pllakor për sistemin e ngrohjes nga ngrohtorja e qytetit: Pllakor Q = 260 kW Pjesa Primare - mediumi ujë Temperaturë 130/70 ºC Prurja V=46.2 m³/h Rënjet Δp=3.21 kPa Koeficienti - 0.000005 m²K/W Presioni 25 bar Pjesa Sekondare - mediumi ujë Temperaturë 80/60 ºC Prurja 46.2 m³/h Rënjet Δp=24.78Pa Koeficienti - 0.000005 m²K/W Presioni 25 bar, | copë | 1 |  | 0
1.15 |  | Furnizimi I valvoles me flanxhe dhe kunder flenxhe, diftung dhe bulona DN100, PN10 | copë | 31 |  | 0
1.16 |  | Furnizimi i valvoles me flanxhe dhe kunder flenxhe per rrjetin primar diftung dhe bulona DN50, PN16 | copë | 12 |  | 0
1.17 |  | Furnizimi i valvoles me flanxhe dhe kunder flenxhe per rrjetin primar diftung dhe bulona DN40, PN16 | copë | 4 |  | 0
1.18 |  | Furnizimi i valvoles me flanxhe dhe kunder flenxhe per rrjetin primar diftung dhe bulona DN25, PN16 | copë | 6 |  | 0
1.19 |  | Furnizimi i valvoles trekahore me elektromotor me flanxhe dhe kunder flenxhe per klimakomore (kontrollohet nga automatika e klimakomores), diftung dhe bulona DN50, PN16 | copë | 1 |  | 0
1.2 |  | Furnizimi i valvoles trekahore me elektromotor (te ket te integruar automatiken dhe senzorin e e matjes se temperatures ne gyp) me flanxhe dhe kunder flenxhe per rrjetin e ngrohjes nen dysheme diftung dhe bulona DN25, PN16 | copë | 1 |  | 0
1.21 |  | Funizim dhe montimi i valvola për mbushje, zbrazje R-20 | copë | 4 |  | 0
1.22 |  | Funizim dhe montimi i valvola për çajrosje automatike - R - 15 | copë | 8 |  | 0
1.23 |  | Termomanometrat për nxemje qendrore të vendosur në me kyqje R-15, 0 - 130ºC, 0 - 6 bar | copë | 10 |  | 0
1.24 |  | Funizim dhe montimi i valvuës sigurues me sustë DN - 25 / 6bar | copë | 2 |  | 0
1.25 |  | Funizim dhe montimi i valvulave Sferike DN-15, PN 6 | copë | 10 |  | 0
1.26 |  | Funizim dhe montimi i ndarësi i ndytësirave me flanxhe dhekundër flanxhe, diftung dhe bulona DN100, PN6 | copë | 5 |  | 0
1.27 |  | Funizim dhe montimi i ndarësi i ndytësirave me flanxhe dhekundër flanxhe, diftung dhe bulona DN50, PN6 | copë | 1 |  | 0
1.28 |  | Funizim dhe montimi i valvoles jokthyese me flanxhe dhekundër flanxhe, diftung dhe bulona DN100, PN6 | copë | 5 |  | 0
1.29 |  | Funizim dhe montimi i valvoles jokthyese me flanxhe dhekundër flanxhe, diftung dhe bulona DN50, PN6 | copë | 2 |  | 0
1.3 |  | Funizim dhe montimi i valvoles jokthyese me flanxhe dhekundër flanxhe, diftung dhe bulona DN25, PN6 | copë | 1 |  | 0
1.31 |  | Funizim dhe montimi i valvolave balancuese me flanxhe dhekundër flanxhe, diftung dhe bulona DN100, PN6 | copë | 3 |  | 0
1.32 |  | Funizim dhe montimi i valvolave balancuese me flanxhe dhekundër flanxhe, diftung dhe bulona DN50, PN6 | copë | 1 |  | 0
1.33 |  | Funizim dhe montimi i valvolave balancuese me flanxhe dhekundër flanxhe, diftung dhe bulona DN25, PN6 | copë | 1 |  | 0
1.34 |  | Furnizimi dhe montimi i gypave të çelikut me tegel sipas EN 10305 - 6 dhe EN 10220 |  |  |  | 0
1.35 |  | Ø114.3 x 3.6 mm | m | 110 |  | 0
1.36 |  | Ø60.3 x 3.6 mm | m | 55 |  | 0
1.37 |  | Ø33.7 x 3.6 mm | m | 18 |  | 0
1.38 |  | Furnizimi dhe montimi i fitingut për gypa të çelikut si kthesa, mbajtëse, gasi, teli për saldim etj. është 70 % per pozicionin e gypave te çelikut . Poz. 34 | % | 0.7 |  | 0
1.39 |  | Pastrimi dhe ngjyrosja me ngjyrë bazike të gypave të çelikut (dy herë) | m² | 55 |  | 0
1.4 |  | Izolimi i gypave me armafleks, lesh mineral dhe mbeshtjellja me alumini me trashësi 0.7 mm | m² | 55 |  | 0
1.41 |  | Furnizimi dhe montimi I kolektoreve qendor fi200, L=2500 mm (kycjet 1xDN125, 1xDN80, 1xDN65, 1xDN20, 1xDN15) | copë | 2 |  | 0
1.42 |  | Furmizimi dhe montimi i kuadrit elektrik per furnizim dhe mbrojtje te pajisjeve termoteknike, kapaciteti elektrik per qilera 2x28.18 kW, per klima-komore 2x5.7 kW, per nenstacion termike 9 kW dhe ventilatori I mbi presionit 1 kW. | set | 1 |  | 0
1.43 |  | Punimi i enve per ajrosje V = 2 L | copë | 6 |  | 0
1.44 |  | Funizimi dhe mbushja me glykol mediumi deri -30, Verejtje: te testohet mire rrjeti deri 6 bar dhe te lihet deri 48 ore ne presion pastaj te mbushet me glykol. | lit | 980 |  | 0
1.45 |  | Shqyrtimi i instalimit me ujë të ftohët dhe të ngrohët | cope | 1 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 1 | 0
2 | RRJETI GYPOR I NGROHJES / FTOHJES
2.1 |  | Furnizimi dhe montimi i ventilator konvektorëve kasetor për montim në tavan, porositen për sistemin dy gypor, filtër, ventilatori me tri shpejtësi, ena për kondenzat, Dim: 950x950x298 mm Nel-230V/1Ph/50 Hz Tip: Qn/Qf= 7.6/4.9 kW | copë | 5 |  | 0
2.2 |  | Furnizimi dhe montimi i ventilator konvektorëve tavanor për montim në tavan, porositen për sistemin dy gypor, filtër, ventilatori me tri shpejtësi, ena për kondenzat, Dim: 835 x 491 x 260 mm Nel-230V/1Ph/50 Hz Tip: Qn/Qf= 5.1/3.2 kW | copë | 23 |  | 0
2.3 |  | Furnizimi dhe montimi i ventilator konvektorëve tavanor për montim në tavan, porositen për sistemin dy gypor, filtër, ventilatori me tri shpejtësi, ena për kondenzat, Dim: 1035 x 491 x 260 mm Nel-230V/1Ph/50 Hz Tip: Qn/Qf= 8.3/5.2 kW | copë | 22 |  | 0
2.4 |  | Furnizimi dhe montimi i ventilator konvektorëve tavanor për montim në tavan, porositen për sistemin dy gypor, filtër, ventilatori me tri shpejtësi, ena për kondenzat, Dim: 1270 x 491 x 260 mm Nel-230V/1Ph/50 Hz Tip: Qn/Qf= 11.3/7.0 kW | copë | 5 |  | 0
2.5 |  | Furnizimi dhe montimi i ventilator konvektorëve I parapaedit për montim në dysheme, porositen për sistemin dy gypor, filtër, ventilatori me tri shpejtësi, ena për kondenzat, Dim: 1495 x 679 x 129 mm Nel-230V/1Ph/50 Hz Tip: Qn/Qf= 4.6/3.7 kW | copë | 5 |  | 0
2.6 |  | Furnizimi dhe montimi I Valvolave per vendosje ne hyre dhe dalje te fancoilave 3/4'' | copë | 120 |  | 0
2.7 |  | Furnizimi dhe montimi I valvolave me termokoke 3/4'' 230 V (kontrollohet nga fancoili) | copë | 60 |  | 0
2.8 |  | Furnizimi dhe montimi I valvolave balancuese per fancoila DN 20 | copë | 60 |  | 0
2.9 |  | Furnizimi dhe montimi I gjysemlidheseve per gyp al-pvc me presim per fancoila DN 20 | copë | 240 |  | 0
2.1 |  | Lidhja fleksibile per ventilokonvektor DN 20 | copë | 120 |  | 0
2.11 |  | Furnizimi dhe montimi i gypave të çelikut me tegel sipas EN 10305 - 6 dhe EN 10220 |  |  |  | 0
| 2.11.1 | Ø 114.3 x 3.6 mm | m | 45 |  | 0
| 2.11.2 | Ø 88.9 x 3.2 mm | m | 25 |  | 0
| 2.11.3 | Ø 76.1 x 3.2 mm | m | 110 |  | 0
| 2.11.4 | Ø 60.3 x 3.2 mm | m | 85 |  | 0
| 2.11.5 | Ø 48,3 x 2.6 mm | m | 160 |  | 0
| 2.11.6 | Ø 42,4 x 2.6 mm | m | 540 |  | 0
| 2.11.7 | Ø 33.7 x 2.6 mm | m | 140 |  | 0
| 2.11.8 | Ø 26.9 x 2.6 mm | m | 620 |  | 0
2.12 |  | Furnizimi dhe montimi i fitingut për gypa të çelikut si kthesa, mbajtëse, gasi, teli për saldim etj. është 50 % per pozicionin e gypave te çelikut . Poz.11.1-11.8 | % | 0.5 |  | 0
2.13 |  | Valvole automatike te çajrosjes 1/2'' | copë | 20 |  | 0
2.14 |  | Shperndaresi-Permbledhesi(kolektori i dergimit dhe i kthimit enkas per ftohje me ventilokonvektor) |  |  |  | 0
2.15 |  | 5/4" > 4 x 3/4" | copë | 1 |  | 0
2.16 |  | Rrjeti gypor me izolim per furnizimin e ventilo-konvektoreve tip: 20x2.6 PEX/Al/PEX, 95°C | m | 350 |  | 0
2.17 |  | Furnizimi dhe montimi I gypit PE per largimin e kondezatit Ø 50 | m | 120 |  | 0
2.18 |  | Furnizimi dhe montimi I gypit PE per largimin e kondezatit Ø 32 | m | 220 |  | 0
2.19 |  | Fitingu për gypat e kondenzatit si mbajtësat, kthesat, vazhduese, y-degza etj. është 70% nga pozicioni i gypave poz. 16-17 | % | 0.7 |  | 0
2.2 |  | Furnizimi dhe montimi I valovave sferike mbyllese |  |  |  | 0
2.21 |  | DN65 | cope | 10 |  | 0
2.22 |  | DN25 | cope | 8 |  | 0
2.23 |  | Shqyrtimi i instalimit me ujë të ftohët dhe të ngrohët | cope | 1 |  | 0
2.24 |  | Furnizimi dhe montimi I split klimave per vendosjen ne dhomen e serverit Kapaciteti I klimes: 12000 BTU, kompresor inverter rrotullues Temperatura e jashtme punues minimale gjate dimrit per ngrohje: -20'C Temperatura e jashtme punues minimale gjate dimrit per ftohje: -15'C te jene te perfshira gypat e freonit, kabllo, gypi I kondensatit ne gjatesi: 25 m (verejtje: sasia e gasit duhet ti shtohet varsisht prej prodhuesit per shkak gjatesise se gypave) | cope | 2 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 2 | 0
3 | NGROHJA NEN DYSHEME / NE BAZEN E PERDHESES
3.1 |  | Gyp per furnizimi I gypit enkas per ngrohjen ne dysheme 5 shtresor 16x2 PWRt-Pvc, | m | 550 |  | 0
3.2 |  | Shperndaresi-Permbledhesi(kolektori i dergimit dhe i kthimit enkas per Ngrohje nen dysheme me rregullim te rrjedhjes (floëmetter) |  |  |  | 0
3.3 |  | 1" > 7 x 1/2" | copë | 1 |  | 0
3.4 |  | Kutia per kolektor, pa kembe | copë | 1 |  | 0
3.5 |  | 795 x 450 x 11 cm |  |  |  | 0
3.6 |  | Valvole sferike - Holander 1'' | copë | 2 |  | 0
3.7 |  | Valvole automatike te çajrosjes 1/2'' | copë | 2 |  | 0
3.8 |  | Valvola për mbushje-zbrazje | copë | 2 |  | 0
3.9 |  | Alufolja per ngrohjen ne dysheme se bashku me shina dhe klipsa | m2 | 61.5 |  | 0
3.1 |  | Liferimi dhe montimi I tubave AL-PVC fi 26 per lidhje me pompe termike | m | 25 |  | 0
3.11 |  | Aktuatore qe vendosen ne kaseta per kontrollim te linjave ngrohese | copë | 7 |  | 0
3.12 |  | Termostata per kontrollimin e ngrohjes nen dysheme | copë | 1 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 3 | 0
4 | VENTILIMI
4.1 |  | Klima - komora (AHU1)për montim te jashtem Dimensionet 4129 x 1670 x 2080 mm, për përgaditjen e ajrit të ventilimit për montim të mbrendshëm, me ajër të freskët dhe rekuperator rotativ, me këto njësi: Ventilatori i prurjes V=9000 m³/h, Nel=5.7 kW , Dp = 280 Pa Ventilatori i thithjes L=9000 m³/h, Nel=5.7 kW , Dp = 280 Pa Rregullatorët frekuentiv për rregullimin e numrit të rrotullimeve të ventiletorëve në prurje dhe thithje Këmbyesi i nxehtësisë me kapacitet të ngrohjes Qn=42.67 kW (t1/t2=4.7/22 ºC) ajër-uji 60/40 ºC dhe kapacitet të ftohjes Qf=26.80 kW (t1/t2=30.3/26 ºC) ajër-uji 7/12 ºC, Kembyesi i nxehtesise duhet te jete i posaqem per ngrohje dhe ftohje me pompa termike, dhe te jete i dimensionuar per ngrohje dhe ftohje Filteri F7 (copë 2) Seksioni i shuarsve te zhurmes Seksioni i perzirjes se ajrit Automatika komplet DDC-Controller Elementet percjellse: * eliminatori i pikave * Amortizuesi i Zhurmës * Hidro Seti - Valvola trekahore me motor | cope | 1 |  | 0
4.2 |  | Mbajtesi I gumes per klima komore Gjatesia: 1.2 m | cope | 2 |  | 0
4.3 |  | Rekuperatori me ekspansion direkt per montim te jashtem për ventilimit,me këto karakteristika: Prurja: * Filteri Sintetik G4 * Rekuperimi - efiqienca 60.7 % * Vent. Centrifugal * Sasija e ajrit 2000 m3/h Thithja: * Filteri sintetik G4 * Rekuperimi - efiqienca 60.7 % * Vent. Centrifugal * Sasija e ajrit 2000 m3/h Kapaciteti i ngrohjes: Qn = 19.7 kW Kapaciteti i ftohjes: Qf = 13 kW Renia e presionit: 161 Pa | cope | 1 |  | 0
4.4 |  | Konstruksioni mbajtes per rekuperatorin per montim te jashtem | cope | 1 |  | 0
4.5 |  | Kanalet nga llamarina e zinktuar per thitjen e ajrit dhe prurjen e ajrit ne hapsiren ku jane parapare me projekt me trashesi t=0.7 mm si dhe pjesa e furnizimi me ajer te fancoilat tavanor | kg | 6650 |  | 0
4.6 |  | Pjeset fazonike te kanaleve merret 30% per poziten 5 siq jane kthesat, redukuest, mbajtesa, dado, bulona etj. | % | 0.3 |  | 0
4.7 |  | Izolimi I kanaleve te prurjes me armaflez 9 mm | m2 | 600 |  | 0
4.8 |  | Furnizimi dhe montimi I ventilatorit kulmor per thithje te arjit V=2400 m3/h, dpext=150 pa | cope | 1 |  | 0
4.9 |  | Furnizimi dhe montimi I grilave per prurje dhe thithje te ajrit tek pjesa e ventilokonvektoreve 3600 x 200 mm | cope | 3 |  | 0
4.1 |  | Furnizimi dhe montimi I grilave per prurje dhe thithje te ajrit tek pjesa e ventilokonvektoreve 2600 x 200 mm | cope | 26 |  | 0
4.11 |  | Furnizimi dhe montimi I grilave per prurje dhe thithje te ajrit tek pjesa e ventilokonvektoreve 2000 x 200 mm | cope | 13 |  | 0
4.12 |  | Furnizimi dhe montimi I grilave per prurje dhe thithje te ajrit tek pjesa e ventilokonvektoreve 1500 x 200 mm | cope | 13 |  | 0
4.13 |  | Furnizimi dhe montimi I grilave per prurje dhe thithje te ajrit 300 x 150 mm | cope | 5 |  | 0
4.14 |  | Furnizimi dhe montimi I grilave per prurje dhe thithje te ajrit 500 x 700 mm | cope | 1 |  | 0
4.15 |  | Furnizimi dhe montimi I grilave per prurje dhe thithje te ajrit 425 x 125 mm | cope | 24 |  | 0
4.16 |  | Furnizimi dhe montimi I PV Valvolave per ventilimin te nyejeve sanitare f100 mm | cope | 24 |  | 0
4.17 |  | Furnizimi dhe montimi I grilave kunder shiut fi 250 mm | cope | 2 |  | 0
4.18 |  | Furnizimi dhe montimi I grilave kunder shiut me dimensione 1600x400 mm | cope | 2 |  | 0
4.19 |  | Furnizimi dhe montimi I grilave kunder shiut me dimensione 450x300 mm | cope | 2 |  | 0
4.2 |  | Furnizimi dhe montimi I grilave kunder shiut me dimensione 500x200 mm | cope | 2 |  | 0
4.21 |  | Furnizimi dhe montimi I damperave te ajrit (rregullatoreve te ajrit) me dimenzione 400x200 mm | cope | 4 |  | 0
4.22 |  | Furnizimi dhe montimi I damperave te ajrit (rregullatoreve te ajrit) me dimenzione 450x200 mm | cope | 3 |  | 0
4.23 |  | Furnizimi dhe montimi I damperave te ajrit (rregullatoreve te ajrit) me dimenzione 200x150 mm | cope | 3 |  | 0
4.24 |  | Furnizimi dhe montimi I damperave te ajrit (rregullatoreve te ajrit) me dimenzione 250x200 mm | cope | 14 |  | 0
4.25 |  | Furnizimi dhe montimi I damperave te ajrit (rregullatoreve te ajrit) me dimenzione 350x200 mm | cope | 3 |  | 0
4.26 |  | Furnizimi dhe montimi I damperave te ajrit (rregullatoreve te ajrit) me dimenzione 150x200 mm | cope | 2 |  | 0
4.27 |  | Furnizimi dhe montimi I damperave te ajrit (rregullatoreve te ajrit) me dimenzione Ø140 mm | cope | 5 |  | 0
4.28 |  | Furnizimi dhe montimi I damperave manual kunderzjarrit me dimensione 400 x 200 mm | cope | 2 |  | 0
4.29 |  | Furnizimi dhe montimi I damperave manual kunderzjarrit me dimensione 450 x 200 mm | cope | 6 |  | 0
4.3 |  | Furnizimi dhe montimi I damperave manual kunderzjarrit me dimensione Ø224 mm | cope | 2 |  | 0
4.31 |  | Furnizimi dhe montimi I senzoreve te levizjes perleshuerjen ne pune te ventilatorit se bashku me kabllo dhe elemente percjellese | cope | 2 |  | 0
4.32 |  | Testimi dhe leshimi ne pune I ventilatoreve te nyejve sanitare | cope | 2 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 4 | 0
5 | VENTILIMI I BODRUMIT
5.1 |  | Ventilator aksial per largimin e tymit : Kapaciteti per largimin e ajrit: 6500 m³/h - 220 Pa Fuqia e motorit: 2.2 kW | copë | 1 |  | 0
5.2 |  | Ventilator aksial per prurje te ajrit : Kapaciteti per prurje te ajrit: 6500 m³/h - 220 Pa Fuqia e motorit: 2.2 kW | copë | 1 |  | 0
5.3 |  | JET FAN Jet fan radial 30/8 N - 0,75/0,17 KW Prurja e ajrit: 6500 m3/h Shpejtesia e motorit: 1400/2790 Nel: 3 KW | copë | 1 |  | 0
5.4 |  | Damperat e ajrit MD-300x300 mm Me elektromotor | copë | 2 |  | 0
5.5 |  | Kanalet nga llamarina e zinktuar per thitjen e ajrit dhe prurjen e ajrit ne hapsiren ku jane parapare me projekt me trashesi t=0.7 mm | kg | 85 |  | 0
5.6 |  | Pjeset fazonike te kanaleve merret 50% per poziten 1 siq jane kthesat, redukuest, mbajtesa, dado, bulona etj. | % | 0.5 |  | 0
5.7 |  | Konstruksioni mbajtes I ventilatorev aksial | copë | 2 |  | 0
5.8 |  | Furnizimi dhe montimi I automatikes dhe elementet percjellese per leshimin ne pune te sisitemit te ventilimit te garazhave | copë | 1 |  | 0
5.9 |  | Hpajet ne mure per vendosjen e grilave per qarkullim te ajrit | copë | 4 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 5 | 0
6 | MBIPRESIONI TE SHKALLET
6.1 |  | Ventilatori centrifugal per prurje te arjit te pjesa e shkalleve V = 9000 m3/h 550 pa | copë | 1 |  | 0
6.2 |  | Rregullatori frekuentiv per leshimn ne pune te ventilatorit | copë | 1 |  | 0
6.3 |  | Grila per prurje te ajrit tek pjesa e shkalleve dimensionet: 300 x 300 mm | copë | 6 |  | 0
6.4 |  | Damper i ajrit me elektromotor tek pjesa e shkalleve dimensionet: 300 x 300 mm | copë | 7 |  | 0
6.5 |  | Senzor per mbishtypje te ajrit tek pjesa e shkalleve | copë | 1 |  | 0
6.6 |  | Kanalet nga llamarina e zinktuar per thitjen e ajrit dhe prurjen e ajrit ne hapsiren ku jane parapare me projekt me trashesi t=0.7 mm | kg | 160 |  | 0
6.7 |  | Pjeset fazonike te kanaleve merret 50% per poziten 6 siq jane kthesat, redukuest, mbajtesa, dado, bulona etj. | % | 0.5 |  | 0
6.8 |  | Konstruksioni mbajtes I ventilatorev | copë | 1 |  | 0
6.9 |  | Furnizimi dhe montimi I automatikes dhe elementet percjellese per leshimin ne pune te sisitemit te mbipresionit tek shkallet | copë | 1 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 6 | 0
7 | ASHENSORI
7.1 |  | Ashensor elektrikë “L1”: - Elektrikë, 8 persona/630 kg, pa dhomë makinerie. Lartësia e lëvizjes së ashensorit H=18.15 [m], Numri i kateve: 6 (gjashtë). Rekomandohet prodhuesi Evropian ose duhet të plotësoj kriteret sipas standardeve evropiane të cekuar në pikën I.2 (Pjesa tekstuale e projektit) - Pjesët përbërëse të ashensorit janë përshkruar me poshtë. - Kabina: Dimensionet: 1100 mm gjerësia x 1400 mm thellësia x 2200 mm lartësia, - Muret e kabinës: Muret nga INOX-I, Tavani INOX, Dyshemeja: me PVC anti-slipping, tabela e komandave: INOX, Ventilatori te montohet në kabinë, - Elektromotori ngasëse: VVVF GEARLESS ; Pn»6.0 kë; Hz=50; v=1.0 m/s, - Shinat: Kabinës T70, 70x70x9 dhe kundërpeshës T45/A, 45x45x5 - Litarët: Dimensionet dhe numri i litarëve te jete sipas modelit dhe prodhuesit te ashensorit, - Kufizuesi i shpejtësisë: Me veprim dy drejtimesh, limitet e shpejtësisë 0.7-1.2 m/s; - Amortizuesi: për kabinë dhe kundërpeshë, - Dyert e kabinës: automatike, me inox 304, me hapje teleskopike, të pajisur me të gjitha komponentët përcjellëse dhe senzoret për siguri gjatë hapjes dhe mbylljes, - - - Dyert e pusorës: në stacione, automatike, me inox 304, hapja teleskopike, të pajisur me të gjitha komponentët përcjellëse dhe senzoret për siguri gjatë hapjes dhe mbylljes, - Butonat në kabinës: Display që montohen në kabinë, të jetë i vendosur horizontalisht dhe i përshtatshëm për persona të verbër, - Butonat në muri: Display që montohen në muri dhe i përshtatshëm për persona të verbër, - Njësia elektronike: Kontrolleri, inverteri, operatori i emergjencës, UPS, elemente tjera përcjellëse. Ashensori duhet të jetë i pajisur me sistemin e detektimit të tymit dhe në atë rast kabina të shkon në katin për evakuim, - Pajisja për komunikim me zë: Është pajisje e montuar në kabinë e cila ofron mundësinë e komunikimit të drejtpërdrejtë (me zë) nga kabina me qendrën e thirrjeve, -Mbajtës (përforcues) të shinave, -Konzollë për kabinë dhe kundër peshë | copë | 1 |  | 0
7.2 |  | Ashensor elektrikë “L2”: - Elektrikë, 18 persona/1250 kg, pa dhomë makinerie. Lartësia e lëvizjes së ashensorit H=18.15 [m], Numri i kateve: 6 (gjashtë). Rekomandohet prodhuesi Evropian ose duhet të plotësoj kriteret sipas standardeve evropiane të cekuar në pikën I.2 2 (Pjesa tekstuale e projektit). - Pjesët përbërëse të ashensorit janë përshkruar me poshtë. - Kabina: Dimensionet: 1250 mm gjerësia x 2400 mm thellësia x 2200 mm lartësia, - Muret e kabinës: Muret nga INOX-I, Tavani INOX, Dyshemeja: me PVC anti-slipping, tabela e komandave: INOX, Ventilatori te montohet në kabinë, - Elektromotori ngasëse: VVVF GEARLESS ; Pn»10 kë; Hz=50; v=1.0 m/s, - Shinat: Kabinës T125, 125x82x16 dhe kundërpeshës T45/A, 45x45x5, - Litarët: Dimensionet dhe numri i litarëve te jete sipas modelit dhe prodhuesit te ashensorit, - Kufizuesi i shpejtësisë: Me veprim dy drejtimesh, limitet e shpejtësisë 0.7-1.2 m/s; - Amortizuesi: për kabinë dhe kundërpeshë, - Dyert e kabinës: automatike, me inox 304, me hapje qendrore, të pajisur me të gjitha komponentët përcjellëse dhe senzoret për siguri gjatë hapjes dhe mbylljes, - Dyert e pusorës: në stacione, automatike, me inox 304, hapja qendrore, të pajisur me të gjitha komponentët përcjellëse dhe senzoret për siguri gjatë hapjes dhe mbylljes, - Butonat në kabinës: Display që montohen në kabinë, të jetë i vendosur horizontalisht dhe i përshtatshëm për persona të verbër, - Butonat në muri: Display që montohen në muri dhe i përshtatshëm për persona të verbër, - Njësia elektronike: Kontrolleri, inverteri, operatori i emergjencës, UPS, elemente tjera përcjellëse. Ashensori duhet të jetë i pajisur me sistemin e detektimit të tymit dhe në atë rast kabina të shkon në katin për evakuim, - Pajisja për komunikim me zë: Është pajisje e montuar në kabinë e cila ofron mundësinë e komunikimit të drejtpërdrejtë (me zë) nga kabina me qendrën e thirrjeve, -Mbajtës (përforcues) të shinave, -Konzollë për kabinë dhe kundër peshë | copë | 1 |  | 0
7.3 |  | 3 Ashensor elektrikë “L3”: - Elektrikë, për mallra/1200 kg, pa dhomë makinerie dhe me dyer në dy anët. Lartësia e lëvizjes së ashensorit H=3.94 [m], Numri i kateve: 2 (dy). Rekomandohet prodhuesi Evropian ose duhet të plotësoj kriteret sipas standardeve evropiane të cekuar në pikën I.2 2 (Pjesa tekstuale e projektit). - Pjesët përbërëse të ashensorit janë përshkruar me poshtë. - Kabina: Dimensionet: 1400 mm gjerësia x 1500 mm thellësia x 2200 mm lartësia, - Muret e kabinës: Muret nga INOX-I, Tavani INOX, Dyshemeja: me PVC anti-slipping, tabela e komandave: INOX, Ventilatori te montohet në kabinë, - Elektromotori ngasëse: VVVF GEARLESS ; Pn»10 kë; Hz=50; v=1.0 m/s, - Shinat: Kabinës T125, 125x82x16 dhe kundërpeshës T45/A, 45x45x5 - Litarët: Dimensionet dhe numri i litarëve te jete sipas modelit dhe prodhuesit te ashensorit, - Kufizuesi i shpejtësisë: Me veprim dy drejtimesh, limitet e shpejtësisë 0.7-1.2 m/s; - Amortizuesi: për kabinë dhe kundërpeshë, - Dyert e kabinës: automatike, me inox 304, me hapje qendrore, të pajisur me të gjitha komponentët përcjellëse dhe senzoret për siguri gjatë hapjes dhe mbylljes, (shih projektin kryesor) - Dyert e pusorës: në stacione, automatike, me inox 304, hapja teleskopike, të pajisur me të gjitha komponentët përcjellëse dhe senzoret për siguri gjatë hapjes dhe mbylljes, (shih projektin kryesor) - Butonat në kabinës: Display që montohen në kabinë, të jetë i vendosur horizontalisht, - Butonat në muri: Display që montohen në muri, - Njësia elektronike: Kontrolleri, inverteri, operatori i emergjencës, UPS, elemente tjera përcjellëse. Ashensori duhet të jetë i pajisur me sistemin e detektimit të tymit dhe në atë rast kabina të shkon në katin për evakuim, - Pajisja për komunikim me zë: Është pajisje e montuar në kabinë e cila ofron mundësinë e komunikimit të drejtpërdrejtë (me zë) nga kabina me qendrën e thirrjeve, -Mbajtës (përforcues) të shinave, -Konzollë për kabinë dhe kundër peshë | copë | 1 |  | 0
7.4 |  | Inspektimi i ashensorit dhe lëshimi i certifikatës së përdorimit nga ana e personit të autorizuar nga MINT | copë | 3 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 7 | 0
[5 empty] | Totali E | 0
F | INSTALIMET HIDROTEKNIKE
1 | PUNËT NDËRTIMORE |  | Njësia | Sasia | Çmimi/Njësi | Shuma
1.1 |  | Gërmimi me eskavator i dheut të kategorisë së III dhe IV, sipas projektit dhe gjendjes faktike, rrafshimi i fundit të kanalit deri në kyçje. Sipas përshkrimit teknik
1.1.1 |  | Ujësjellësi: | m³ | 13.5 |  | 0
1.1.2 |  | Kanalizimi Fekal: | m³ | 36 |  | 0
1.1.3 |  | Kanalizimi Atmosferik: | m³ | 48 |  | 0
1.2 |  | Shtrirja dhe planifikimi i rërës nën dhe mbi tubat e ujësjellësit dhe kanalizimit.
1.2.1 |  | Ujësjellësi: | m³ | 2.7 |  | 0
1.2.2 |  | Kanalizimi Fekal: | m³ | 1.8 |  | 0
1.2.3 |  | Kanalizimi Atmosferik: | m³ | 3.6 |  | 0
1.3 |  | Mbushja e kanaleve me dheun e gërmuar të seleksionuar si dhe ngjeshja në shtresa t=30cm.
1.3.1 |  | Ujësjellësi: | m³ | 10.8 |  | 0
1.3.2 |  | Kanalizimi Fekal: | m³ | 34.2 |  | 0
1.3.3 |  | Kanalizimi Atmosferik: | m³ | 44.4 |  | 0
1.4 |  | Transportimi i dheut të tëpërt deri në deponi deri 12km.
1.4.1 |  | Ujësjellësi: | m³ | 2.7 |  | 0
1.4.2 |  | Kamalizimi: | m³ | 1.8 |  | 0
1.4.3 |  | Kanalizimi Atmosferik: | m³ | 3.6 |  | 0
1.5 |  | Lidhja në rrjetin kryesor te ujësjellësit. Në çmim të llogaritet T pjesa, valvulat dhe pjesët tjera fazonike të nevojshme per kompletim te lidhjese, sipas përshkrimit teknik. | copë | 1 |  | 0
1.6 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të furnizimit me ujë për përdorim nëntokë, HDPE 100, për sanitari dhe mbrojtje nga zjarri, sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve
1.6.1 |  | HDPE 100; PN-16 bar; Ø63 | m | 10 |  | 0
1.6.2 |  | HDPE 100; PN-16 bar; Ø90 | m | 30 |  | 0
1.7 |  | Furnizimi transporti dhe ndërtimi i pusetës së furnizimit me ujë (ujëmatësit), në çmim përfshihen të gjitha punimet e beton-armes, shkallë metalike me veshje të mbrojtur nga korrozioni, kapaku metalik (gize) me hapësire të lirë 60cm. Puseta duhet të jetë e papërshkueshme nga uji dhe në pajtueshmëri me kompaninë rajonale të ujësjellësit. - Trashësia e pllakës së themelit 30cm - Trashësia e mureve 20cm - Trashësia e pllakës së sipërme 20cm Puseta duhet te jete me dimesione sipas detajit ne projekt | Komplet | 1 |  | 0
1.8 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I pjeseve fazonike per puseten e ujesjellesit. Trupi I fitingjeve duhet te jete GGG40 PN16 bar
1.8.1 |  | Ujëmatës DN50 me data loger | copë | 1 |  | 0
1.8.2 |  | FF - DN 50 GGG40 L=40cm | copë | 3 |  | 0
1.8.3 |  | Valvula DN50 GGG40 | copë | 2 |  | 0
1.8.4 |  | Filter i mbeturinave DN50 GGG40 | copë | 1 |  | 0
1.8.5 |  | Montues/Demontues DN50 GGG40 | copë | 1 |  | 0
1.8.6 |  | FF - DN 50 GGG40 L=25cm | copë | 1 |  | 0
1.8.7 |  | Adapter flangje per PE 63mm | copë | 1 |  | 0
1.8.8 |  | Ujëmatës DN100 me data loger | copë | 1 |  | 0
1.8.9 |  | FF - DN100 GGG40 L=40cm | copë | 3 |  | 0
1.8.10 |  | Valvula DN100 GGG40 | copë | 2 |  | 0
1.8.11 |  | Filter i mbeturinave DN100 GGG40 | copë | 1 |  | 0
1.8.12 |  | Montues/Demontues DN100 GGG40 | copë | 1 |  | 0
1.8.13 |  | FF - DN 100 GGG40 L=25cm | copë | 1 |  | 0
1.8.14 |  | T- lidhëse DN100 me dalje DN90 | copë | 1 |  | 0
1.8.15 |  | Adapter flangje per PE 90mm | copë | 1 |  | 0
1.9 |  | Lidhja në rrjetin e kanalizimit fekal dhe atmosferik. Në çmim të llogariten qaforja, shpimi i tubit, gërmimi deri në nivel të kyçjes dhe të gjitha pjesët e nevojshme për funksionalizim. | copë | 2 |  | 0
1.10 |  | Furnizimi dhe montimi i tubacioneve të ujërave të zeza dhe atmosferike jashtë objektit. Tubat duhet të jenë HDPE SN-8 sipas standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, me mure të dyfishta dhe me sipërfaqe të jashtme të valëzuar (tuba të valëzuar).
1.10.1 |  | Ø125 | m' | 5 |  | 0
1.10.2 |  | Ø160 | m' | 5 |  | 0
1.11 |  | Furnizimi transporti dhe montimi i pusetave. Pusetat ndërtohen nga unazat e fabrikuara te betonit Ø1000mm me perfundim me konus, ndërsa kineta ndërtohet në vend, shkallët nga armatura Ø25mm çdo 30cm, me kapak të metalit, sipas përshkrimit teknik dhe detalit te dhene (per ujera fekale dhe atmosferike). Ne çmim te perfshihen te gjitha pjeset qe mundesojne funksionalizimin e pusetes: kineta, konusi, unazat e betonit, kapaku nga giza me klasë të ngarkesës M125, armatura per realizimin e shkalleve.
1.11.1 |  | Kanalizim Fekal | copë | 1 |  | 0
1.11.2 |  | Kanalizim Atmosferik | copë | 1 |  | 0
1.12 |  | Furnizimi, transporti dhe instalimi I tubave te vrimëzuar për drenazhim. Tubi 45% me vrima 55% pa vima, me vendosjen e vrimave në pjesën e sipërme. | m' | 105 |  | 0
1.13 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I hidrantit nëntokësor, komplet me të gjitha pjesët përcjellëse, sipas përshkrimit teknik dhe detajit në projekt | Komplet | 1 |  | 0
| Gjithsej POS 1 |  |  |  |  | 0
2 | INSTALIMET E UJËSJELLËSIT |  | Njësia | Sasia | Çmimi | Shuma
2.1 |  | Furnizimi dhe instalimi i tubave të ujit për furnizim të elementeve sanitare, me izolim PE folie.
2.1.1 |  | Ø16 Tub (Izolimi me ngjyrë të kaltër) | m' | 40 |  | 0
2.1.2 |  | Ø16 Tub (Izolimi me ngjyrë të kuqe) | m' | 20 |  | 0
2.1.3 |  | Ø20 Tub (Izolimi me ngjyrë të kaltër) | m' | 20 |  | 0
2.1.4 |  | Ø20 Tub (Izolimi me ngjyrë të kuqe) | m' | 10 |  | 0
2.1.5 |  | Ø25 Tub (Izolimi me ngjyrë të kaltër) | m' | 15 |  | 0
2.1.6 |  | Ø32 Tub (Izolimi me ngjyrë të kaltër) | m' | 10 |  | 0
2.1.6 |  | Ø40 Tub (Izolimi me ngjyrë të kaltër) | m' | 40 |  | 0
2.2 |  | Furnizimi dhe instalimi i kokave të mesingut, në çmim të përfshihen edhe pjesët tjera fazonike për nevoja të funksionalizimit të rregullt të rrjetit .
2.2.1 |  | Koka njëshe Ø16-RP1/2 | copë | 72 |  | 0
2.2.2 |  | Koka njëshe Ø20-RP1/2 | copë | 7 |  | 0
2.3 |  | Furnizimi dhe instalimi i mbajtësve nga hekuri i galvanizuar, në çmim të përfshihen edhe pjesët tjera fazonike për nevoja të funksionalizimit të rregullt të rrjetit, mbajtësit 75/150 (for dy koka përfundimtare) | copë | 42 |  | 0
2.4 |  | Furnizimi dhe instalimi i "T"lidhseve, në çmim të përfshihen reduktuesit e nevojshëm për përshtatje të T-lidhëseve dhe pjesët tjera fazonike për funksionalizim të rregullt të rrjetit.
2.4.1 |  | T 16-16-16 | copë | 15 |  | 0
2.4.2 |  | T 20-20-20 | copë | 5 |  | 0
2.4.3 |  | T 20-16-20 | copë | 10 |  | 0
2.4.4 |  | T 20-16-16 | copë | 5 |  | 0
2.4.5 |  | T 20-20-16 | copë | 5 |  | 0
2.4.6 |  | T 25-16-25 | copë | 8 |  | 0
2.4.7 |  | T 25-25-16 | copë | 2 |  | 0
2.4.8 |  | T 25-20-25 | copë | 2 |  | 0
2.4.9 |  | T 20-25-20 | copë | 1 |  | 0
2.4.10 |  | T 25-25-20 | copë | 2 |  | 0
2.4.11 |  | T 32-20-25 | copë | 2 |  | 0
2.4.12 |  | T 32-32-25 | copë | 1 |  | 0
2.4.13 |  | T 40-20-40 | copë | 1 |  | 0
2.4.14 |  | T 40-32-32 | copë | 1 |  | 0
2.5 |  | Furnizimi dhe instalimi i kthesave me humbje të optimizuar, në çmim të përfshihen edhe pjesët tjera fazonike për nevoja të funksionalizimit të rregullt të rrjetit, kthesa mesingu 90˚
2.5.1 |  | Kthesë ø20/90˚ | copë | 8 |  | 0
2.5.2 |  | Kthesë ø25/90˚ | copë | 4 |  | 0
2.5.3 |  | Kthesë ø32/90˚ | copë | 8 |  | 0
2.5.4 |  | Kthesë ø40/90˚ | copë | 5 |  | 0
2.6 |  | Furnizimi transporti dhe montimi i kutisë nga plastika për vendosje të valvulave sferike të kontrollit, në çmim duhet të përfshihen edhe valvulat sferike dhe të gjitha pjesët fazonike, sipas projektit. | copë | 2 |  | 0
2.7 |  | Furnizimi transporti dhe montimi i valvulave sferike me holander.
2.7.1 |  | Valvule Ø25 | copë | 1 |  | 0
2.7.2 |  | Valvule Ø32 | copë | 2 |  | 0
2.7.3 |  | Valvule Ø40 | copë | 2 |  | 0
2.8 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi i bojlerit me vellim 80 L, sipas pershkrimit teknik | copë | 3 |  | 0
2.9 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi i bojlerit me vellim 30 L, sipas pershkrimit teknik | copë | 1 |  | 0
2.10 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi i setit të pompave për furnizim me uje i perbere nga 2 Pompa Vertikale me shume shkalle me motorr Inverter secila 2x2.2 kW, me eficence te larte dhe rregullim elektronik shpejtesie, te lidhura ne paralel me kolektore Celik Inox AISI 304, DN50, Grupi i pompave i kompletuar me Panel komandimi per 2 pompat, Sensor presioni, valvola mos-kthimi, ene zgjerimi 25 litra. 2 Pompa ne pune japin : Q=1.1 lit/sec (1 ne pune+1 rezerve); H=60 m, Pompa e dytë rezerve qe ne rast difekti te njeres prej pompave te mbuloje prurjen e kerkuar | set | 1 |  | 0
2.11 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I rezervuarit GRP me panele 1 x 1 m, komplet me të gjitha pjesët, dimensionet sipas vizatimeve. Rezervuari i parafabrikuar ashtu që të montohet komplet me shkallë, pjesë hyrëse për tub me galexhant, pjesët lidhëse në dalje, tubi shkarkimit, kapaku I pusetës, komplet sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve në projekt. | Komplet | 1 |  | 0
2.12 |  | Testimi dhe dezinfektimi I rrjetit | Komplet | 1 |  | 0
| Gjithsej POS 2 |  |  |  |  | 0
3 |  | INSTALIMET E MBROJTJES NGA ZJARRI
3.1 |  | Furnizimi transporti dhe instalimi I tubit FeZn DN50 për furnizim të hidrantëve. Në çmim përfshihen të gjitha punimet për realizim të rrjetit të hidrantëve FeZN | m' | 35 |  | 0
3.2 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I hidrantëve me kuti 50x50x14cm, komplet duke përfshirë tubin me gjatësi L=25 metra si dhe fiskajën (hedhësin e ujit). | copë | 6 |  | 0
3.3 |  | Furnizimi, transporti dhe vendosja e fikëseve të zjarrit ABC pluhur. Kapaciteti: 6kg Përdorimi: ABC 40% Puder e thate | copë | 12 |  | 0
3.4 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I tubit celik I karbonizuar ASTM A53 SCH-40 Steel Grade- B Seamless
3.4.1 |  | Gyp celik I karbonizuar Ø= 100 -lyrje me ngjyre te kuqe sipas RAL 3000 | m' | 24 |  | 0
3.4.2 |  | Gyp celik I karbonizuar Ø= 80 -lyrje me ngjyre te kuqe sipas RAL 3001 | m' | 6 |  | 0
3.4.3 |  | Gyp celik I karbonizuar Ø=65 -lyrje me ngjyre te kuqe sipas RAL 3002 | m' | 6 |  | 0
3.4.4 |  | Gyp celik I karbonizuar Ø= 50 -lyrje me ngjyre te kuqe sipas RAL 3003 | m' | 30 |  | 0
3.4.5 |  | Gyp celik I karbonizuar Ø= 40 -lyrje me ngjyre te kuqe sipas RAL 3004 | m' | 49 |  | 0
3.4.6 |  | Gyp celik I karbonizuar Ø= 32 -lyrje me ngjyre te kuqe sipas RAL 3005 | m' | 55 |  | 0
3.4.7 |  | Gyp celik I karbonizuar Ø= 25 -lyrje me ngjyre te kuqe sipas RAL 3006 | m' | 128 |  | 0
3.5 |  | Sasia totale e kërkuar e kokës spërkatës
3.5.1 |  | TYPE OF SPRINKLER: UPRIGHT(68°C) K-FACTOR 8 END CONNETIONS SIZE 3/4'' | cope | 72 |  | 0
3.6 |  | Valvul topi / Ball Valve
3.6.1 |  | Ø50 (For Riser Drain) - groove type | cope | 1 |  | 0
3.6.2 |  | Ø50 (For Sprinkler Flash line) - groove type | cope | 1 |  | 0
3.7 |  | ZONA CONTROL VALVE FULL SET
3.7.1 |  | Ø100 (For Sprinkler ) | cope | 1 |  | 0
3.8 |  | Valvola Jo kthyese/None Return Valve
3.8.1 |  | Ø100 (For ZCV) | cope | 1 |  | 0
3.9 |  | Valvola e Alarmit te Kontrollit/Alarm Check Valve
3.9.1 |  | Ø100 | cope | 1 |  | 0
3.1 |  | Grooved dhe Filetim/Grooved & Threaded Fittings (mm)
3.10.1 |  | Lidhese Fleksibile/Flexibil Coupling 65mm | copë | 4 |  | 0
3.10.2 |  | Lidhese Fleksibile/Flexibil Coupling 80mm | copë | 4 |  | 0
3.10.3 |  | Lidhese Fleksibile/Flexibil Coupling 100mm | copë | 14 |  | 0
3.10.4 |  | Kryqezim Mekanika/Mechanical Cross(Thrd) 100-50 | copë | 3 |  | 0
3.10.5 |  | Brryl/Elbow- 90°-100 (Grooved) | copë | 4 |  | 0
3.10.6 |  | Fllansh/Flange PN-16 100mm | copë | 6 |  | 0
3.10.7 |  | Redukues Koncentrik/Reducer Concentric (Grooved) 80-65 | copë | 1 |  | 0
3.10.8 |  | Redukues Koncentrik/Reducer Concentric (Grooved) 100-80 | copë | 1 |  | 0
3.10.9 |  | Redukues Koncentrik/Reducer Concentric (Thrd) 65-50 | copë | 1 |  | 0
3.10.10 |  | Tee (Filetim)/Mechanical Tee (Threaded) 80-40 | copë | 2 |  | 0
3.10.11 |  | Tee (Filetim)/Mechanical Tee (Threaded) 80-50 | copë | 1 |  | 0
3.10.12 |  | Tee (Filetim) /Mechanical Tee (Threaded) 100-50 | copë | 1 |  | 0
3.11 |  | Pjeset Lidhese (Filetim)Threaded Fittings
3.11.1 |  | Kryqezim/Cross SDT (13 ) 50 | copë | 1 |  | 0
3.11.2 |  | Brryl/Elbow - 90° SDT-100 25 | copë | 20 |  | 0
3.11.3 |  | Brryl/Elbow - 90° SDT-100 32 | copë | 2 |  | 0
3.11.4 |  | Brryl/Elbow - 90° SDT-100 50 | copë | 4 |  | 0
3.11.5 |  | Redukiues/Reducing Socket (SDT30) 25-20 | copë | 73 |  | 0
3.11.6 |  | Reducing Socket (SDT30) 32-25 | copë | 16 |  | 0
3.11.7 |  | Reducing Socket (SDT30) 40-32 | copë | 14 |  | 0
3.11.8 |  | Reducing Socket (SDT30) 50-32 | copë | 2 |  | 0
3.11.9 |  | Reducing Socket (SDT30) 50-40 | copë | 8 |  | 0
3.11.10 |  | Redukues Tee/ Reducing Tee (SDT53) 32-25 | copë | 16 |  | 0
3.11.11 |  | Redukues Tee/Reducing Tee (SDT53) 40-25 | copë | 18 |  | 0
3.11.12 |  | Redukues Tee/Reducing Tee (SDT53) 50-25 | copë | 8 |  | 0
3.11.13 |  | Redukues Tee/Reducing Tee (SDT53) 50-32 | copë | 2 |  | 0
3.11.14 |  | TEE/TEE (SDT 12) 25 | copë | 18 |  | 0
3.11.15 |  | TEE (SDT 12) 50 | copë | 2 |  | 0
3.11.16 |  | Flat Seat UNION (SDT 59) 25 | copë | 2 |  | 0
3.11.17 |  | Flat Seat UNION (SDT 59) 50 | copë | 2 |  | 0
3.11.18 |  | Sistemi fiks për mbështetjen e tubacionit sipas detajeve të bashkangjitura | Komplet | 1 |  | 0
3.11.19 |  | Bulona, ​​dado dhe dihtunga | Komplet | 1 |  | 0
3.11.20 |  | TEE (SDT 12) 55 | copë | 2 |  | 0
3.11.21 |  | TEE (SDT 12) 56 | copë | 2 |  | 0
3.11.22 |  | TEE (SDT 12) 57 | copë | 2 |  | 0
| Gjithsej POS 3 |  |  |  |  | 0
4 |  | INSTALIMET E KANALIZIMIT | Njësia | Sasia | Çmimi | Shuma
4.1 |  | Furnizimi dhe instalimi i tubacioneve të ujërave të zeza brenda objektit, performanca e izolimit të zërit në përputhje me EN 14366, e barabartë me 6db(A) me një prurje 2l/s. Rezistencë ndaj shkarkimeve me ndërprerje në temperatura deri në 95°C. Rezistencë e lartë ndaj goditjes në temperatura jashtëzakonisht të ashpra deri në 20°C. Rezistencë e lartë kimike. Tubat vendosen sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve.
4.1.1 |  | Ø125 mm | m | 20 |  | 0
4.1.2 |  | Ø110 mm | m | 40 |  | 0
4.1.3 |  | Ø75 mm | m | 25 |  | 0
4.1.4 |  | Ø50 mm | m | 60 |  | 0
4.2 |  | Furnizimi me material dhe montimi i bërrylave (kthesave) të polipropilenit "K45°", sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve
4.2.1 |  | Ø50 | copë | 55 |  | 0
4.2.2 |  | Ø75 | copë | 5 |  | 0
4.2.3 |  | Ø110 | copë | 26 |  | 0
4.3 |  | Furnizimi me material dhe montimi i bërrylave (kthesave) të polipropilenit "K90°", sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve Ø50 | copë | 26 |  | 0
4.4 |  | Furnizimi me material dhe montimi i "Y" dhe 2Y lidhëseve, nga polipropileni, sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve
4.4.1 |  | Y Ø125-110 | copë | 1 |  | 0
4.4.2 |  | Y Ø110-110 | copë | 9 |  | 0
4.4.3 |  | Y Ø110-50 | copë | 1 |  | 0
4.4.4 |  | Y Ø75-50 | copë | 23 |  | 0
4.4.5 |  | Y Ø50-50 | copë | 7 |  | 0
4.4.6 |  | 2Y Ø110-75 | copë | 3 |  | 0
4.4.7 |  | 2Y Ø110-110 | copë | 6 |  | 0
4.5 |  | Furnizimi me material dhe montimi i reduktuesit (tubit kalues të shkurtë), sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve
4.5.1 |  | Ø125-110 | copë | 1 |  | 0
4.5.2 |  | Ø110-75 | copë | 3 |  | 0
4.5.3 |  | Ø75-50 | copë | 12 |  | 0
4.6 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi i pjesës kontrolluese-reviduese (drain cleanout) me kapak drejtkëndësh, pjesa kontrolluese-reviduese DN110 mm. | copë | 3 |  | 0
4.7 |  | Material shpenzues si lubrifikant, tiplla me shufra te metalit, mbajtesa per tuba etj, per nevoja te funksionalizimit te rregullt te rrjetit te kanalizimit | Komplet | 1 |  | 0
4.8 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi i pjesës lidhëse per lidhje me kokën ventiluese Ø110 | copë | 2 |  | 0
4.9 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi i kokave ventiluese. Kokat ventiluese duhet të jenë nga i njejti prodhues I tubave të kanalizimit Ø110 | copë | 2 |  | 0
4.10 |  | Furnizimi dhe montimi I ujëmbledhësave për banjo komplet me pjesët përbërëse , sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve në projekt. | copë | 10 |  | 0
4.11 |  | Furnizimi dhe montimi I ujëmbledhësave në bodrum 30x30 komplet me pjesët përbërëse. Ujëmbledhësi nga materiali gizë me klasë të ngarkesës C250, DN75 | copë | 4 |  | 0
4.12 |  | Furnizimi, transporti dhe ndërtimi I pusetës së stacionit të pompave nga betoni hidroteknik, për largim të ujrave nga bodrumi dhe drenazhimi. Puseta me dimensione sipas projektit, në çmim përfshihen punët betonuese, armatura si dhe kapaku prej gize me klasë të ngarkesës C250, me dimensione 60x100cm. | Komplet | 1 |  | 0
4.13 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi i setit të pompave, i kompletuar me 2 Pompa zhytese, Panel komandimi, kit instalimi, zinxhir ankorimi dhe Galexhant Niveli. Pompat zhytese per largimin e ujrave te ndotura/zeza me helike tip= qe te largoje minimumi mbetje te ngurta deri 30 mm diameter, kompletuar me sensor lageshtie ne trup per mbrojtje nga djegia e pompes, me kit instalimi me dalje DN50 per lidhjen me tubin e shkarkimit, galexhant niveli per ujrat e zeza me 10 ml kabull, zinxhir ankorimi. Pompat te lidhen ne nje panel komandimi per monitorimin dhe kontrollin e 2 pompave nepermjet galexhanteve te nivelit. Q= 3.0 lit/sec; H =20m; Tensioni 3 x 400-415V; Rryma 3.8 A; Fuqia P2= 2.2 kW; Lidhjet: Pompa DN50 Kit DN50 me tubin e shkarkimit; Mbrotje Motori: THERMAL SWITCH (mbrojtje termike) Sensor lageshtie brenda trupit te pompes: Po ; Materiali : EN 5.1301 EN-GJL-250 Klasa e mbylljes (IEC34-5):IP68 | Komplet | 1 |  | 0
| Gjithsej POS 4 |  |  |  |  | 0
5 |  | INSTALIMET E KANALIZIMIT ATMOSFERIK | Njësia | Sasia | Çmimi | Shuma
5.1 |  | Tubacionet e ujit të shiut nga PE-HD, Koeficienti i zgjerimit linear 0,17 mm/(m K, nevojitet prizë e zgjerimit, Temperatura e instalimit, -20 deri në 40 °C, Temperatura e përhershme e aplikimit të ngarkesës, -20 deri në 80 °C, Rezistencë kimike , 95 % e të gjitha alkaleve standarde, acideve dhe kimikateve.
5.1.1 |  | Tub PE-HD Ø56 | m | 15 |  | 0
5.1.2 |  | Tub PE-HD Ø75 | m | 20 |  | 0
5.1.3 |  | Tub PE-HD Ø90 | m | 35 |  | 0
5.1.4 |  | Tub PE-HD Ø160 | m | 5 |  | 0
5.2 |  | Furnizimi me material dhe montimi i bërrylave (kthesave) PE HD "K45°", sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve
5.2.1 |  | Kthesë 45° PE-HD Ø56 | copë | 9 |  | 0
5.2.2 |  | Kthesë 45° PE-HD Ø90 | copë | 13 |  | 0
5.3 |  | Furnizimi me material dhe montimi i lidhëseve elektrofuzive, sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve
5.3.1 |  | Lidhëseve elektrofuzive PE-HD Ø56 | copë | 10 |  | 0
5.3.2 |  | Lidhëseve elektrofuzive PE-HD Ø75 | copë | 6 |  | 0
5.3.3 |  | Lidhëseve elektrofuzive PE-HD Ø90 | copë | 11 |  | 0
5.3.4 |  | Lidhëseve elektrofuzive PE-HD Ø110 | copë | 1 |  | 0
5.3.5 |  | Lidhëseve elektrofuzive PE-HD Ø160 | copë | 1 |  | 0
5.5 |  | Furnizimi me material dhe montimi i lidhëses së gjatë PE HD, sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve. Lidhëse e gjatë PE-HD Ø75 | copë | 4 |  | 0
5.5 |  | Furnizimi me material dhe montimi i "Y" lidhëseve, nga polipropileni, sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve
5.5.1 |  | Lidhëse Y; Ø90/56 | copë | 2 |  | 0
5.5.2 |  | Lidhëse Y; Ø90/56 | copë | 1 |  | 0
5.6 |  | Furnizimi me material dhe montimi i reduktuesit PE-HD (tubit kalues të shkurtë), sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve
5.6.1 |  | Reduktues PE-HD Ø75/56 | copë | 1 |  | 0
5.6.2 |  | Reduktues PE-HD Ø110/90 | copë | 1 |  | 0
5.6.3 |  | Reduktues PE-HD Ø160/110 | copë | 1 |  | 0
5.6.4 |  | Reduktues PE-HD Ø90/75 | copë | 1 |  | 0
5.6.5 |  | Reduktues PE-HD Ø90/56 | copë | 1 |  | 0
5.7 |  | Furnizimi me material dhe montimi i mbajtësit të tubit, fiksimin e tubave në tavane. Mmbajtës I zinkuar
5.7.1 |  | Elektro trak Ø56 | copë | 7 |  | 0
5.7.2 |  | Elektro trak Ø75 | copë | 1 |  | 0
5.7.3 |  | Elektro trak Ø90 | copë | 16 |  | 0
5.7.4 |  | Mbajtës (Kllapë) me filetë Ø56-M10 | copë | 1 |  | 0
5.7.5 |  | Mbajtës (Kllapë) me filetë Ø90 - M10; G 3/4" | copë | 27 |  | 0
5.7.6 |  | Mbajtës i tubave PE-HD Ø90 -M10 | copë | 1 |  | 0
5.7.7 |  | Mbajtës i tubave PE-HD Ø75 -M10 | copë | 13 |  | 0
5.7.8 |  | Mbajtës i tubave PE-HD Ø56 -1/2 | copë | 1 |  | 0
5.7.9 |  | Mbajtës i tubave PE-HD Ø75 -1/2 | copë | 6 |  | 0
5.7.10 |  | Mbajtës i tubave i gjatë PE-HD Ø92 | copë | 18 |  | 0
5.8 |  | Furnizimi me material dhe montimi i elementeve fiksuese
5.8.1 |  | Pjatë mbajtëse PE-HD M8/M10 | copë | 23 |  | 0
5.8.2 |  | Pjatë mbajtëse PE-HD G-1/2'' | copë | 28 |  | 0
5.8.3 |  | Pjatë mbajtëse PE-HD G-3/4'' | copë | 27 |  | 0
5.8.4 |  | Lidhëse për binarë | copë | 6 |  | 0
5.8.5 |  | Profil | m' | 15 |  | 0
5.8.6 |  | Fix - Element lidhës | copë | 2 |  | 0
5.8.7 |  | Mbajtëse Fix | copë | 32 |  | 0
5.9 |  | Furnizimi me material dhe montimi i ujëmbledhësave sifonik me elementin për nxemje
5.9.1 |  | Ujëmbledhës sifonik vertikal 25 L/s | copë | 4 |  | 0
5.9.2 |  | Kabell për nxehmje 230V; 11.2W | copë | 4 |  | 0
5.10 |  | Furnizimi me material, izolimi dhe montimi i pjesëve tjera shtesë
5.10.1 |  | Izolues i tubave armaflex | m2 | 30 |  | 0
5.10.2 |  | Tela plastike për lidhje (Stega) | copë | 10 |  | 0
5.10.3 |  | Shufra 1/2'' | copë | 2 |  | 0
5.10.4 |  | Shufra M10 | copë | 3 |  | 0
5.10.5 |  | Shufra 3/4'' | copë | 1 |  | 0
5.10.6 |  | Shufra M8 | copë | 10 |  | 0
5.10.7 |  | Bulona | copë | 100 |  | 0
5.10.8 |  | Tiplla metalike M8 | copë | 50 |  | 0
5.10.9 |  | Tiplla metalike M10 | copë | 60 |  | 0
5.11 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I ujembledhesit shiritor. kanali nga materiali përbërje polimer betoni, ndërsa grila nga giza me klasë të ngarkesës B125 Sistemi duhet të jetë i markuar CE dhe UKCA dhe plotësisht në përputhje me BS EN 1433:2002, i certifikuar në klasën e ngarkesës B125 siç përcaktohet në BS EN 1433:2002. | m' | 5 |  | 0
5.12 |  | Testimi I rrjetit te kanalizimit | komlpet | 1 |  | 0
| Gjithsej POS 5 |  |  |  |  | 0
6 |  | PAJISJET SANITARE | Njësia | Sasia | Çmimi | Shuma
6.1 |  | WC
6.1.1 |  | Furnizimi transporti dhe montimi i modulit te tualetit me cisterne Octa II 8 cm lartesia e montimit 1120 mm. Cisterna Octa II 8 cm me flush pllake, e ne cmim perfshihen te gjitha pjeset e nevojshme per funksionalitetin e WC. | copë | 15 |  | 0
6.1.2 |  | Furnizimi, transporti dhe instalimi i konstruksionit për sistemet e mbështetëses të krahut. Konstruksioni metalik për sistemet mbështetëse të krahut për instalim në muret e profilit UA ose si element para-muri. Njësia e montuar paraprakisht, e përbërë nga: Kornizë montimi vetë-mbështetëse, e veshur me pluhur; Panel druri i papërshkueshëm nga uji, me shumë ngjitje; Materiale montimi për fiksim në një mur të profilit UA | copë | 2 |  | 0
6.1.3 |  | Furnizimi transporti dhe montimi i klosetës (WC) ngjyra 00 Bardhë Alpin, Përmasat 360 x 480 mm; Furnizimi duhet të përfshijë copë litari për reduktimin e zhurmës, Fiksim për bidet të dhe tualet të montuar në mur Ø 12 x 180, kapaku. | copë | 13 |  | 0
6.1.4 |  | Furnizimi transporti dhe montimi i klosetës (WC) për persona me nevoja të veçanta, ngjyra 00 Bardhë Alpin, Furnizimi duhet të përfshijë copë litari për reduktimin e zhurmës, Fiksim për bidet të dhe tualet të montuar në mur Ø 12 x 180, kapaku. Dimensionet dhe materiali sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve. | copë | 2 |  | 0
6.1.5 |  | Furnizimi transporti dhe montimi I Tubit fleksibil 1/2, 3/8 50cm, sipas përshkrimit teknik | copë | 15 |  | 0
6.1.6 |  | Furnizimi transporti dhe montimi I Valvules këndore (Ekventil), sipas përshkrimit teknik | copë | 15 |  | 0
6.1.7 |  | Furnizimi transporti dhe montimi I mbajtëses për letër higjenike, sipas përshkrimit teknik | copë | 15 |  | 0
6.1.8 |  | Furnizimi transporti dhe vendosja e shportës së mbeturinave 5 Litra, sipas përshkrimit teknik | copë | 15 |  | 0
6.1.9 |  | Furnizimi transporti dhe vendosja e brushës për pastrim të WC, sipas përshkrimit teknik | copë | 15 |  | 0
6.1.10 |  | Furnizmi, transporti dhe montimi i mbështetëses për montim në profilin për sistemet mbështetëse për personat me nevoja të veçanta (GRAB BAR), sipas përshkrimit teknik | copë | 2 |  | 0
6.2 |  | Lavaman |  |  |  | 0
6.2.1 |  | Furnizimi transporti dhe montimi i lavamanit me vendosje brenda konstruksionit/dollapit. Në çmim përfshihet konstruksioni metalik për vendosjen e lavamanëve. Lavamani duhet të jetë i kualitetit të lartë, me sipërfaqe të shkëlqyer për mirëmbajtje të lehtë. Lavamani sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve. | copë | 15 |  | 0
6.2.2 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi i Lavamanit për persona me nevoja të veçanta. Lavaman nga materiali qeramike, ngjyra e bardhë alpine 00, me montimi, inkastrim në mur. Komponentët / Aksesorët: - Pa opsion të kapërderdhjes - Mbështetje ngritëse nga çeliku inox - Mbështetje e fiksuar me rregullim paraprak Në çmim përfshihet sifoni dhe bateria (rubineti) për ujë të ftohtë dhe të nxehtë | copë | 2 |  | 0
6.2.3 |  | Furnizimi transporti dhe montimi i rubinetës, rubineta duhet të ketë projeksion 108 mm me lloj të rrjedhjes normale. Rrjedhja maksimale në 3 bar të jetë 5 l/min. Kufizimi i temperaturës i rregullueshëm - I përshtatshëm për ngrohës uji me rrjedhje të vazhdueshme - Set i largimit te mbeturinave G 1¼ - Materiali i setit te mbeturinave: sintetike - Lloji i lidhjes: G ⅜, dimensioni i lidhjes: DN15 | copë | 15 |  | 0
6.2.4 |  | Furnizimi transporti dhe montimi i sifonit të kromit, me hapje të pastrimit me mbyllje unazore, rozetë mesingu me unazë rrëshqitëse. Sifoni nga materiali mesingut me sipërfaqe të kromit | copë | 17 |  | 0
6.2.5 |  | Furnizimi transporti dhe montimi I dispenserit të shkumës së sapunit me montim në mur, Dispenser shkume sapuni 12.5x27x11.8 cm abs, sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve | copë | 17 |  | 0
6.2.6 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I valvulave këndore (ekventil) me sitë. Materiali: Mesing, në përputhje me rregulloret gjermane të ujit të pijshëm -Filtër (rrjetë: 250 µm) Rozetë shtytëse Ø 54 mm Siperfaqja: Krom Lidhjet: DN 15 G 1/2 AG Dalja: DN 10 G 3/8 AG Certifikatat: P-IX 198/IA, ACS, WRAS Klasa e zerit: I | copë | 34 |  | 0
6.2.7 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I pasqyreve, Ø60cm | copë | 17 |  | 0
6.3 |  | Komplet Instalimi I Pisuarit
6.3.1 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I konstruksionit te pisuarit me gjeresi 50cm, gjatesi 112cm dhe trashesi 9cm Lidhja R 1/2" Dy mbështetëse këmbësh të rregullueshme për projeksione dyshemeje prej 0-200 mm Thellësia e instalimit 75 mm Dy bulona mbajtëse M 8 Profil fiksues të rregullueshëm vazhdimisht | copë | 7 |  | 0
6.3.2 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I pisuarëve mekanizmi i hyrjes së ujit 1/2'' për pisuar me furnizim mbrapa duke përfshirë sifonin horizontal Ø50mm për shkarkim, të fshehur, ngjyra 00 Alpin e bardhë 20 (lustër qeramike antibakteriale) në çmim përfshihen edhe ndarëset në mes pisuarëve nga qeramika me dimensione 705 x 400 mm, ngjyra e bardhë alpin 00 si dhe të gjitha elementet për funksionalizim, si bulonat për fiksim etj, sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve. | copë | 7 |  | 0
6.3.3 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I ndarëseve në mes pisuarëve nga qeramika me dimensione 705 x 400 mm, ngjyra e bardhë alpin 00. | copë | 7 |  | 0
| Gjithsej POS 6 |  |  |  |  | 0
7 |  | UJITJA | Njësia | Sasia | Çmimi | Shuma
7.1 |  | Punët për ndërtimin e pusit
7.1.1 |  | Hapja e pusit me makineri dhe ndertimi i tij me tub betoni Ø1000mm, deri në thellësi 20m. Në çmim përfshihet hapja dhe vendosja e tubave të betonit në hapje | m' | 20 |  | 0
7.1.2 |  | Pastrimi i terenit menjëherë gjatë hapjes së pusit dhe largimi i dheut deri në deponi deri në 5km distancë. | m³ | 19 |  | 0
7.1.3 |  | Furnizimi dhe vendosja e zhavorit të lumit rreth pusit. | m³ | 3.5 |  | 0
7.1.4 |  | Pastrimi i pusit me anë të pompës deri në largimin e sendimenteve dhe vajrave të mbetura nga shpimi. | Komplet | 1 |  | 0
7.1.5 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I materialit për realizimin e pusetës eksploatuese afër pusit. Në çmim përfshihen të gjitha punët e beton armes, pjesët fazonike, ena ekspanduese, kabllo, sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve në projekt. | Komplet | 1 |  | 0
7.1.6 |  | Testimi i pusit me tri ulje të nivelit në pus pa ndërprerje në kohzgjatje prej 48 orë me përcjellje përmanente të osicilimit të nivelit të ujit në pus | Komplet | 1 |  | 0
7.2 |  | Punët montuese
7.2.1 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I elektro valvulave zonale me rregullator te fluksit duke përfshirë rregullatorin e presionit. Gama e funksionimit prej 1.0 deri 10.3 bar, prurje 4.17 deri 125 l/min, komplet sipas pershkrimit teknik dhe detaleve | copë | 2 |  | 0
7.2.2 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I panelit të kontrollit kryesor, paneli me kontroll qëndror IQ4, sistem me 2 tela (2-Wire). Kontrolluesi qendror duhet të mbeshtet 240 stacione, 40 programe, 10 sensore rrjedhjeje dhe 8 sensore moti. Koha e stacionit 0 min deri 96 ore, niveli i programimit global mujor sezonal, sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve në projekt. | copë | 1 |  | 0
7.2.3 |  | Blerja dhe montimi I senzorit per shi ne menyre automatike per nderprerje te ujitjes | cop | 1 |  | 0
7.2.4 |  | Furnizimi transporti dhe montimi i tubit XFS me vrimia Ø16mm, distanca ne mes emituesve duhet te jetë 61cm, norma e emituesit 3.4 liter për orë. Sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve në projekt. | m | 270 |  | 0
7.3 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të furnizimit me ujë për përdorim nëntokë, HDPE 100, për ujitje. Në çmim llogariten edhe lidhëset, kthesat, T pjesët, për realizimin e rrjetit shpërndarës si dhe realizimin e kolektorëve në hyrje dhe dalje të zonave ujitëse me sistem pika - pika sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve
7.3.1 |  | HDPE 100; PN-16 bar; Ø20 | m | 50 |  | 0
7.3.2 |  | HDPE 100; PN-16 bar; Ø25 | m | 50 |  | 0
7.4 |  | Furnizimi transporti dhe montimi i pompës zhytëses për ujitje nga pusi. Pompa duhet te jetë nga materiali i çlikut inox AISI 304 sipas EN 1430, diametri i pompës duhet te jetë 74mm me madhesi të lidhjes DN32, fuqia e pompes 1.55 KW, pompa me kapacitet Q= 0.5 l/s dhe lartësi dërgimi 60m. Në çmim përfshihen valvolat njëkahore, zinxhiri për tërheqje të pompës. Pompa sipas përshkrimit teknik | copë | 1 |  | 0
7.5 |  | Testimi I rrjetit dhe pastrimi , sipas përshkrimit teknik. | Komplet | 1 |  | 0
| Gjithsej POS 7 |  |  |  |  | 0
Rekapitulim C - INSTALIMET HIDROTEKNIKE
| 1 | PUNËT NDËRTIMORE |  |  |  | 0
| 2 | INSTALIMET E UJËSJELLËSIT |  |  |  | 0
| 3 | INSTALIMET E MBROJTJES NGA ZJARRI |  |  |  | 0
| 4 | INSTALIMET E KANALIZIMIT |  |  |  | 0
| 5 | INSTALIMET E KANALIZIMIT ATMOSFERIK |  |  |  | 0
| 6 | PAJISJET SANITARE |  |  |  | 0
| 7 | UJITJA |  |  |  | 0
|  |  | GJITHSEJ C |  |  | 0
RIKAPITULIM
A | PUNËT PËRGADITORE DHE RREGULLIMIT TË JASHTËM |  |  |  | 0
B | PUNËT NDËRTIMORE |  |  |  | 0
C | PUNËT FINALE |  |  |  | 0
D | INSTALIMET ELEKTRIKE |  |  |  | 0
E | INSTALIMET MAKINERIKE |  |  |  | 0
F | INSTALIMET HIDROTEKNIKE |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0

## ARKITEKTURA
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
QENDRA PËR PUNË SOCIALE - PRISHTINË
Pos. | Përshkrimi i pozicionit |  | Njësia | Sasia | Çmimi/Njësi | Vlera
Vërejtje: Me qëllim që punimet në realizimin e ndërtesës të jenë plotësisht të sinkronizuara, kryesi i punimeve, para fillimit të punës duhet t'I analizojë detajisht të gjitha projektet, detajet dhe përshkrimet teknike. Punëkryesi, para fillimit të realizimit të pozicioneve obligohet t'i paraqesë ATESTET dhe ÇERTIFIKATAT e produkteve.
A | PUNËT PËRGADITORE DHE RREGULLIMIT TË JASHTËM
1 | PUNËT PËRGADITORE
1.1 | Inçizimi i lokacionit dhe piketimi i ndërtesës brenda parcelës |  | m² | 1200 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 1 | 0
2 | PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORIT
2.1 | Gërmimi i dheut i kategorisë së II-IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi min 5km. |  | m³ | 4170 |  | 0
2.2 | Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibrocilinder 17t ≥30 Mpa. |  | m² | 795 |  | 0
2.3 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit (300gr/m2) se 5cm |  | m² | 1600 |  | 0
2.4 | Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i tamponit (me ngjeshje minimum 50MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=50cm, i instaluar ne dy shtresa nga 25cm dhe i testuar me pllake rrethore statike d=30cm). Ky material duhet te jete i klasifikuar sipas USCS ne grupin SC, qe paraqet rere argjilore, dhe te arrije ngjeshjen ne 98% te vleres se proktorit te modifikuar sipas standardit ASTM D1557. Kjo ngjeshje duhet kontrolluar me testin Sand Cone sipas standardit ASTM D1556. |  | m³ | 457 |  | 0
2.5 | Gërmimi i dheut të kategorisë III-të me makineri përkatëse dhe bartja e tij deri në deponi, min. 5 km. |  | m³ | 134 |  | 0
2.6 | Gërmimi i dheut për themele të shkallëve të jashtme. |  | m³ | 53 |  | 0
2.7 | Furnizimi me material, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 mm me t=10 cm nën themelet e shkallëve të jashtme (ngjeshja minimum 30MN/m²). |  | m³ | 6 |  | 0
2.8 | Furnizimi me material, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 mm me t=10 cm nën elementet e parafabrikuara të tribunave dhe murit në formë ''L''. (ngjeshja minimum 30MN/m²). |  | m³ | 17 |  | 0
2.9 | Furnizimi me material, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 mm me t=20 cm nën elementet e parafabrikuara të pllakave të betonit. (ngjeshja minimum 30MN/m²). |  | m³ | 36 |  | 0
2.1 | Furnizimi, shperndarja, planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës humusore të pastër (mbushje humusi). |  | m³ | 52 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 2 | 0
3 | PUNËT E GJELBËRIMIT
3.1 | Furnizimi, transporti dhe mbjellja e barit, në sipërfaqet e kërkuara sipas projektit, të gjitha PUNËT të bëhen në konsultim me organin mbikëqyrës. |  | m² | 180 |  | 0
3.2 | Furnizimi, transporti dhe mbjellja e Bagrem Akacie - lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jetë 2m, me kurorë mirë të formuar me diametër D=150 - 180cm. Trashësia e trungut nga toka e deri në lartësi 1.0 m' të jetë me perimetër 16-18cm (b).Fidanet duhet të jenë të zhvilluara ne vazo me madhësi prej 80 litra. |  | copë | 5 |  | 0
3.3 | Furnizimi, transporti dhe mbjellja e Forsythia Casque duhet të jetë e zhvilluar ne vazo me madhësi prej 15 litra. |  | copë | 10 |  | 0
3.4 | Furnizimi, transporti dhe mbjellja e Ilex Aquiflium 100x125 duhet të jetë e zhvilluar ne vazo me madhësi prej 25 litra. |  | copë | 8 |  | 0
3.5 | Furnizimi, transporti dhe mbjellja e Photinia fraser “Red Robin” 150x100 duhet të jetë e zhvilluar ne vazo me madhësi prej 25 litra. |  | copë | 30 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 3 | 0
[5 empty] | Totali A | 0
3 | PUNËT E MURATIMIT
3.1 | Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të muratimit me blloka gaz-beton d= 25cm. Lidhja e bllokave bëhet me ngjitës adekuat. Specifikat teknike të bllokut: - Vlera e përçueshmërisë termike λh=0.097W/mK - Forca në shtypje 22 kgf/cm² - Dendësia në gjendje të thatë 350 Kg/m³ Specifikat teknike të ngjitësit: - Forca në shtypje ˃ 7.00 N/mm² - Forca përkulëse > 2.00 N/mm² - Forca tërheqëse > 0.80 Nmm² - Densiteti 1.40 g/ml |  | m³ | 180 |  | 0
3.2 | Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të muratimit me blloka gaz-beton d= 20cm. Lidhja e bllokave bëhet me ngjitës adekuat. Specifikat teknike të bllokut: - Vlera e përçueshmërisë termike λh=0.097W/mK - Forca në shtypje 22 kgf/cm² - Dendësia në gjendje të thatë 350 Kg/m³ Specifikat teknike të ngjitësit: - Forca në shtypje ˃ 7.00 N/mm² - Forca përkulëse > 2.00 N/mm² - Forca tërheqëse > 0.80 Nmm² - Densiteti 1.40 g/ml |  | m³ | 65 |  | 0
3.3 | Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të muratimit nga gips kartoni me trashësi t=12.5 m, me termoizolim t=5 cm (lesh guri). Në pozicion përfshihen profilet perimetrike nga llamarina me trashësi 0.6 mm me prerje tërthore 75 x 40 mm, profilet vertikale nga llamarina e zinkuar me prerje tërthore 75 x 50 mm. Gipas kartoni me trashësi 12 mm vendoset në të dy anët e konstruksionit metalik dhe fiksohet me vida vetëfiletuese me dimension 3.9 x 30 mm. |  | m² | 1105
3.4 | Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të muratimit nga gips kartoni me trashësi t=12.5 mm, rezistent ndaj lagështisë (EN 520 me aftësi thithëse të ujit < 10%). Në pozicion përfshihen profilet perimetrike nga llamarina me trashësi 0.6 mm me prerje tërthore 75 x 40 mm, profilet vertikale nga llamarina e zinkuar me prerje tërthore 75 x 50 mm. Gipas kartoni me trashësi 12.5 mm vendoset në të dy anët e konstruksionit metalik dhe fiksohet me vida vetëfiletuese me dimension 3.9 x 30 mm. |  | m² | 335 |  | 0
3.5 | Furnizimi me material dhe montimi i konstruksionit metalik me dimensione të përgjithshme 1050 x 575 mm, për vendosjen e lavamanit në murin nga gips kartoni. |  | copë | 3 |  | 0
3.6 | Furnizimi me material dhe vendosja e beton kontaktit. Specifikat teknike: - Gjendja: i lëngshëm - Temperatura e aplikimit: +5 - +35 ˚C - Densiteti: 1.4 kg/l |  | m² | 2654 |  | 0
3.7 | Furnizimi me material dhe vendosja e llaçit për suvatim. Vendosja bëhet me pompë. Duhet të bëhet rrafshimi i masës në tërë sipërfaqen në mënyrë adekuate dhe bëhet pregaditja për shtresat e tjera. Në pozicion gjithashtu përfshihen këndoret metalike, rrjeta si dhe materialet e tjera të nevojshme për finalizimin dhe funksionalizimin e pozicionit. Specifikat teknike: - Forma: Pluhur - Ngjyra: Hiri - Raporti i përzierjes: 5 litra ujë / 25 kg - Densiteti i përzierjes: 1.5 gr/cm³ - Përçueshmëria termike sipas EN 1745: 0.28 W/mK - Fillimi i ngurtësimit: 385 min |  | m² | 6870 |  | 0
3.8 | Furnizimi me material dhe vendosja e masës rrafshuese në sipërfaqet e mureve.( Suvatimi) Specifikat teknike: - Gjendja: Pluhur - Ngjyra: Bardhë - Raporti i përzierjes: 7.5 - 8 litra ujë / 15 kg - ph e përzierjes: 12 - Koha e pritjes për vendosjen e shtresës së dytë: 4 - 6 orë |  | m² | 6870 |  | 0
3.9 | Furnizimi me material dhe vendosja e gletit me trashësi deri në 3mm. Specifikat teknike: - Forma: Pluhur - Ngjyra: Bardhë - Raporti i përzierjes: 6.5 - 7 litra ujë / 25 kg - Koha e pritjes për vendosjen e shtresës së dytë: 30-40 min - Koha e pritjes për gërryerje/rrafshim: 15-20 min |  | m² | 6870 |  | 0
3.1 | Furnizimi me material dhe ngjyrosja e mureve dhe plafoneve me ngjyrë emulsioni për përdorim të brendshëm mat. Specifikat teknike: - Ngjitja: ≥ 2 N/mm² - pH: 8 - 9.5 (+23˚C) - Koha e tharjes: 1 orë - Rezistenca e fërkimit: < 5 Чm në 200 cikle të larjes - Viskoziteti: 115 ± 5 KU - Densiteti: 1.46 ± 0.03 kh/l |  | m² | 6870 |  | 0
3.11 | Furnizimi me material dhe punimi i plafonit të lëshuar nga gips kartoni me trashësi t=9.5 mm. Në pozicion përfshihet edhe furnizimi dhe punimi i konstruksionit nga profilat e llamarinës së zinkuar, varëset, bulonat dhe kapëset metalike. |  | m² | 600 |  | 0
3.12 | Furnizimi me material dhe vendosja e qeramikës dekorative me dimensione 120 x 280 cm dhe trashësi t=6 mm (Matte - Naturale, Décor line) në muret e bërthamës. |  | m² | 285 |  | 0
[5 empty] | Nëntotali 3 | 0
4 | PUNËT E IZOLIMIT
4.1 | Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të hidroizolimit të pllakës së themelit, mureve të betonit dhe pasazhit (me kondor 3mm + 4mm). Në pozicion përfshihet tharja e dyshemesë, lyerja me shtresë bazë si dhe një shtresë bitumen. Të punohet sipas përshkrimit: - në fazën e parë pasi të pastrohet vendi bëhet lyerja me betolit. - furnizimi me material membrane bituminoze 4mm me gjerësi 20cm me flakim - furnizimi me material membrane bituminoze K5K; 5mm me Granul. - pas kësaj është i gatshëm që të punohet mbi të, por pa e dëmtuar fizikisht me mjete të forta si psh. goditje, thyerje, qarje etj. Në pozicion duhet të parashihen edhe elementet e tjera përcjellëse në mënyrë që të jetë funksionale dhe stabile. Si specifika të këtij hidroizolimi janë: parandalimi i depërtimit të ujit si poshtë dhe lartë, është rezistent ndaj kripërave dhe kimikateve, ka fleksibilitet, qëndrueshmëri dhe elasticitet. |  | m² | 770 |  | 0
4.2 | Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të termoizolimit të mureve të bodrumit me termoizolim t=10 cm. Specifikat teknike: - Materiali: Shkumë e ngurtë polistyren EN 13164 XPS - Moduli i elasticitetit: 12 N/mm² = 12000 kPa - Përçueshmëria termike: λD = 0.033 ë/(mK) - Sipërfaqja: e lëmuar Ngjitja e pllakave bëhet me shkumë të lengshme polistyreni. |  | m² | 1050 |  | 0
4.3 | Furnizimi me material dhe punimi i shtresës mbrojtëse të termoizolimit të mureve të bodrumit dhe suterrenit me folie polietileni HDPE me sipërfaqe jo të rrafshtë. Specifikat teknike: - Densiteti: 400 g/m² - Forca nën presion: rreth 150 kPa - Rezistenca e temp.: -20˚C deri +80˚C |  | m² | 1050 |  | 0
4.4 | Furnizimi me material dhe vendosja e hidroizolimit dy-komponentësh me masë gjysëm likuide fleksibile për përdorim në nyje sanitare. Vërejtje: Duhet të ngritet për muri min. 20 cm nga dyshemeja. |  | m² | 195 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 4 | 0
[5 empty] | Totali B | #REF!
C | PUNËT FINALE
1 | PUNËT E DYSHEMESË
1.1 | Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të nivelizimit të dyshemese së bodrumit dhe suterrenit sipas përshkrimeve të poshtëshënuara: 1. Panel i ngurtë nga polistireni i ekstruduar XPS 40 mm. 2. Gjeotekstil 300 gr/m² 3. Shtresa nivelizuese nga masa me përzierje zallë, cemet dhe aditivë (estrih) me trashësi 6cm. Vërejtje: Duhet të harmonizohet niveli i estrihut në bërthamë dhe koridor (mermer 3cm dhe epoksid). Shiko detajin D4-D4. |  | m² | 1185 |  | 0
1.2 | Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të nivelizimit të dyshemese së përdhesës sipas përshkrimeve të poshtëshënuara: 1. Lyerja e pllakës së betonit me bazë bitumeni i cili aplikohet me brushë rrëshqitëse ose rrotulluese. 2. Shtresa e barazimit të shtypjeve nga membrana e bitumenit me trashësi 2.5 mm dhe peshë 2.5 kg/m². Ngjitja e membranës bëhet me anë të pishtarit me gas ose saldatorit me ajër të nxehtë. 3. Panel i ngurtë nga polistireni i ekstruduar XPS 2 x 80 mm me forcë shtypëse (kPa) (EN 826) CS(10\Y)300. 4. Membranë me bazë bitumeni me trashësi 2.5 mm. 5. Shtresa nivelizuese nga masa me përzierje zallë, cemet dhe aditivë (estrih) me trashësi 6cm. Vërejtje: Duhet të harmonizohet niveli i estrihut në pasazh, bërthamë dhe koridor (mermer 3cm dhe qeramikë 0.9cm). Shiko detajin D5-D5. |  | m² | 535 |  | 0
1.3 | Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të nivelizimit të dyshemese së katit 1, 2 dhe 3 sipas përshkrimeve të poshtëshënuara: 1. Panel i ngurtë nga polistireni i ekstruduar XPS 30 mm. 2. Gjeotekstil 300 gr/m² 3. Shtresa nivelizuese nga masa me përzierje zallë, cemet dhe aditivë (estrih) me trashësi 6cm. Vërejtje: Duhet të harmonizohet niveli i estrihut në bërthamë dhe koridor (mermer 3cm dhe qeramikë 0.9cm). Shiko detajin D3-D3. |  | m² | 1550 |  | 0
1.4 | Furnizimi me material dhe vendosja e pllakave të qeramikës në muret e tualeteve, mirëmbajtjes etj. me dimensione 120 x 280 cm dhe trashësi t=6 mm. Ngjyra e pllakës është ëarm Poëder 01 Matte. Në pozicion përfshihet ngjitësi me bazë cementi dhe fuga me rezistencë të lartë ndaj lagështisë. Specifikat teknike te ngjitësit: - Forma: pluhur - Densiteti: 1650 gr/L - Temperatura e aplikimit: +5˚C deri +35˚C Specifikat teknike të fugës: - Rezistenca në shtypje: >28 N/mm² - Absorbimi i ujit pas 4 ore EN13888: < 2g/m2 |  | m² | 340 |  | 0
1.5 | Furnizimi me material dhe vendosja e pllakave të qeramikës në dyshemetë e koridoreve, tualeteve, mirëmbajtjes etj. me dimensione 120 x 120 cm dhe trashësi t=6 mm. Ngjyra e pllakës është ëarm Poëder 01 Matte. Në pozicion përfshihet ngjitësi me bazë cementi dhe fuga me rezistencë të lartë ndaj lagështisë. Specifikat teknike te ngjitësit: - Forma: pluhur - Densiteti: 1650 gr/L - Temperatura e aplikimit: +5˚C deri +35˚C Specifikat teknike të fugës: - Rezistenca në shtypje: >28 N/mm² - Absorbimi i ujit pas 4 ore EN13888: < 2g/m2 |  | m² | 620 |  | 0
1.6 | Furnizimi me material dhe vendosja e laminatit në dyshemetë e zyreve. Trashësia e laminatit t=12 mm me rezistencë në abrazion AC4/≥4000 fërkime. Në pozicion përfshihet termofolia, llajsnet MDF h=8cm me ngjyrë të bardhë si dhe profili prej aluminit me prerje tërthore L ose ꓕ për lidhje të laminatit dhe qeramikës. |  | m² | 1000 |  | 0
1.7 | Furnzimi me material dhe vendosja e mermerit natyral të flakëruar (jo rrëshqitës) në dyshemenë e pasazhit me koeficient min. R12. Trashësia e mermerit t=3cm. Në pozicion janë të përfshira edhe cokllat me h=10cm, ngjitësi dhe fuga adekuat për përdorim të jashtëm. Specifikat teknike te ngjitësit: - Forma: pluhur - Densiteti: 1650 gr/L - Temperatura e aplikimit: +5˚C deri +35˚C Specifikat teknike të fugës: - Rezistenca në shtypje: >28 N/mm² - Absorbimi i ujit pas 4 ore EN13888: < 2g/m2 |  | m² | 415 |  | 0
1.8 | Furnzimi me material dhe vendosja e mermerit natyral të flakëruar (jo rrëshqitës) në shkallët e brendshme me koeficient min. R12. Gjerësia e krahut të shkallëve është 140 cm Trashësia e mermerit të shkelëses është t=3cm kurse ballorja t=2cm. Tek shkallët, shkelësja duhet të përfundojë në formë gjysëm harkore nga ana e jashtme. Në pozicion janë të përfshira shkelësja, ballorja, coklla me h=10cm ngjitësi dhe fuga. Specifikat teknike te ngjitësit: - Forma: pluhur - Densiteti: 1650 gr/L - Temperatura e aplikimit: +5˚C deri +35˚C Specifikat teknike të fugës: - Rezistenca në shtypje: >28 N/mm² - Absorbimi i ujit pas 4 ore EN13888: < 2g/m2 |  | copë | 104 |  | 0
1.9 | Furnzimi me material dhe vendosja e mermerit natyral të flakëruar (jo rrëshqitës) në pushimoret e shkallëve të brendshme dhe parahyrje të shkallëve me koeficient min. R12. Trashësia e mermerit t=3cm. Në pozicion janë të përfshira edhe cokllat me h=10cm, ngjitësi dhe fuga. Specifikat teknike te ngjitësit: - Forma: pluhur - Densiteti: 1650 gr/L - Temperatura e aplikimit: +5˚C deri +35˚C Specifikat teknike të fugës: - Rezistenca në shtypje: >28 N/mm² - Absorbimi i ujit pas 4 ore EN13888: < 2g/m2 |  | m² | 115 |  | 0
1.1 | Furnizimi me material dhe punimi i epoksidit të pigmentuar 6 - 8 mm në 2 shtresa (Baza dhe shtresat finale). Specifikat teknike: - Raporti i përzierjes: 2:1 - Koha e tharjes: 12 orë - Koha e ringjyrosjes: 12 - 24 orë |  | m² | 110 |  | 0
1.11 | Furnizimi me material dhe punimi i pragut të derës për dalje në kulm nga mermeri natyral. Dimensionet e përgjithshme 120 x 30 x 3cm. Në pozicion përfshihet edhe mbushja dhe nivelizimi I shkallës me estrih. Shiko prerjen 1-1. |  | copë | 1 |  | 0
1.12 | Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave të mermerit travertin me trashësi 3cm në mure, muret e shkallëve të jashtme dhe mureve të rampës për persona me aftësi të kufizuara. Në pozicion përfshihet ngjitësi dhe fuga adekuate për përdorim të jashtëm dhe rezistente ndaj kushteve atmosferike. |  | m² | 106 |  | 0
1.13 | Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave të mermerit travertin me trashësi 3cm dhe gjerësi 26 cm për sollbankat e mureve të shkallëve të jashtme dhe mureve të rampës për persona me aftësi të kufizuara. Në pozicion përfshihet ngjitësi dhe fuga adekuate për përdorim të jashtëm dhe rezistente ndaj kushteve atmosferike. |  | m' | 90 |  | 0
1.13 | Furnizimi, transporti dhe montimi (mveshja) e shkallëve nga mermeri travertin. Dimensionet e shkelëses janë 35 x 310 x 3cm dhe të ballores 12 x 310 x 2cm. Në pozicion përfshihet ngjitësi dhe fuga adekuate për përdorim të jashtëm dhe rezistente ndaj kushteve atmosferike. |  | copë | 60 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 1 | 0
2 | PUNËT E KULMIT
2.1 | Furnizimi me material dhe punimi i kulmit të rrafshët sipas përshkrimeve të poshtëshënuara: 1. Lyerja e pllakës së betonit me bazë bitumeni i cili aplikohet me brushë rrëshqitëse ose rrotulluese. 2. Shtresa e barazimit të shtypjeve nga membrana e bitumenit me trashësi 2.5 mm dhe peshë 2.5 kg/m². Ngjitja e membranës bëhet me anë të pishtarit me gas ose saldatorit me ajër të nxehtë. 3. Panelet e ngurta me shkumë poliuretani të mbështjellura në të dyja anët me folie alumini. Dimensionet e paneleve 1200 x 60 mm dhe trashësi 2 x 120mm. Përçueshmëria termike 0.022 W/mK. Fortësia ≥450 kPa, 35 kg/m². 4. Shtresa për ramje nga betoni i varfër, gjysëm i terur. Trashësia e shtresës është nga 5 - 10cm. 5. Shtresa nga membrana vetëngjitëse me bazë bitumeni me trashësi 3.5 mm dhe peshë 4kg/m². Ngjitja e membranës bëhet me anë të pishtarit me gas ose saldatorit me ajër të nxehtë. 6. Membranë ngjitëse me pishtarë me formulim të dyfishtë nga bitumi polimer me trashësi 5.2 mm dhe peshë 6 kg/m². Membrana përmbanë një shtresë minerale e cila e ruan nga dëmtimi i rrezeve UV. 7. Folie gjeotekstili 300 gr/m² 8. Zhavor me fraksion 10-20mm me trashësi 6cm. Shtresat 1,2,5 dhe 6 duhet të ngriten vertikalisht në atikën e kulmit. Shiko detajin 1-1 |  | m² | 550 |  | 0
2.2 | Furnizimi me material dhe vendosja e llamarinës së zinkuar në perimetrin e brendshëm të kulmit në lartësi deri 40cm. Fiksimi I llamarinës në atikë bëhet përmes bulonave. Në pjesën e sipërme të llamarinës bëhet mbushja me silikon adekuat për përdorim të jashtëm i cili është rezistent ndaj kushteve atmosferike. |  | m² | 75 |  | 0
2.3 | Furnizimi me material dhe montimi i llamarinës së zinkuar 0.6mm në atikë. Fillimisht vendosen shiritat tërthor nga llamarina të cilët fiksohen në murin e betonit përmes vidave. Në pjesën e poshtme formohen tehat në kënd 45˚ të cilët mundësojnë fiksimin e llamarinës në shiritat tërthor. Në vendet ku bëhet lidhja e llamarinës bëhet mbushja me silikon adekuat për përdorim të jashtëm i cili është rezistent ndaj kushteve atmosferike. Shiko detajin 1-1. |  | m² | 110 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 2 | 0
3 | PUNËT E FASADËS
3.1 | Furnizimi me material dhe punimi fasadës gjysëm strukturale nga profilet e aluminit me ura termike dhe xham 3 shtresor (4+16+3+16+4) me 3 goma me performancë termike Uf ≥1.5 W/(m²·K). Përdhesa (Pozicionet 3, 4 dhe 5) me profile 60 x 105 mm kurse Katet 1,2 dhe 3 (pozicionet 23 dhe 25) me profile 60 x 125 mm. |  |  |  |  | 0
| 3.1.1 | Pos. 3 - 646 x 314 cm | copë | 1 |  | 0
| 3.1.2 | Pos. 4 - 886 x 314 cm | copë | 1 |  | 0
| 3.1.3 | Pos. 5 - 726 x 314 cm | copë | 1 |  | 0
| 3.1.4 | Pos. 23 - 2486 x 1045 cm | copë | 1 |  | 0
| 3.1.5 | Pos. 25 - 1926 x 1045 cm | copë | 1 |  | 0
3.2 | Furnizimi me material dhe punimi i fasadës dhe plafonit të pasazhit nga panelet me densitet të lartë fiber cement me trashësi 8 mm, rezistente ndaj kushteve të jashtme atmosferike. Montimi i paneleve në profilat metalik bëhet përmes lidhëseve metalike - nitne. Përshkrimi i shtresave të fasadës si më poshtë: 1. Panelet me densitet të lartë (fiber cement) me trashësi t=8 mm, densiteti 1630 kg/m³, fuqia mesatare në përkulje 32.0 MPa, forca mesatare e përkuljes paralele 22.0 MPa, fuqia mesatare e përkuljes ne gjendje të lagur ≥24.0 MPa. 2. Profilat metalik vertikal 3. Folie difuzive me peshë specifike 190 g/m² dhe me stabilitet në temperatura të ulëta deri -40˚C. 4. Termoizolimi nga pllakat e leshit të gurit mineral me trashësi t=10 cm. Përçueshmëria termike λ=0.035 W/mK, EN12667 12939; Përshkueshmëria për avujt μ=1. 5. Mbajtësit metalik në formë L të fiksuar në mur me anë të bulonave. |  | m² | 1000 |  | 0
3.3 | Furnizimi me material dhe punimi i kendeve të dritareve me panelet me densitet të lartë (fiber cement) me thellësi deri në 60 cm dhe me trashësi t=8 mm, densiteti 1630 kg/m³, fuqia mesatare në përkulje 32.0 MPa, forca mesatare e përkuljes paralele 22.0 MPa, fuqia mesatare e përkuljes ne gjendje të lagur ≥24.0 MPa. Montimi i paneleve në profilat metalik bëhet përmes lidhëseve metalike - nitne. |  | m' | 260 |  | 0
3.4 | Furnizimi me material dhe punimi i pikoreve te aluminit t=4mm në pjesën nën dritare. Thellësia e pikores ̴ 55cm. Në pozicion përfshihet ngjitësi adekuat për përdorim të jashtëm dhe rezistent ndaj kushteve amosferike, bulonat si dhe anësoret e pikoreve. Ngjyra hiri RAL 7044 (Silk Grey). |  | m' | 45 |  | 0
3.5 | Furnizimi me material dhe punimi i brisoleve me mundësi rrotullimi në mënyrë automatike (me motor elektrik) nga 0-90 shkallë. Brisoletë përbëhen nga grilat e aluminit në formë elipse, profili i aluminit 20 x 20 x 1.5 mm i cili lidh grilat ne pjesën e poshtme të tyre dhe motorit duke ju mundësuar lëvizjen/rrotullimin e tyre dhe konstruksionin mbajtës nga profili i çelikut me prerje tërthore 40 x 80 mm i cili fiksohet në pllakat e meskatit me ankera metalik. Në çmim përfshihen saldimet, lyerjet me ngjyrë kundër korrozionit me ngjyrë yndyrore në dy shtresa. Kodi i ngjyrës RAL 7044 (Silk Grey).
| 3.5.1 | Pos. 24 - 2486 x 1045 cm | copë | 1 |  | 0
| 3.5.2 | Pos. 26 - 1926 x 1045 cm | copë | 1 |  | 0
3.6 | Furnizimi me material dhe punimi i fasadës Demit ngjyrë krem/Beige. Përshkrimi i shtresave si më poshtë: 1. Termoizolimi nga pllakat e leshit të gurit mineral me trashësi t=10 cm. Përçueshmëria termike λ=0.035 W/mK, EN12667 12939; Përshkueshmëria për avujt μ=1. Fiksimi i panelit termoizolues për muri bëhet me ngjitës adekuat i përshtatshëm për kushtet atmosferike. 2. Masë rrafshuese 3. Rrjetë plastike 4. Ngjyrë për përdorim të jashtëm, rezistente ndaj kushteve atmosferike. |  | m² | 950 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 3 | 0
4 | PUNËT E ZDRUKTHTARISË
Vërejtje: Hidrauliku: Forca EN 2/3/4; EN 1154. Brava: EN 12209 (duhet të përfshihen edhe çelësat). Cilindri: Standardi i cilindrit: EuroCilinder. Menteshat: Lloji: Menteshe e fshehur; Deklarate e performances ne baze te: (EU) 305/2011; Certifikimi: EN 1935. Dorezat: Standardi I certifikimit: EN 1906; Materiali: INOX. Korniza e derës nga profilet e aluminit kompatibile me krahun e derës dhe profileve të tjera në pozicion. Trajtimi i sipërafqes: Anodizim natyral i aluminit. Konfigurimi: Sistem i integruar në profilin statik.
4.1 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i murit të xhamit me derë MDF të ngjyrosur Specifikat teknike: - Profil i ekstruduar i aluminit në dysheme, plafon dhe në lidhjet vertikale me murin nga gips kartoni - Xham i laminuar me trashësi 2 x 8 mm specifikat teknike të derës: - Materiali: MDF i ngjyrosur (ngjyrë ulliri) - Dimensionet: 100 x 266 cm - Trashësia: t=4.2 cm - Cilindri: i përshtatshëm me EN 1303 Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.1.1 | pos. 14 - 260 x 266 cm | copë | 31 |  | 0
| 4.1.2 | pos. 15 - 520 x 266 cm | copë | 5 |  | 0
| 4.1.3 | pos. 28 - 200 x 266 cm | copë | 2 |  | 0
4.2 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i dyerve të tualeteve nga materiali MDF me kornizë alumini dhe krah hidraulik. Specifikat teknike të derës: - Materiali: MDF i ngjyrosur - Trashësia: t=4.2 cm - Cilindri: i përshtatshëm me EN 1303 Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.2.1 | pos. 19 - 90 x 208 cm | copë | 8 |  | 0
4.3 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i dyerve për hapësirën e mirëmbajtjes, garderobës dhe deposë për material nga materiali MDF me kornizë alumini. Specifikat teknike të derës: - Materiali: MDF i ngjyrosur - Trashësia: t=4.2 cm - Cilindri: i përshtatshëm me EN 1303 Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.3.1 | pos. 18 - 90 x 208 cm | copë | 4 |  | 0
4.4 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i dyerve për tualetin e personave më aftësi të kufizuar nga materiali MDF me kornizë alumini dhe krah hidraulik. Specifikat teknike të derës: - Materiali: MDF i ngjyrosur - Trashësia: t=4.2 cm - Cilindri: i përshtatshëm me EN 1303 Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.4.1 | pos . 17 - 100 x 208 cm | copë | 2 |  | 0
4.5 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i dyerve zjarrduruese. Rezistenca ndaj zjarrit 90 minuta. Lloji i rezistencës E90, Ei60, Ew90, standardi EN 16034.
| 4.5.1 | pos. 8 - 115 x 220 cm | copë | 15 |  | 0
4.6 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i dyerve për hapësirën e REK dhe UPS nga materiali MDF me kornizë alumini. Specifikat teknike të derës: - Materiali: MDF i ngjyrosur - Trashësia: t=4.2 cm - Cilindri: i përshtatshëm me EN 1303 Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.6.1 | pos. 16 - 100 x 266 cm | copë | 3 |  | 0
4.7 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës së zyres nga materiali MDF i ngjyrosur me trashësi t=4.2cm
| 4.7.1 | pos. 13 - 100 x 266 cm | copë | 8 |  | 0
4.8 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës për hapësirën e kanalit të instalimeve nga materiali MDF me kornizë alumini. Specifikat teknike të derës: - Materiali: MDF i ngjyrosur - Trashësia: t=4.2 cm - Cilindri: i përshtatshëm me EN 1303 Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.8.1 | pos. 9 - 74 x 208 cm | copë | 7 |  | 0
4.9 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës dy krahëshe për sallën e konferencave nga materiali MDF me kornizë alumini. Specifikat teknike të derës: - Materiali: MDF i ngjyrosur - Trashësia: t=4.2 cm - Cilindri: i përshtatshëm me EN 1303 Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.9.1 | pos. 29 - 160 x 266 cm | copë | 2 |  | 0
4.1 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës dy krahëshe për hyrjen kryesore nga profilet e aluminit me urë termike me performancë termike Uf ≥1.5 W/(m²·K). Mekanizma për hapje në krah dhe ventus. Dritaret duhet të ankerohen me bulona të galvanizuar. Dritaret përbëhen nga xhami 3 shtresor 44.1x14x4x14x44.1mm, i mbushur me gaz argon, me 3 goma mbyllëse. Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.10.1 | pos. 1 - 300 x 314 cm | copë | 1 |  | 0
4.11 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës dy krahëshe te erëmbrojtësi nga profilet e aluminit me urë termike me performancë termike Uf ≥1.5 W/(m²·K). Mekanizma për hapje në krah dhe ventus. Dritaret duhet të ankerohen me bulona të galvanizuar. Dritaret përbëhen nga xhami 3 shtresor 44.1x14x4x14x44.1mm, i mbushur me gaz argon, me 3 goma mbyllëse. Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.11.1 | pos. 2 - 302 x 314 cm | copë | 1 |  | 0
4.12 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës dy krahëshe te platëforma për shpërndarjen e ndihmave nga profilet e aluminit me urë termike me performancë termike Uf ≥1.5 W/(m²·K). Mekanizma për hapje në krah dhe ventus. Dritaret duhet të ankerohen me bulona të galvanizuar. Dritaret përbëhen nga xhami 3 shtresor 44.1x14x4x14x44.1mm, i mbushur me gaz argon, me 3 goma mbyllëse. Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.12.1 | pos. 7 - 180 x 220 cm | copë | 1 |  | 0
4.13 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës dy krahëshe zjarrduruese për depo dhe nënstacion. Rezistenca ndaj zjarrit 90 minuta. Lloji i rezistencës E90, Ei60, Eë90, standardi EN 16034.
| 4.13.1 | pos. 30 - 180 x 208 cm | copë | 2 |  | 0
4.14 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës zjarrduruese për arkiv, kuadro dhe server. Rezistenca ndaj zjarrit 90 minuta. Lloji i rezistencës E90, Ei60, Eë90, standardi EN 16034.
| 4.14.1 | pos. 31 - 100 x 208 cm | copë | 3 |  | 0
4.15 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës dy krahëshe së parahyrjes në bodrum nga profilet e aluminit me urë termike me performancë termike Uf ≥1.5 W/(m²·K). Mekanizma për hapje në krah dhe ventus. Dritaret duhet të ankerohen me bulona të galvanizuar. Dritaret përbëhen nga xhami 3 shtresor 44.1x14x4x14x44.1mm, i mbushur me gaz argon, me 3 goma mbyllëse. Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.15.1 | pos. 38 - 640 x 265 cm | copë | 1 |  | 0
4.16 | Furnizimi me material dhe punimi i ndarjeve të tualeteve me HPL panele mengjyrë ulliri me trashësi t=12mm. Në pozicion përfshihen këmbët inoks, mbyllëset e dyerëve, varëset në dyer si dhe të gjitha pajisjet e nevojshme për finalizimin dhe funksionalizimin e tyre.
| 4.16.1 | pos. 20 | m² | 45 |  | 0
| 4.16.2 | pos. 32 | m² | 4 |  | 0
4.17 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i dritareve nga profilet e aluminit me urë termike, me performancë termike Uf ≥1.5 W/(m²·K). Mekanizma për hapje në krah dhe ventus. Dritaret duhet të ankerohen me bulona të galvanizuar. Dritaret përbëhen nga xhami 3 shtresor 44.1x14x4x14x44.1mm, i mbushur me gaz argon, me 3 goma mbyllëse. Për detaje teknike, shiko skemën.
| 4.17.1 | pos. 21 - 50 x 329 cm | copë | 12 |  | 0
| 4.17.2 | pos. 22 - 90 x 329 cm | copë | 8 |  | 0
| 4.17.3 | pos. 6 - 80 x 240 cm | copë | 1 |  | 0
| 4.17.4 | pos. 33 - 50 x 160 cm | copë | 1 |  | 0
| 4.17.5 | pos. 34 - 90 x 160 cm | copë | 1 |  | 0
| 4.17.6 | pos. 37 - 230 x 265 cm | copë | 2 |  | 0
4.18 | Furnizimi me material dhe punimi i pultit të lavamanëve në tualete nga HPL panelet me teksturë guri me trashësi t=12mm. Në pozicion përfshihet hapja e vrimës për lavaman me prerje CNC si dhe polirimi i tehut pas prerjes. |  | m² | 15 |  | 0
4.19 | Furnizimi me material dhe vendosja e pasqyrës me lartësi ̴ 100 cm. Në pozicion përfshihet edhe silikoni për fiksim në muri si dhe të gjitha elementet përcjellëse për finalizimin dhe funkzionalizimin e tyre. |  | m² | 18 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 4 | 0
5 | PUNËT E RRETHOJAVE
5.1 | Furnizimi me material dhe punimi i rrethojës nga xhami i laminuar me trashësi 2 x 8 mm në pasazh. Lartësia h=100 cm. Duhet të ketë dorëzen inox në pjesën e sipërme dhe profilin metalik për fiksim në pjesën e poshtme. Fiksimi i profilit në pllakën e betonit bëhet përmes bulonave. Shiko prerjen 1-1, detajin 5-5. |  | m' | 36 |  | 0
5.2 | Furnizimi me material dhe punimi i rrethojës metalike të shkallëve të brendshme me tub metalik Ø55mm me trashësi të murit t=2mm.Tubat vertikal fiksohen përmes bulonave të galvanizuar. Në çmim përfshihen saldimet, lyerjet me ngjyrë kundër korrozionit me ngjyrë yndyrore në dy shtresa. Detaji 10 - 10 Pos.10 |  | m' | 55 |  | 0
[5 empty] | Nëntotali 5 | 0
6 | PUNËT E ÇELIKUT
6.1 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e shkallëve të brendshme prej çelikut të galvanizuar të klasës S235 sipas vizatimeve të arkitekturës. Shiko detajin 8-8 Pos.12 |  | copë | 1 |  | 0
6.2 | Furnizimi me material dhe montimi i derës metalike në përdhesë me dimensione 470 x 100 cm me hapje në dy krahë. Në çmim përfshihen saldimet, lyerjet me ngjyrë kundër korrozionit me ngjyrë yndyrore në dy shtresa. Shiko detajin 9-9. Pos.11 |  | copë | 1 |  | 0
6.3 | Furnizimi me material dhe montimi i derës metalike të platformës, me hapje në dy krahë, në garazhë, suterren dhe përdhesë me dimensione 155 x 100 cm. Në çmim përfshihen saldimet, lyerjet me ngjyrë kundër korrozionit me ngjyrë yndyrore në dy shtresa. |  | copë | 3 |  | 0
6.4 | Furnizimi me material dhe montimi i kapakut të perforuar nga elemente metalike të galvanizuara te kanali i ajrosjes së garazhës. Dimensionet 60 x 60 cm dhe trashësi t=3cm. |  | copë | 2 |  | 0
6.5 | Furnizimi me material dhe montimi i grilës vertikale metalike të galvanizuar e cila shërben për ajrosjen e dhomës së serverit. Dimensionet e përgjithshme 90 x 70 cm . Në pozicion përfshihen bulonat dhe aksesorët e tjerë të nevojshëm për funksionalizimin dhe finalizimin e saj. |  | copë | 1 |  | 0
6.6 | Furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit metalik për montimin e paneleve HPL të lavamanëve në tualete nga profilet metalike 2x2cm me trashësi të murit t=1.5mm. Gjerësia e konstruksionit është 50cm dhe lartësia h=15cm. Konstruksioni fiksohet në mur përmes bulonave metalik. Në çmim përfshihen saldimet, lyerjet me ngjyrë kundër korrozionit me ngjyrë yndyrore në dy shtresa. |  | m' | 15 |  | 0
6.7 | Furnizimi me material dhe vendosja e parmakëve te shkallët e jashtme me tube çeliku Ø55mm. Të ngjyrosen me ngjyrë bazë (minium), me dy shtresa ngjyrë finale. Shiko detajet D2-D2 dhe D3-D3. |  | m' | 62 |  | 0
6.8 | Furnizimi me material dhe vendosja e parmakëve te pjerrina për persona me aftësi të kufizuara, me tube çeliku Ø55mm. Të ngjyrosen me ngjyrë bazë (minium), me dy shtresa ngjyrë finale. Shiko detajet D1-D1. |  | m' | 28 |  | 0
[5 empty] | NëNtotali 6 | 0
[5 empty] | Totali C | 0

## STATIKA
B | PUNËT NDËRTIMORE
1 | PUNËT E BETONIMIT
Verejtje: Kërkesat e Mix-Design_ve bazuar në jetëgjatësinë projektuese të strukturës betonarme dhe kërkesave të standardit EN 206:2013, në bazë të të cilave duhet të prodhohet betoni janë dhëne në tabelen, Tab.1 te specifikimet e materialeve (shih Raportin). Në çmime njësi duhet të llogariten të gjitha PUNËT në lidhje me përgatitjen e kallëpeve, montimi dhe përforcimimi i tyre si dhe skelet e nevojshme për kryerjen e aktiviteteve të cilat ndërlidhën jo vetëm me PUNËT e kallëpimit por edhe të betonimit të elementeve strukturor relativ dhe punë tjera të ngjajshme. Punet e betonit duhet të bëhen sipas detajeve të dhëna në projekt. Përpara fillimit të punimeve, kontraktori duhet të bjer dakord me projektuesin dhe mbikëqyrësin e punimeve në lidhje me sistemin e kallëpeve.
1.1 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtresës rrafshuese të betonit me anë të pompës, me trashësi t=15cm, beton i klasës: C16/20;X0; Dmax 16mm;S4 mbi shtresën përfundimtare të zhavorrit përgjatë gjithë sipërfaqes së nënbazës se objektit. |  | m³ | 60 |  | 0
1.2 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të papërshkueshëm nga uji me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC3;XD1;Dmax32mm;S4;PV II për pllakën e themelit me lartësi konstante t=70 cm dhe me vutë te pjesa e ashensorit ku pllaka te ky ashensor ka trashësi t=40 cm sipas vizatimeve |  | m³ | 110 |  | 0
1.3 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të papërshkueshëm nga uji me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC3;XF1;Dmax16mm;S4;PV II për muret e jashtme të bodrumit në lartësinë h=2.75m sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.4 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të papërshkueshëm nga uji me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC3;XF1;Dmax16mm;S4;PV II për shtyllat dhe muret e brendshme te ashensorit ne katin e bodrumit ne lartësinë h=2.75m dhe h=2.47m sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.5 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të papërshkueshëm nga uji me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për trarët me lartësi nën pllakë prej h=28cm dhe pllakën e suterenit me trashësi d=22cm sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.6 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të papërshkueshëm nga uji me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC3;XF1Dmax16mm;S4;PV II për muret e jashtme të suterenit në lartësinë h=3.74m sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.7 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të papërshkueshëm nga uji me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC3;XF1;Dmax16mm;S4;PV II për shtyllat dhe muret e brendshme të ashensorit në katin e suterenit në lartësinë h=3.74m dhe h=3.46m sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.8 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të papërshkueshëm nga uji me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4;PV II për trarët me lartësi nën pllakë prej h=28cm dhe pllakën e përdhesës me trashësi d=22cm sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.9 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për shtyllat dhe muret në katin e përdhesës në lartësinë h=3.74m dhe h=3.46m sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.1 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për trarët me lartësi nën pllakë prej h=28cm dhe pllakën e katit 1 me trashësi d=22cm sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.11 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për shtyllat dhe muret në katin e parë në lartësinë h=3.41m dhe h=3.13m sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.12 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për trarët me lartësi nën pllakë prej h=28cm dhe pllakën e katit 2 me trashësi d=22cm sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.13 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për shtyllat dhe muret në katin e dytë në lartësinë h=3.41m dhe h=3.13m sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.14 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për trarët me lartësi nën pllakë prej h=28cm dhe pllakën e katit 3 me trashësi d=22cm sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.15 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës:C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për shtyllat dhe muret në katin e tretë në lartësinë h=3.41m dhe h=3.13m dhe ne pjesen me te ngritur ne lartesite h=3.90m dhe h=4.18m sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.16 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për trarët me lartësi nën pllakë prej h=28cm dhe pllakën e kulmit me trashësi d=22cm sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.17 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për trarët me lartësi nën pllakë prej h=28cm dhe h=55cm dhe pllakën e kulmit mbi sallë me trashësi d=22cm sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.18 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për muret e ashensorit dhe shkallëve mbi pllakën e kulmit në lartësinë h=2.50m sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.19 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për trarët me lartësi nën pllakë prej h=30cm dhe pllakën e kulmit të ashensorit dhe shkallëve me trashësi d=20cm sipas planit të kallëpeve. |  | m³ | 110 |  | 0
1.2 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit në muret e parapetit mbi kulm me lartësi dhe trashësi sipas vizatimeve, beton i klasës: C30/37;XC4;XF1;Dmax16mm;S4. |  | m³ | 110 |  | 0
1.21 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit në themelet e shkallëve me lartësi dhe trashësi sipas vizatimeve, beton i klasës: C30/37;XC4;XF1;Dmax16mm;S4. |  | m³ | 110 |  | 0
1.22 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit në muret e shkallëve me lartësi dhe trashësi sipas vizatimeve, beton i klasës: C30/37;XC4;XF1;Dmax16mm;S4. |  | m³ | 110 |  | 0
1.23 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të shkallëve dhe pllakës së pjerrët për persona me aftësi te kufizuara me lartësi dhe trashësi sipas vizatimeve, beton i klasës: C30/37;XC4;XF1;Dmax16mm;S4. |  | m³ | 110 |  | 0
1.24 | Furnizimi dhe vendosja e mureve të parafabrikuara në formë ''L'' me dimensione 75 x 370 x 8 cm dhe h=30 cm për krijimin e tribunave. Në pjesën e sipërme duhet të vendosen listellat nga druri i breut të impregnuar. Në pozicion përfshihet furnizimi dhe montimi i listellave si dhe fiksimi në elemente dhe funskionalizimi i tyre. (Detaji D3-D3). |  | m² | 35 |  | 0
1.25 | Furnizimi dhe vendosja e mureve të parafabrikuara në formë ''L'' me dimensione 60 x 100 x 12 cm dhe h=105 cm për formimin e murit për mbajtjen e dheut. Klasa e betonit min. C-30/37 MPa, Klasa e ekspozimit: XC1 - XC4, XD1, XF1, XA1. Duhet të prezentohet atesti i mosdepërtimit të ujit në element. Nga ana e brendshme, elementet duhet të trajtohen me shirita izolues nga membrana bitumeni dhe me gjeotekstil. Këto elemente duhet të përshtaten me pjerrtësinë e terrenit. |  | m' | 98 |  | 0
1.26 | Furnizimi dhe vendosja e pllakave të betonit të parafabrikuara në me dimensione 80 x 80 x 8 cm. |  | m² | 175 |  | 0
1.27 | Furnizimi dhe vendosja e anësoreve të betonit me dimensione 18 x 100 x 24 cm. Në pozicion përfshihet edhe furnizimi dhe rrafshimi i betonit të varfër për vendosjen e anësoreve. |  | m' | 75 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 1 | 0
2 | PUNËT E ARMATURËS
Verejtje: Kërkesat e armaturës për armimin e strukturave të betonit të Qendrës për Punë Sociale janë dhënë në tabelen, Tab.2 te specifikimet e materialeve (shih Përshkrimin teknik).
2.1 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e armaturës në strukturat e betonit sipas projektit.Klasa e armaturës B500B.
| 2.1.1 | Ø8 B500B | kg | 16858 |  | 0
| 2.1.2 | Ø10 B500B | kg | 61480 |  | 0
| 2.1.3 | Ø12 B500B | kg | 75481 |  | 0
| 2.1.4 | Ø14 B500B | kg | 16750 |  | 0
| 2.1.5 | Ø16 B500B | kg | 44756 |  | 0
| 2.1.6 | Ø20 B500B | kg | 6768 |  | 0
| 2.1.7 | Rrjetat e armaturës Q-335 B500B | kg | 325 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 2 | 0

## ELEKTRIKA
D | INSTALIMET ELEKTRIKE
1 | KUADROT SHPËRNDARËSE
| Furnizimi, dorëzimi, instalimi, lidhja dhe vënia në punë e kuadrove SHPËRNDARËSE sipas specifikimeve të më poshtme. Të gjithë kuadrot duhet të jenë të testuar dhe duhet të përmbajnë një certifikatë të testeve të kryera nga një person i autorizuar. |  |  |  |  | 0
1.1 | KMK - Kuadri Mates Kryesor
| 1.1.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne pod, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | copë | 1 |  | 0
| 1.1.2 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 4-pole; 250A; 25kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | copë | 1 |  | 0
| 1.1.3 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 100A; 25kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | copë | 1 |  | 0
| 1.1.4 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 200A; 25kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | copë | 1 |  | 0
| 1.1.5 | Sistemi i njehsorit elektrik 3x400V, 250/5A, CT250/5A | copë | 1 |  | 0
| 1.1.6 | Shkarkues mbitensioni SPD, Type1, C60, 125A, 12,5kA | copë | 1 |  | 0
1.2 | KSH-GEN-ATS - GENERATORI DIESEL
| 1.2.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne pod, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | copë | 1 |  | 0
| 1.2.2 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 4-pole; 200A; 25kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | copë | 1 |  | 0
| 1.2.3 | Ndërprerës automatik i transferit Rrjet - GEN, IEC 60947-2, 4p, 200A, 25kA per GENSET | copë | 1 |  | 0
| 1.2.4 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 200A; 25kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | copë | 1 |  | 0
| 1.2.5 | Shkarkues mbitensioni SPD, Type1, C60, 125A, 12,5kA | copë | 1 |  | 0
1.3 | KSHK - Kuadri Shperndares Kryesor
| 1.3.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.3.2 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 200A; 25kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | Copë | 1 |  | 0
| 1.3.3 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 40A; 10kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | Copë | 6 |  | 0
| 1.3.4 | Nderprese Automatik MCCB per UPS, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 100A; 10kA; LI Function. Me rregullim te mbrojtjes -(0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | Copë | 2 |  | 0
| 1.3.5 | Shkarkues mbitensioni SPD, Type1, C60, 125A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
1.4 | UKShK - Kuadri Shpernaders Kryesor i UPS
| 1.4.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.4.2 | Nderprese Automatik MCCB per UPS, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 100A; 25kA; LI Function. Me rregullim te mbrojtjes -(0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | Copë | 1 |  | 0
| 1.4.3 | Siguresa Modulare Automatike 3-polare; 40A; 10 kA; type C; Din-Rail Mount; IEC 60898 or IEC 60947-2 | Copë | 3 |  | 0
| 1.4.4 | Shkarkues mbitensioni SPD, Type2, C60, 125A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
1.5 | KSh-CH - Kuadri Shperndares i Qilerave
| 1.5.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne pod, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.5.2 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 100A; 25kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | Copë | 1 |  | 0
| 1.5.3 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 63A; 10kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | Copë | 2 |  | 0
1.6 | KSh-G - Kuadri Shperndares ne Garazha
| 1.6.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.6.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | Copë | 1 |  | 0
| 1.6.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.6.4 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 25A, Id=300 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.6.5 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | Copë | 6 |  | 0
| 1.6.6 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 16A, 6kA. | Copë | 9 |  | 0
| 1.6.7 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
1.7 | KSh-S - Kuadri Shperndares ne Suterren
| 1.7.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.7.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | Copë | 1 |  | 0
| 1.7.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.7.4 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 25A, Id=300 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.7.5 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | Copë | 9 |  | 0
| 1.7.6 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 16A, 6kA. | Copë | 12 |  | 0
| 1.7.7 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
1.8 | UKSh-P - Kuadri Shperndares ne Suterren
| 1.8.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.8.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | Copë | 1 |  | 0
| 1.8.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 2p, 40A, Id=30 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.8.4 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | Copë | 12 |  | 0
| 1.8.5 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 16A, 6kA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.8.6 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
1.9 | KSh-P - Kuadri Shperndares ne Katin Perdhes
| 1.9.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.9.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | Copë | 1 |  | 0
| 1.9.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.9.4 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 25A, Id=300 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.9.5 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | Copë | 9 |  | 0
| 1.9.6 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 16A, 6kA. | Copë | 9 |  | 0
| 1.9.7 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
1.1 | KSh-K1 - Kuadri Shperndares ne Katin e pare
| 1.10.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.10.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | Copë | 1 |  | 0
| 1.10.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.10.4 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 25A, Id=300 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.10.5 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 16A, 6kA. | Copë | 18 |  | 0
| 1.10.6 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | Copë | 12 |  | 0
| 1.10.7 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
1.11 | UKSh-K1 - Kuadri Shperndares ne Katin e pare
| 1.11.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.11.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | Copë | 1 |  | 0
| 1.11.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.11.4 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | Copë | 15 |  | 0
| 1.11.5 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
1.12 | KSh-K2 - Kuadri Shperndares ne Katin e dyte
| 1.12.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.12.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | Copë | 1 |  | 0
| 1.12.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.12.4 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 25A, Id=300 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.12.5 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | Copë | 12 |  | 0
| 1.12.6 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 16A, 6kA. | Copë | 24 |  | 0
| 1.12.7 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
1.13 | UKSh-K2 - Kuadri Shperndares ne Katin e dyte
| 1.13.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.13.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | Copë | 1 |  | 0
| 1.13.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.13.4 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | Copë | 15 |  | 0
| 1.13.5 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
1.14 | KSh-K3 - Kuadri Shperndares ne Katin e trete
| 1.14.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.14.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | Copë | 1 |  | 0
| 1.14.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.14.4 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 25A, Id=300 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.14.5 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | Copë | 12 |  | 0
| 1.14.6 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 16A, 6kA. | Copë | 24 |  | 0
| 1.14.7 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
1.15 | UKSh-K3 - Kuadri Shperndares ne Katin e trete
| 1.15.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1 |  | 0
| 1.15.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | Copë | 1 |  | 0
| 1.15.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | Copë | 1 |  | 0
| 1.15.4 | Sigurese automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | Copë | 15 |  | 0
| 1.15.5 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | Copë | 1 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 1 | 0
2 | KABLLOT ENERGJETIKE
Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllove energjetike. Kabllot janë të prodhuara sipas kërkesave speciale në raste të zjarrit, me vetë shuarje, pa halogjen. Këto kabllo shtrihen vertikalisht dhe horizontalisht përgjatë rafteve kabllovike. Llogaritja dhe pagesa për gjatësitë kabllove, karakteristikat përkatëse, si dhe seksionet e tyre, janë si më poshtë:
2.1 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos NA2XH 3x120+120mm2 per furnizimin e Kuadrit Mates Kryesor KMK. |  | m' | 100 |  | 0
2.2 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos N2XH 4x25+25mm2 per furnizimin e Qilerave. |  | m' | 200 |  | 0
2.3 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos nga bakri N2XH 4x95+95mm2 per furnizimin e Gjeneratorit. |  | m' | 15 |  | 0
2.4 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos NA2XH 3x95+95mm2 per furnizimin e Kuadrit Shperndares Kryesor KSHK. |  | m' | 25 |  | 0
2.5 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos nga bakri N2XH 3x25+25mm2 per furnizimn e UPS. |  | m' | 25 |  | 0
2.6 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos N2XH 5x10mm2 |  | m' | 300 |  | 0
2.7 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos N2XH 5x10mm2 |  | m' | 100 |  | 0
2.8 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos N2XH-J 5x2.5mm2 |  | m' | 500 |  | 0
2.9 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos N2XH-J 3x2.5mm2 |  | m' | 3500 |  | 0
2.1 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos N2XH-J 5x1.5mm2 |  | m' | 400 |  | 0
2.11 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos N2XH-J 3x1.5mm2 |  | m' | 3500 |  | 0
2.12 | Furnizimi dhe shtrirja e percuesit per barazimin e potencialit me percues P/F 50mm2 , për lidhjen e masave metalike, gypave te ujesjellesit, ngrohjes, etj. |  | m' | 300 |  | 0
2.13 | Furnizimi dhe shtrirja e percuesit per barazimin e potencialit me percues P/F 16mm2 , për lidhjen e masave metalike, gypave te ujesjellesit, ngrohjes. |  | m' | 400 |  | 0
2.14 | Furnizimi dhe shtrirja e percuesit per barazimin e potencialit me percues P/F 6mm2 , për lidhjen e masave metalike, gypave te ujesjellesit, ngrohjes. |  | m' | 400 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 2 | 0
2A | RAFTET KABLLOVIKE
Dërgesa, transporti dhe instalimi i rafteve te zinkuar. Raftet e kabllove furnizohen se bashku me elementet per ndryshimin e drejtimit. Keto rafte furnizohen me aksesorë për kthimin e rrugës, lidhje dhe montim ne tavan. Vendosen përgjatë rrugës së kabllove dhe janë të fiksuara në strukturën e betonit të ndërtesës. Llogaritja dhe pagesa për gjatësitë, dërgesën dhe instalimin e rafteve kabllovike, te kompletuara me aksesorë dhe elemente montimi për kthesa horizontale dhe vertikale, dhe sipas dimensioneve, janë të dhëna si më poshtë:
2a.1 | Furnizimi dhe montimi i rafteve të zinkuar, me dimesnione SKS 20x8cm, me aksesorë për lidhje dhe montim në të dy anë e tavanit, për vendosjen e kabllove energjetike dhe kabllove të IT-së. Këto rafte përmbajnë një lidhëse që siguron lidhje galvanike. |  | m' | 300 |  | 0
2a.2 | Furnizimi dhe montimi i rafteve të zinkuar, me dimesnione SKS 30x8cm, me aksesorë për lidhje dhe montim në të dy anë e tavanit, për vendosjen e kabllove energjetike dhe kabllove të IT-së. Këto rafte përmbajnë një lidhëse që siguron lidhje galvanike. |  | m' | 50 |  | 0
2a.3 | Furnizimi dhe montimi i rafteve të zinkuar, me dimesnione SKS 50x8cm, me aksesorë për lidhje dhe montim në të dy anë e tavanit, për vendosjen e kabllove energjetike. Këto rafte përmbajnë një lidhëse që siguron lidhje galvanike. |  | m' | 5 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 2A | 0
3 | NDRIÇIMI ELEKTRIK
Furnizimi, instalimi, lidhja e llampave si dhe llogaritja uniforme e ndriçimit. Llogaritja dhe pagesa për secilën llampë të dërguar dhe të montuar, së bashku me të dhënat e tyre, janë si më poshtë:
3.1 | Furnizimi dhe montimi i llampave LED Linear Surface Mounted 48W, te montuara ne pllafon dhe karakteristika teknike sipas Llogaritjeve Fotometrike |  | CopW | 77 |  | 0
3.2 | Furnizimi dhe montimi i llampave LED shirit 24W, te montuara ne pllafon dhe karakteristika teknike sipas Llogaritjeve Fotometrike |  | m | 145 |  | 0
3.3 | Furnizimi dhe montimi i llampave LED Linear Reccessed 32W, te leshuara nje nje distance te specifikuar dhe karakteristika teknike sipas Llogaritjeve Fotometrike |  | CopW | 187 |  | 0
3.4 | Furnizimi dhe montimi i llampave Monsun LED, 29W, IP65 te montuara ne mur dhe karakteristika teknike sipas Llogaritjeve Fotometrike |  | CopW | 85 |  | 0
3.5 | Furnizimi dhe montimi i llampave LED me senzor te integruar 18W |  | Copë | 72 |  | 0
3.6 | Furnizimi dhe montimi i llampave LED me fuqi 15W, 3000K IP56 |  | Copë | 76 |  | 0
3.7 | Terminal kablovik per pasqyre ne banjo |  | Copë | 27 |  | 0
3.8 | Furnizimi dhe montimi i shenjave per dalje emergjente EXIT. LED 8W, e pajisur me bateri, NiCd 4.8V, kohezgjatje: 2h, IP40. |  | CopW | 100 |  | 0
3.9 | Furnizimi dhe montimi i llampave per ndriqim sinjalizues-emergjent me furnizim autonom, montimi ne mur dhe ne plafon, me shenja identifikuese per rruge te ikjes. LED 8W, e pajisur me bateri, NiCd 4.8V, kohezgjatje: 2h, IP40. |  | CopW | 7 |  | 0
3.1 | Furnizimi dhe montimi i llampave per ndriqim sinjalizues-emergjent me furnizim autonom, montimi ne mur dhe ne plafon. LED 8W, e pajisur me bateri, NiCd 4.8V, kohezgjatje: 2h, IP40. |  | Copë | 29 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 3 | 0
4 | GJENERATORI 125kVA dhe UPS 60kVA
4.1 | Gjeneratori Kryesor i Objektit - Me kabine per zvoglim te zhurmes (sound proof cabine-super silent), automatik, 125kVA/100kW, 3x400/231V. Rezervoari lokal i karburantit me kapacitet për 24 h/Sn. Moduli digjital i gjeneratorit duhet te beje matjen e rrymes, tensionit dhe fuqise Rrjeta/Gjeneratori. Moduli digjital duhet te jete i pajisur me remote control dhe port RS-232. Dizel motori Volvo ose ekuivalent dhe Alternatori me AVR, 50Hz, elektronik Leroy-Somer ose ekuivalent. Per gjenerator duhet ndertuar platon nga betoni. |  | Copë | 1 |  | 0
4.2 | Përtokëzimi i të gjitha pjesëve metalike me shirit FeZn 25x4mm dhe lidhja me tokësuesin mbrojtës. |  | Copë | 1 |  | 0
4.3 | Shqyrtimi dhe dhenja e protokoleve shqyrtuese. |  | Copë | 1 |  | 0
4.4 | Blerja, transporti, montimi dhe lidhja e UPS me fuqi 60kVA, 230/400V, 50 Hz, 1 %, me autonomi deri 10 min, me dy static switch, njeri per invertor e tjetri per bajpas, me manual sëitch per mirembajtje. |  | Copë | 1 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 4 | 0
5 | GJENERATORI 125kVA dhe UPS 60kVA
5.1 |  | Shtrirja e shiritit FeZn 25x4mm2 ne toke nen themelin e objektit ne betonin e varfrer qe gjendet nen pllaken e temelit. | m’ | 200 |  | 0
5.2 |  | Shtrirja e shiritit FeZn 25x4mm2 prej themelit te objektit deri te kutia matese shqyrtuese gjatësi mesatare 3m | Copë | 11 |  | 0
5.3 |  | Kutia matese ne lartesi mesatare 1.5m mbi siperfaqen e trotuarit dhe kryqezuesi FeZn | Copë | 11 |  | 0
5.4 |  | Shtrirja e shiritit FeZn 25x4mm nëpër shtylla betoni prej kutise matese me gjatësi mesatare 15m deri ne kulme | Copë | 11 |  | 0
5.5 |  | Lidhja e shiritit FeZn 25x4mm2 me shtrenguese ne olluk horizontal dhe me dy bulona ne llamarinen e plastifikuar te brinjezuar te kulmit | Copë | 11 |  | 0
5.6 |  | Shtrirja e shiritit FeZn 30x4mm nga tokezuesi i themelit për kycjet te masave metalike ne dhomen teknike, KMK, ashensor etj. | Copë | 3 |  | 0
5.7 |  | Lidhja e shiritit FeZn me lidhese 90x90. | Copë | 25 |  | 0
5.8 |  | Shtrirja e shiritit FeZn 25x4mm ne mbajtesa përkatës ne shtepizen e liftit, si dhe për rrjetin e rrufepritësit ne kulm. | m’ | 300 |  | 0
5.9 |  | Shiriti i pranuesit te rrufese me gjatesi 0.5m. | Copë | 11 |  | 0
5.1 |  | Shqyrtimi dhe përgaditja e protokoleve tokezimit. | Copë | 1 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 5 | 0
6 | RRJETI I LAN-it DHE KABLLIMI STRUKTUROR
6.1 |  | Server Rack-Sutereni, 19'', 40U | Copë | 1 |  | 0
|  | Ventinaltori ftohës + termostati | Copë | 1 |  | 0
|  | Sëitch USë-48-POE 48x GB-LAN 4x SFP, Managed, Rackmountable | Copë | 3 |  | 0
|  | 19" Paneli per aranzhimin e kabllove 1U / jumper ring | Copë | 2 |  | 0
|  | 19'' Patch Panel me 24xRJ45 ports, Cat.6A, 1U I montuar ne Rack 19". | Copë | 4 |  | 0
|  | Optic patch panel me 12 fiber optic LC konektor, Multimode, 1U, per montim ne Rack 19. | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Paneli me priza shuko 6 x 10/16A / 230V, 50Hz | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Rafti 1U, 350 mm | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Zbarra e tokëzim - Cu | Copë | 1 |  | 0
|  | CCTV Sëitch | Copë | 1 |  | 0
|  | Kanali vertikal per kabllo 100 mm / 1100 mm | Copë | 2 |  | 0
6.2 |  | Rack - Kati 1, 19'', 22U | Copë | 1 |  | 0
|  | Ventinaltori ftohës + termostati | Copë | 1 |  | 0
|  | Switch USW-48-POE 48x GB-LAN 4x SFP, Managed, Rackmountable | Copë | 2 |  | 0
|  | 19" Paneli per aranzhimin e kabllove 1U / jumper ring | Copë | 2 |  | 0
|  | 19'' Patch Panel me 24xRJ45 ports, Cat.6A, 1U I montuar ne Rack 19". | Copë | 2 |  | 0
|  | Optic patch panel me 24 fiber optic LC konektor, Multimode, 1U, per montim ne Rack 19. | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Paneli me priza shuko 6 x 10/16A / 230V, 50Hz | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Rafti 1U, 350 mm | Copë | 1 |  | 0
|  | CCTV Switch | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Zbarra e tokëzim - Cu | Copë | 1 |  | 0
|  | Kanali vertikal per kabllo 100 mm / 1100 mm | Copë | 2 |  | 0
6.3 |  | Rack - Kati 2, 19'', 22U | Copë | 1 |  | 0
|  | Ventinaltori ftohës + termostati | Copë | 1 |  | 0
|  | Switch USW-48-POE 48x GB-LAN 4x SFP, Managed, Rackmountable | Copë | 2 |  | 0
|  | 19" Paneli per aranzhimin e kabllove 1U / jumper ring | Copë | 2 |  | 0
|  | 19'' Patch Panel me 24xRJ45 ports, Cat.6A, 1U I montuar ne Rack 19". | Copë | 2 |  | 0
|  | Optic patch panel me 24 fiber optic LC konektor, Multimode, 1U, per montim ne Rack 19. | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Paneli me priza shuko 6 x 10/16A / 230V, 50Hz | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Rafti 1U, 350 mm | Copë | 1 |  | 0
|  | CCTV Switch | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Zbarra e tokëzim - Cu | Copë | 1 |  | 0
|  | Kanali vertikal per kabllo 100 mm / 1100 mm | Copë | 2 |  | 0
6.4 |  | Rack - Kati 3, 19'', 22U | Copë | 1 |  | 0
|  | Ventinaltori ftohës + termostati | Copë | 1 |  | 0
|  | Switch USë-48-POE 48x GB-LAN 4x SFP, Managed, Rackmountable | Copë | 2 |  | 0
|  | 19" Paneli per aranzhimin e kabllove 1U / jumper ring | Copë | 2 |  | 0
|  | 19'' Patch Panel me 24xRJ45 ports, Cat.6A, 1U I montuar ne Rack 19". | Copë | 2 |  | 0
|  | Optic patch panel me 24 fiber optic LC konektor, Multimode, 1U, per montim ne Rack 19. | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Paneli me priza shuko 6 x 10/16A / 230V, 50Hz | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Rafti 1U, 350 mm | Copë | 1 |  | 0
|  | CCTV Switch | Copë | 1 |  | 0
|  | 19" Zbarra e tokëzim - Cu | Copë | 1 |  | 0
|  | Kanali vertikal per kabllo 100 mm / 1100 mm | Copë | 2 |  | 0
6.5 |  | Kabllo F/UTP 4x2xAëG24, CAT 6A for LAN - Internet. | m' | 4500 |  | 0
6.6 |  | Priza RJ45, Cat 6A per LAN - Internet | Copë | 86 |  | 0
6.7 |  | Pika e qasjes WiFi • Dual radio IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a, lloji: Ruckus ZF-7982 " | Copë | 19 |  | 0
6.8 |  | Priza per TV | Copë | 0 |  | 0
6.9 |  | FO kabllo SM OS1, 50/125µm, 12 fibra, instalim brendshem / jashte, sipas standardeve ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1; EN 50288-5-1; EIA/TIA 568B.2.1 | m' | 500 |  | 0
6.1 |  | FO kabllo SM OS1, 9/125µm, 6 fibra, instalim i brendshem. Standards ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1; EN 50288-5-1; EIA/TIA 568B.2.1 | m' | 300 |  | 0
6.11 |  | Gyp PVC i brinjezuar Fi 13 | m' | 2500 |  | 0
6.12 |  | Gyp PVC i brinjezuar Fi 19 | m' | 700 |  | 0
6.13 |  | Gyp PVC i brinjezuar Fi 32 | m' | 400 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 6 | 0
7 | CCTV
7.1 |  | 2.0MP IP Kamerë e brendeshme dite/nate, lens e rregulluar 3.6mm, shkurtim filtrues IR, CMOS 1/2.8"; HD 1920x1080, 0.1Lux @ F1.2, 25 fps. / sec., kompresimi H.264, audio G723, ndricimi IR - 30m. PoE. | Copë | 12 |  | 0
7.2 |  | 2.0MP IP Kamerë e jashtem dite/nate, lens e rregulluar 3.6mm, shkurtim filtrues IR, CMOS 1/2.8"; HD 1920x1080, 0.1Lux @ F1.2, 25 fps. / sec., kompresimi H.264, audio G723, ndricimi IR - 30m. PoE | Copë | 0 |  | 0
7.3 |  | Monitor Kolor LCD 27" , Rezolucioni Quad HD 2560x1440, Audio, 120/230VAC, 50/60H brenda CCTV Rackut | Copë | 1 |  | 0
7.4 |  | Kabllo F/UTP 4x2xAëG24, CAT 6A per Kamera | m' | 1000 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 7 | 0
8 | ALARMI I ZJARRIT
8.1 |  | Centrali modular i sistemit te alarmit te zjarrit, kapaciteti minimal 75 dalje adresibile analoge, LCD display, Zone sinjalizimi, Certifikuar sipas EN 54 - 2 dhe 4, konfigurimi nga PC dhe paneli, te pajisur me furnizim shtese, bateri rezerve. Detektor optik i tymit, adresa te tipi analog , mbrojtje IP 42 , LED diod, prodhuar ne baze te standardit EN 54 - 5 & 7. Detektor i temperatures, montim ne pllafon,adresa te tipi analog, mbrojtje IP 42 , LED diod, prodhuar ne baze te standardit EN 54 - 5 & 8 Pike thirrjeje manuale e adresuar, me ngjyre te kuqe, sipas EN54 pjesa 11. Sistemi i zerimit Addresibili kombinuar me sirena, me fuqi dalese te zerit prej 65dB/m deri 125dB/m. Kabllo e alarmit rezistente ndaj temperaturave te larta 2x0.8mm2 + G, ngjyre te kuqe. | Copë | 1 |  | 0
8.2 |  | Shfaq dimensionet e panelit - 5.7TFTdisplay-pair1 - Moduli i tensionit për elementët e jashtëm 24V / 28 Ah-palë1 - Transportuesi për module shtesë me 4 fole majtas-çifti 2 - Transportues për module shtesë me 4 çifte çift djathtas 2 - Zgjatja e furnizimit me energji 24V / 24 Ah-palë1 - Çantë shtesë baterie 2x12V / 24Ah çift. 1 - Bateri 12V / 24Ah për 72 orë punë autonome e çifteve. 2 - një modul për një rreth të ndezur të çifteve. 18 (nga të cilat 4 lak standard dhe 14 të energjisë) - modul për çiftimin e rrjetit. 1 - paketë baterie për modalitetin e gatishmërisë 72h të pavarur dhe 30 min në alarm " | Copë | 1 |  | 0
8.3 |  | FACP-1, Moduli i lakut, copa 24 | Copë | 1 |  | 0
8.4 |  | FACP-2, Moduli i lakut, copa 25 | Copë | 1 |  | 0
8.5 |  | FACP-3, Moduli i lakut, copa 25 | Copë | 1 |  | 0
8.6 |  | FACP-4, Moduli i lakut, copa 11 | Copë | 1 |  | 0
8.7 |  | Interface seriale për lidhjen me sistemin publik të njoftimit të zërit | Copë | 1 |  | 0
8.8 |  | Alarm i adresuar i zjarrit optik me izolues të integruar. Është e pajisur me dy sensorë optikë për zbulimin e tymit për zbulimin e hershëm me drita optike në kënde të ndryshme. Ajo ka një funksion të vetë-testimit, ndërhyrje të decentralizuar, rregullim automatik të kushteve mjedisore, alarme dhe memorje të informacionit të punës, tregues të integruar të alarmit dhe adresim automatik. Pajisja është certifikuar sipas standardit EN 54-7 / -17 (vini re: numri i këtij pozicioni do të rritet në varësi të shitësit që do të ketë tavanin e ulur) | Copë | 5 |  | 0
8.9 |  | Alarm i adresuar i zjarrit optik me izolues të integruar. Është e pajisur me dy sensorë optikë për zbulimin e temperatures për zbulimin e hershëm me drita optike në kënde të ndryshme. Ajo ka një funksion të vetë-testimit, ndërhyrje të decentralizuar, rregullim automatik të kushteve mjedisore, alarme dhe memorje të informacionit të punës, tregues të integruar të alarmit dhe adresim automatik. Pajisja është certifikuar sipas standardit EN 54-7 / -17 (vini re: numri i këtij pozicioni do të rritet në varësi të shitësit që do të ketë tavanin e ulur) | Copë | 110 |  | 0
8.1 |  | Pike manuale per alarm | Copë | 7 |  | 0
8.11 |  | Sirenë të brendshme alarmi të kombinuar konvencional me efekt të bardhë të ndritshëm, me mundësinë e zgjedhjes së 32 sinjaleve akustike nëpërmjet ndërprerësit të DIP. Tonët duhet të certifikohen sipas EN 54-3. Alarm vizual me ngjyrë të bardhë flash sipas EN 54-3. Pajisja është e pajisur me një bazë të cekët për montim në mur ose tavan. Pajisja është e certifikuar sipas standardeve EN 54-3 & EN 54-23 | Copë | 10 |  | 0
8.12 |  | Moduli me hyrje të adresueshme me 1 hyrje dhe 1 dalje rele jo-tension me izolator të integruar. Përdoret për kontrollimin dhe monitorimin e pajisjeve të jashtme (si valvulat PP, dyert e PP, ...) ose si një pajisje për alarme teknike. Pajisja mundësohet nga një lak PP. Mbrojtja IP 65 | Copë | 1 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 8 | 0
9 | ELEMENTE TJERA TE INSTALIMEVE ELEKTRIKE
9.1 |  | Furnizimi dhe montimi i prizave njëfazore 230V, 16A | Copë | 210 |  | 0
9.2 |  | Furnizimi dhe montimi i shuko prizave njëfazore 230V, 16A, IP65 | Copë | 18 |  | 0
9.3 |  | Furnizimi dhe montimi i prizave modulare ne muri 7M me 4 priza njefazore, 230V, 16A, dhe 1 prize RJ45. | Copë | 26 |  | 0
9.4 |  | Furnizimi dhe montimi i prizave modulare MT7 ne pod per PC me 4 prize njefazore, 230V, 16A dhe 1 priza RJ45. | Copë | 36 |  | 0
9.5 |  | Furnizimi dhe montimi i prizave modulare MT14 ne pod per PC me 8 prize njefazore, 230V, 16A dhe 2 priza RJ45. | Copë | 12 |  | 0
9.6 |  | Furnizimi dhe montimi i konektorit 230V 1/N/PE | Copë | 58 |  | 0
9.7 |  | Furnizimi dhe montimi i konektorit 400V 3/N/PE | Copë | 3 |  | 0
9.8 |  | Furnizimi i pikes lidhese per bojler | Copë | 3 |  | 0
9.9 |  | Furnizimi dhe montimi i ndërprerësave njëpolar | Copë | 51 |  | 0
9.1 |  | Furnizimi dhe montimi i ndërprerësave dypolar | Copë | 18 |  | 0
9.11 |  | Furniz. dhe montimi i ndërprerësave alterantive | Copë | 4 |  | 0
9.12 |  | Detektor i prezences i montuar ne tavan | Copë | 9 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 9 | 0
10 | ADRESIMI PUBLIK ME ZË
10.1 |  | Furnizimi, instalimi, testimi dhe komisionimi i sistemit te zerimit, komplet me sistemin e menagjimit me ze (Adressa te integruara publike/ sistemi i evakuimit me ze) si dhe lidhjen me alarmin e zjarrit. | Copë | 1 |  | 0
10.2 |  | Furnizimi dhe montimi i Altopartantave ne tavan per alarmimin e evakuimit me fuqi 10W | Copë | 83 |  | 0
10.3 |  | Furnizimi dhe instalimi i një kabllo fleksibël altoparlanti instalimi me tela të imta 2x1.5mm2 me karakteristikat e mëposhtme ose ekuivalente: Kabllo fleksibël 2x1.5mm². Konstruksioni i përcjellësit individual 30 x 0.25 mm, trashësia minimale e izolimit 0.7 mm. Rezistenca e përcjellësit 13,3 Ω / km. Përçuesi është një përçues bakri i zhveshur, me fije të hollë, i klasës 5 sipas IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295. Izolimi: është një përbërje PVC TI2 me bërthama të lidhura në mënyrë koncentrike dhe ngjyrë të shënuar. Rezistenca ndaj djegies: IEC 60332-1 | m' | 800 |  | 0
10.4 |  | Furnizimi dhe instalimi i kabllos së altoparlantit instalues ​​2x2.5mm2 me karakteristikat e mëposhtme ose ekuivalente: Instalim 2x 2,5mm² kabllo fleksibël me përçues bakri të veshur me tela të imta (diametri nominal 0,20 mm), izolim me përbërje TI2 PVC, bërthama me bërthamë koncentrike dhe të shënuar me ngjyrë dhe mbështjellës të përbërjes PVC TM2. Konstruksioni i përcjellësit individual 50x0.25mm, diametri i jashtëm deri në max. 10.6mm, trashësia e izolimit: 0.8mm. Rezistenca e përcjellësit (@ 20 °): 7,98Ω / km. | m' | 400 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 10 | 0
11 | KONTROLLI I CASJES
11.1 |  | Kontrollues i deres | Copë | 14 |  | 0
11.2 |  | Lexues i karteles per casje | Copë | 50 |  | 0
11.3 |  | Brave elektrike | Copë | 50 |  | 0
11.4 |  | Kontaktor magnetik | Copë | 50 |  | 0
11.5 |  | Kontroll i alarmit | Copë | 1 |  | 0
11.6 |  | Rampa e motorizuar | Copë | 1 |  | 0
11.7 |  | Butoni per dalje | Copë | 50 |  | 0
11.8 |  | Kabllo F/UTP 2x4xAWG24, kategoria 6A | m' | 600 |  | 0
11.9 |  | Kabllo 8x0.22mm2 | m' | 300 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 11 | 0
12 | Trafostacioni 630 kVA
12.1 |  | Stabilimenti i tensionit te mesëm: Perbehet prej një trafo fushe, kthines matese, një fushr hyrëse dhe një fushe dalëse. me gas izolues SF6 me shënime: 24kV, 630A, 21/16kA (1s) i punuar sipas standardeve IEC 298, 694, 265-1. | Copë | 1 |  | 0
12.2 |  | Koka kabllovike speciale per montim te brendshëm të kabllove me RMU të tipit K 158 LR ELASTIMOD ose të ngjashme. | Copë | 6 |  | 0
12.3 |  | Blerja dhe montimi i Transformatorit energjetik me vaj me fuqi 630kVA, me këto shenime: - tensioni i mesëm, 10(20) kV, klasa e Izolimit 12kV - rregullim të tensionit %, ±2x2.5 - Tensioni relativ uk=6% - tensioni i ulët 400V, frekuenca, 50Hz - mbeshtjellat e Aluminit - punuar sipas: IEC 60076-11 - Grup të lidhjes: Dyn11 - Humbjet ne Hekur: <2000 ë - Humbjet ne Mbeshtjella per 75 C: <11500 ë | Copë | 1 |  | 0
12.4 |  | Blerja dhe montimi i kabllos se tensionit te mesëm për lidhjen e bllokut të tensionit të mesëm në rrjetin e KEDS-it: kablloja, XHE 49A, 3x1x150mm2, 20kV. | m | 180 |  | 0
12.5 |  | Blerja dhe montimi i kabllos se tensionit te mesëm për lidhjen e Transformatorit ne kthinen e tensionit të mesëm, kablloja, XHE 49A, 3x1x50mm2, 20kV. | m | 20 |  | 0
12.6 |  | Koka kabllovike për montim të brendshëm të lidhjes së kabllos me transformator. | Copë | 6 |  | 0
12.7 |  | Zbarrat e Aluminit nga Transformatoret deri te KKMSh të tipit LXA0141 me shënime të dhëna: Al, 1000A, 690V, IP54, Icë=55kA L1, L2, L3, PEN+chassis | m | 4 |  | 0
12.8 |  | Konstukcioni i kanalizimit kablovik dhe pusetes sipas kërkesave të KEDS për lidhjen e kabllos së tensionit të mesëm në rrjetin ekzistues distributiv. | Copë | 1 |  | 0
12.9 |  | Furnizimi dhe montimi i rafteve të zinkuar, me dimesnione SKS 45x8cm, me aksesorë për lidhje dhe montim në të dy anë e tavanit, për vendosjen e kabllove të tensionit të mesëm. Këto rafte përmbajnë një lidhëse që siguron lidhje galvanike. | m | 15 |  | 0
12.1 |  | Dollap i pajisjes mbrojtese | Copë | 1 |  | 0
12.11 |  | Doreza izoluese gome të atestuara | Copë | 1 |  | 0
12.12 |  | Cizme izoluese gome të atestuara | Copë | 1 |  | 0
12.13 |  | Pllakëza me vërejtje " Rezik për jetë" | Copë | 1 |  | 0
12.14 |  | Kompleti i ndihmës së parë | Copë | 1 |  | 0
12.15 |  | Aparat për shuarje të thatë të zjarrit S9 | Copë | 1 |  | 0
12.16 |  | Testimet në trafostacion | Copë | 1 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 12 | 0
[5 empty] | Totali D | 0

## MAKINERIA
E | INSTALIMET MAKINERIKE
1 | NëNSTACIONI TERMIK
1.1 |  | Furnizimi dhe montimi i pompës termike ajer-uje, inverter për prodhimin e ujit të ftohët dhe te ngrohët Karakteristikat teknike: Kapaciteti i ftohjes: 139.9 kW Kapaciteti i ngrohjes: 128.7 kW Fuqia maksimale elektrike: 28.18 kW Regjimi i mediumit ftohës/ngrohës: 7/12ºC- 35/45ºC Temperatura punuese te ambientit: -20 / 48ºC Energjia Elekt Nel: 400/50/3 V/Hz/Ph (Y1) Dimenzionet: 2130 x 2280 x 2265 mm Pesha në punë: 1850 kg Paisjet shtesë: Kontrolori presionit LP dhe HP elektronik - Valvolë elektronike e zgjerimit - Mbrojtësi i fazës - Soft starteri - Mbrojtja kundër ngrirjes Pompa termike per ngrohje/ftohje Kompresoret tip rrotullues standard, me gaz (freon R407 C) Te porosietet me pompe qarkulluese te integruar | copë | 2 |  | 0
1.2 |  | Furnizimi dhe montimi I shputave per vendosjen e qilerave mbi te, jane nga goma dhe te ngritura 200 mm nga betoni (furnizohet I parafabrikuar), L=600 mm | copë | 8 |  | 0
1.3 |  | Vinqi per vendosjen e qilerave me largesi nga baza e forte qe eshte e shtruar me asllaft deri te vendi I caktuar per instalim eshte 10 m dhe krahu nga vendosja e tije L=10 m | copë | 2 |  | 0
1.4 |  | Furnizimi dhe montimi i antivibruesve DN100 | copë | 4 |  | 0
1.5 |  | Furnizimi dhe montimi i antivibruesve DN50 (per vendosjen tek pjesa e klima komores) | copë | 2 |  | 0
1.6 |  | Furnizimi dhe montimi i akumuluesit te nxehtesise per ngrohje dhe ftohje me vellim V=1000 lit, izolimi te jete shkume e forte dhe i emajluar | copë | 2 |  | 0
1.7 |  | Funizimi dhe montimi i enes se mbyllur te zgjerimit me vellim V=300 lit | copë | 2 |  | 0
1.8 |  | P1- Pompa qarkulluese Per Sistemin e ngrohjes dhe ftohjes Kapaciteti i dërgimit : 31.8 m³/h Mundi : 18.7 m Temp.Punuse (-20 ... +120 °C) Presioni i Punues ~ max. - 16 bar Lloji i rrymës : 3~400V/50Hz Motori: - Fuqia nominale e motorit : 1.5 kë -Rryma nominale maks. :11.3 A -Mënyra e mbrojtjes : IP X4D Lidhja e tubacionit : DN100/PN10 | copë | 1 |  | 0
1.9 |  | P2- Pompa qarkuluuese Per Sistemin e AHU Kapaciteti i dërgimit : 43 m³/h Mundi : 12.5 m Temp.Punuse (-20 ... +120 °C) Presioni i Punues ~ max. - 16 bar Lloji i rrymës : 3~400V/50Hz Motori: - Fuqia nominale e motorit : 0.82 kW -Rryma nominale maks. :6.6 A -Mënyra e mbrojtjes : IP X4D Lidhja e tubacionit : DN50/PN10 | copë | 2 |  | 0
1.1 |  | P3- Pompa qarkulluse Per Sistemin e ngrohjes nen dysheme Kapaciteti i dërgimit : 1 m³/h Mundi : 8.52 m Temp.Punuse (-20 ... +120 °C) Presioni i Punues ~ max. - 16 bar Lloji i rrymës : 3~400V/50Hz Motori: - Fuqia nominale e motorit : 0.1 kW -Rryma nominale maks. :6.6 A -Mënyra e mbrojtjes : IP X4D Lidhja e tubacionit : DN25/PN10 | copë | 1 |  | 0
1.11 |  | P4- Pompa centrifugale: Per vendosjen ne daljen e kembyesit per ftohje Kapaciteti i dërgimit : 48.1 m³/h Mundi : 10.2 m Temp.Punuse (-20 ... +120 °C) Presioni i Punues ~ max. - 16 bar Lloji i rrymës : 3~400V/50Hz Motori: - Fuqia nominale e motorit : 2.2 kë -Rryma nominale maks. :8.6 A -Mënyra e mbrojtjes : IP X4D Lidhja e tubacionit : DN100/PN10 | copë | 1 |  | 0
1.12 |  | P5- Pompa centrifugale: Per vendosjen ne daljen e kembyesit per ngrohje Kapaciteti i dërgimit : 11.4 m³/h Mundi : 10.2 m Temp.Punuse (-20 ... +120 °C) Presioni i Punues ~ max. - 16 bar Lloji i rrymës : 3~400V/50Hz Motori: - Fuqia nominale e motorit : 1.5 kë -Rryma nominale maks. :8.6 A -Mënyra e mbrojtjes : IP X4D Lidhja e tubacionit : DN100/PN10 | copë | 1 |  | 0
1.13 |  | Furnizimi dhe montimi i këmbyesi i nxehtësisë pllakor për sistemin e ftohjes nga sistemi i ftohjes me pompa temrike: Pllakor Q = 280 kW Pjesa Primare - mediumi ujë Temperaturë 7/12 ºC Prurja V=48.1 m³/h Rënjet Δp=3.21 kPa Koeficienti - 0.000005 m²K/W Presioni 25 bar Pjesa Sekondare - mediumi ujë Temperaturë 9/14 ºC Prurja 48.1 m³/h Rënjet Δp=24.78Pa Koeficienti - 0.000005 m²K/W Presioni 25 bar, | copë | 1 |  | 0
1.14 |  | Furnizimi dhe montimi këmbyesi i nxehtësisë pllakor për sistemin e ngrohjes nga ngrohtorja e qytetit: Pllakor Q = 260 kW Pjesa Primare - mediumi ujë Temperaturë 130/70 ºC Prurja V=46.2 m³/h Rënjet Δp=3.21 kPa Koeficienti - 0.000005 m²K/W Presioni 25 bar Pjesa Sekondare - mediumi ujë Temperaturë 80/60 ºC Prurja 46.2 m³/h Rënjet Δp=24.78Pa Koeficienti - 0.000005 m²K/W Presioni 25 bar, | copë | 1 |  | 0
1.15 |  | Furnizimi I valvoles me flanxhe dhe kunder flenxhe, diftung dhe bulona DN100, PN10 | copë | 31 |  | 0
1.16 |  | Furnizimi i valvoles me flanxhe dhe kunder flenxhe per rrjetin primar diftung dhe bulona DN50, PN16 | copë | 12 |  | 0
1.17 |  | Furnizimi i valvoles me flanxhe dhe kunder flenxhe per rrjetin primar diftung dhe bulona DN40, PN16 | copë | 4 |  | 0
1.18 |  | Furnizimi i valvoles me flanxhe dhe kunder flenxhe per rrjetin primar diftung dhe bulona DN25, PN16 | copë | 6 |  | 0
1.19 |  | Furnizimi i valvoles trekahore me elektromotor me flanxhe dhe kunder flenxhe per klimakomore (kontrollohet nga automatika e klimakomores), diftung dhe bulona DN50, PN16 | copë | 1 |  | 0
1.2 |  | Furnizimi i valvoles trekahore me elektromotor (te ket te integruar automatiken dhe senzorin e e matjes se temperatures ne gyp) me flanxhe dhe kunder flenxhe per rrjetin e ngrohjes nen dysheme diftung dhe bulona DN25, PN16 | copë | 1 |  | 0
1.21 |  | Funizim dhe montimi i valvola për mbushje, zbrazje R-20 | copë | 4 |  | 0
1.22 |  | Funizim dhe montimi i valvola për çajrosje automatike - R - 15 | copë | 8 |  | 0
1.23 |  | Termomanometrat për nxemje qendrore të vendosur në me kyqje R-15, 0 - 130ºC, 0 - 6 bar | copë | 10 |  | 0
1.24 |  | Funizim dhe montimi i valvuës sigurues me sustë DN - 25 / 6bar | copë | 2 |  | 0
1.25 |  | Funizim dhe montimi i valvulave Sferike DN-15, PN 6 | copë | 10 |  | 0
1.26 |  | Funizim dhe montimi i ndarësi i ndytësirave me flanxhe dhekundër flanxhe, diftung dhe bulona DN100, PN6 | copë | 5 |  | 0
1.27 |  | Funizim dhe montimi i ndarësi i ndytësirave me flanxhe dhekundër flanxhe, diftung dhe bulona DN50, PN6 | copë | 1 |  | 0
1.28 |  | Funizim dhe montimi i valvoles jokthyese me flanxhe dhekundër flanxhe, diftung dhe bulona DN100, PN6 | copë | 5 |  | 0
1.29 |  | Funizim dhe montimi i valvoles jokthyese me flanxhe dhekundër flanxhe, diftung dhe bulona DN50, PN6 | copë | 2 |  | 0
1.3 |  | Funizim dhe montimi i valvoles jokthyese me flanxhe dhekundër flanxhe, diftung dhe bulona DN25, PN6 | copë | 1 |  | 0
1.31 |  | Funizim dhe montimi i valvolave balancuese me flanxhe dhekundër flanxhe, diftung dhe bulona DN100, PN6 | copë | 3 |  | 0
1.32 |  | Funizim dhe montimi i valvolave balancuese me flanxhe dhekundër flanxhe, diftung dhe bulona DN50, PN6 | copë | 1 |  | 0
1.33 |  | Funizim dhe montimi i valvolave balancuese me flanxhe dhekundër flanxhe, diftung dhe bulona DN25, PN6 | copë | 1 |  | 0
1.34 |  | Furnizimi dhe montimi i gypave të çelikut me tegel sipas EN 10305 - 6 dhe EN 10220 |  |  |  | 0
1.35 |  | Ø114.3 x 3.6 mm | m | 110 |  | 0
1.36 |  | Ø60.3 x 3.6 mm | m | 55 |  | 0
1.37 |  | Ø33.7 x 3.6 mm | m | 18 |  | 0
1.38 |  | Furnizimi dhe montimi i fitingut për gypa të çelikut si kthesa, mbajtëse, gasi, teli për saldim etj. është 70 % per pozicionin e gypave te çelikut . Poz. 34 | % | 0.7 |  | 0
1.39 |  | Pastrimi dhe ngjyrosja me ngjyrë bazike të gypave të çelikut (dy herë) | m² | 55 |  | 0
1.4 |  | Izolimi i gypave me armafleks, lesh mineral dhe mbeshtjellja me alumini me trashësi 0.7 mm | m² | 55 |  | 0
1.41 |  | Furnizimi dhe montimi I kolektoreve qendor fi200, L=2500 mm (kycjet 1xDN125, 1xDN80, 1xDN65, 1xDN20, 1xDN15) | copë | 2 |  | 0
1.42 |  | Furmizimi dhe montimi i kuadrit elektrik per furnizim dhe mbrojtje te pajisjeve termoteknike, kapaciteti elektrik per qilera 2x28.18 kW, per klima-komore 2x5.7 kW, per nenstacion termike 9 kW dhe ventilatori I mbi presionit 1 kW. | set | 1 |  | 0
1.43 |  | Punimi i enve per ajrosje V = 2 L | copë | 6 |  | 0
1.44 |  | Funizimi dhe mbushja me glykol mediumi deri -30, Verejtje: te testohet mire rrjeti deri 6 bar dhe te lihet deri 48 ore ne presion pastaj te mbushet me glykol. | lit | 980 |  | 0
1.45 |  | Shqyrtimi i instalimit me ujë të ftohët dhe të ngrohët | cope | 1 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 1 | 0
2 | RRJETI GYPOR I NGROHJES / FTOHJES
2.1 |  | Furnizimi dhe montimi i ventilator konvektorëve kasetor për montim në tavan, porositen për sistemin dy gypor, filtër, ventilatori me tri shpejtësi, ena për kondenzat, Dim: 950x950x298 mm Nel-230V/1Ph/50 Hz Tip: Qn/Qf= 7.6/4.9 kW | copë | 5 |  | 0
2.2 |  | Furnizimi dhe montimi i ventilator konvektorëve tavanor për montim në tavan, porositen për sistemin dy gypor, filtër, ventilatori me tri shpejtësi, ena për kondenzat, Dim: 835 x 491 x 260 mm Nel-230V/1Ph/50 Hz Tip: Qn/Qf= 5.1/3.2 kW | copë | 23 |  | 0
2.3 |  | Furnizimi dhe montimi i ventilator konvektorëve tavanor për montim në tavan, porositen për sistemin dy gypor, filtër, ventilatori me tri shpejtësi, ena për kondenzat, Dim: 1035 x 491 x 260 mm Nel-230V/1Ph/50 Hz Tip: Qn/Qf= 8.3/5.2 kW | copë | 22 |  | 0
2.4 |  | Furnizimi dhe montimi i ventilator konvektorëve tavanor për montim në tavan, porositen për sistemin dy gypor, filtër, ventilatori me tri shpejtësi, ena për kondenzat, Dim: 1270 x 491 x 260 mm Nel-230V/1Ph/50 Hz Tip: Qn/Qf= 11.3/7.0 kW | copë | 5 |  | 0
2.5 |  | Furnizimi dhe montimi i ventilator konvektorëve I parapaedit për montim në dysheme, porositen për sistemin dy gypor, filtër, ventilatori me tri shpejtësi, ena për kondenzat, Dim: 1495 x 679 x 129 mm Nel-230V/1Ph/50 Hz Tip: Qn/Qf= 4.6/3.7 kW | copë | 5 |  | 0
2.6 |  | Furnizimi dhe montimi I Valvolave per vendosje ne hyre dhe dalje te fancoilave 3/4'' | copë | 120 |  | 0
2.7 |  | Furnizimi dhe montimi I valvolave me termokoke 3/4'' 230 V (kontrollohet nga fancoili) | copë | 60 |  | 0
2.8 |  | Furnizimi dhe montimi I valvolave balancuese per fancoila DN 20 | copë | 60 |  | 0
2.9 |  | Furnizimi dhe montimi I gjysemlidheseve per gyp al-pvc me presim per fancoila DN 20 | copë | 240 |  | 0
2.1 |  | Lidhja fleksibile per ventilokonvektor DN 20 | copë | 120 |  | 0
2.11 |  | Furnizimi dhe montimi i gypave të çelikut me tegel sipas EN 10305 - 6 dhe EN 10220 |  |  |  | 0
| 2.11.1 | Ø 114.3 x 3.6 mm | m | 45 |  | 0
| 2.11.2 | Ø 88.9 x 3.2 mm | m | 25 |  | 0
| 2.11.3 | Ø 76.1 x 3.2 mm | m | 110 |  | 0
| 2.11.4 | Ø 60.3 x 3.2 mm | m | 85 |  | 0
| 2.11.5 | Ø 48,3 x 2.6 mm | m | 160 |  | 0
| 2.11.6 | Ø 42,4 x 2.6 mm | m | 540 |  | 0
| 2.11.7 | Ø 33.7 x 2.6 mm | m | 140 |  | 0
| 2.11.8 | Ø 26.9 x 2.6 mm | m | 620 |  | 0
2.12 |  | Furnizimi dhe montimi i fitingut për gypa të çelikut si kthesa, mbajtëse, gasi, teli për saldim etj. është 50 % per pozicionin e gypave te çelikut . Poz.11.1-11.8 | % | 0.5 |  | 0
2.13 |  | Valvole automatike te çajrosjes 1/2'' | copë | 20 |  | 0
2.14 |  | Shperndaresi-Permbledhesi(kolektori i dergimit dhe i kthimit enkas per ftohje me ventilokonvektor) |  |  |  | 0
2.15 |  | 5/4" > 4 x 3/4" | copë | 1 |  | 0
2.16 |  | Rrjeti gypor me izolim per furnizimin e ventilo-konvektoreve tip: 20x2.6 PEX/Al/PEX, 95°C | m | 350 |  | 0
2.17 |  | Furnizimi dhe montimi I gypit PE per largimin e kondezatit Ø 50 | m | 120 |  | 0
2.18 |  | Furnizimi dhe montimi I gypit PE per largimin e kondezatit Ø 32 | m | 220 |  | 0
2.19 |  | Fitingu për gypat e kondenzatit si mbajtësat, kthesat, vazhduese, y-degza etj. është 70% nga pozicioni i gypave poz. 16-17 | % | 0.7 |  | 0
2.2 |  | Furnizimi dhe montimi I valovave sferike mbyllese |  |  |  | 0
2.21 |  | DN65 | cope | 10 |  | 0
2.22 |  | DN25 | cope | 8 |  | 0
2.23 |  | Shqyrtimi i instalimit me ujë të ftohët dhe të ngrohët | cope | 1 |  | 0
2.24 |  | Furnizimi dhe montimi I split klimave per vendosjen ne dhomen e serverit Kapaciteti I klimes: 12000 BTU, kompresor inverter rrotullues Temperatura e jashtme punues minimale gjate dimrit per ngrohje: -20'C Temperatura e jashtme punues minimale gjate dimrit per ftohje: -15'C te jene te perfshira gypat e freonit, kabllo, gypi I kondensatit ne gjatesi: 25 m (verejtje: sasia e gasit duhet ti shtohet varsisht prej prodhuesit per shkak gjatesise se gypave) | cope | 2 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 2 | 0
3 | NGROHJA NEN DYSHEME / NE BAZEN E PERDHESES
3.1 |  | Gyp per furnizimi I gypit enkas per ngrohjen ne dysheme 5 shtresor 16x2 PWRt-Pvc, | m | 550 |  | 0
3.2 |  | Shperndaresi-Permbledhesi(kolektori i dergimit dhe i kthimit enkas per Ngrohje nen dysheme me rregullim te rrjedhjes (floëmetter) |  |  |  | 0
3.3 |  | 1" > 7 x 1/2" | copë | 1 |  | 0
3.4 |  | Kutia per kolektor, pa kembe | copë | 1 |  | 0
3.5 |  | 795 x 450 x 11 cm |  |  |  | 0
3.6 |  | Valvole sferike - Holander 1'' | copë | 2 |  | 0
3.7 |  | Valvole automatike te çajrosjes 1/2'' | copë | 2 |  | 0
3.8 |  | Valvola për mbushje-zbrazje | copë | 2 |  | 0
3.9 |  | Alufolja per ngrohjen ne dysheme se bashku me shina dhe klipsa | m2 | 61.5 |  | 0
3.1 |  | Liferimi dhe montimi I tubave AL-PVC fi 26 per lidhje me pompe termike | m | 25 |  | 0
3.11 |  | Aktuatore qe vendosen ne kaseta per kontrollim te linjave ngrohese | copë | 7 |  | 0
3.12 |  | Termostata per kontrollimin e ngrohjes nen dysheme | copë | 1 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 3 | 0
4 | VENTILIMI
4.1 |  | Klima - komora (AHU1)për montim te jashtem Dimensionet 4129 x 1670 x 2080 mm, për përgaditjen e ajrit të ventilimit për montim të mbrendshëm, me ajër të freskët dhe rekuperator rotativ, me këto njësi: Ventilatori i prurjes V=9000 m³/h, Nel=5.7 kW , Dp = 280 Pa Ventilatori i thithjes L=9000 m³/h, Nel=5.7 kW , Dp = 280 Pa Rregullatorët frekuentiv për rregullimin e numrit të rrotullimeve të ventiletorëve në prurje dhe thithje Këmbyesi i nxehtësisë me kapacitet të ngrohjes Qn=42.67 kW (t1/t2=4.7/22 ºC) ajër-uji 60/40 ºC dhe kapacitet të ftohjes Qf=26.80 kW (t1/t2=30.3/26 ºC) ajër-uji 7/12 ºC, Kembyesi i nxehtesise duhet te jete i posaqem per ngrohje dhe ftohje me pompa termike, dhe te jete i dimensionuar per ngrohje dhe ftohje Filteri F7 (copë 2) Seksioni i shuarsve te zhurmes Seksioni i perzirjes se ajrit Automatika komplet DDC-Controller Elementet percjellse: * eliminatori i pikave * Amortizuesi i Zhurmës * Hidro Seti - Valvola trekahore me motor | cope | 1 |  | 0
4.2 |  | Mbajtesi I gumes per klima komore Gjatesia: 1.2 m | cope | 2 |  | 0
4.3 |  | Rekuperatori me ekspansion direkt per montim te jashtem për ventilimit,me këto karakteristika: Prurja: * Filteri Sintetik G4 * Rekuperimi - efiqienca 60.7 % * Vent. Centrifugal * Sasija e ajrit 2000 m3/h Thithja: * Filteri sintetik G4 * Rekuperimi - efiqienca 60.7 % * Vent. Centrifugal * Sasija e ajrit 2000 m3/h Kapaciteti i ngrohjes: Qn = 19.7 kW Kapaciteti i ftohjes: Qf = 13 kW Renia e presionit: 161 Pa | cope | 1 |  | 0
4.4 |  | Konstruksioni mbajtes per rekuperatorin per montim te jashtem | cope | 1 |  | 0
4.5 |  | Kanalet nga llamarina e zinktuar per thitjen e ajrit dhe prurjen e ajrit ne hapsiren ku jane parapare me projekt me trashesi t=0.7 mm si dhe pjesa e furnizimi me ajer te fancoilat tavanor | kg | 6650 |  | 0
4.6 |  | Pjeset fazonike te kanaleve merret 30% per poziten 5 siq jane kthesat, redukuest, mbajtesa, dado, bulona etj. | % | 0.3 |  | 0
4.7 |  | Izolimi I kanaleve te prurjes me armaflez 9 mm | m2 | 600 |  | 0
4.8 |  | Furnizimi dhe montimi I ventilatorit kulmor per thithje te arjit V=2400 m3/h, dpext=150 pa | cope | 1 |  | 0
4.9 |  | Furnizimi dhe montimi I grilave per prurje dhe thithje te ajrit tek pjesa e ventilokonvektoreve 3600 x 200 mm | cope | 3 |  | 0
4.1 |  | Furnizimi dhe montimi I grilave per prurje dhe thithje te ajrit tek pjesa e ventilokonvektoreve 2600 x 200 mm | cope | 26 |  | 0
4.11 |  | Furnizimi dhe montimi I grilave per prurje dhe thithje te ajrit tek pjesa e ventilokonvektoreve 2000 x 200 mm | cope | 13 |  | 0
4.12 |  | Furnizimi dhe montimi I grilave per prurje dhe thithje te ajrit tek pjesa e ventilokonvektoreve 1500 x 200 mm | cope | 13 |  | 0
4.13 |  | Furnizimi dhe montimi I grilave per prurje dhe thithje te ajrit 300 x 150 mm | cope | 5 |  | 0
4.14 |  | Furnizimi dhe montimi I grilave per prurje dhe thithje te ajrit 500 x 700 mm | cope | 1 |  | 0
4.15 |  | Furnizimi dhe montimi I grilave per prurje dhe thithje te ajrit 425 x 125 mm | cope | 24 |  | 0
4.16 |  | Furnizimi dhe montimi I PV Valvolave per ventilimin te nyejeve sanitare f100 mm | cope | 24 |  | 0
4.17 |  | Furnizimi dhe montimi I grilave kunder shiut fi 250 mm | cope | 2 |  | 0
4.18 |  | Furnizimi dhe montimi I grilave kunder shiut me dimensione 1600x400 mm | cope | 2 |  | 0
4.19 |  | Furnizimi dhe montimi I grilave kunder shiut me dimensione 450x300 mm | cope | 2 |  | 0
4.2 |  | Furnizimi dhe montimi I grilave kunder shiut me dimensione 500x200 mm | cope | 2 |  | 0
4.21 |  | Furnizimi dhe montimi I damperave te ajrit (rregullatoreve te ajrit) me dimenzione 400x200 mm | cope | 4 |  | 0
4.22 |  | Furnizimi dhe montimi I damperave te ajrit (rregullatoreve te ajrit) me dimenzione 450x200 mm | cope | 3 |  | 0
4.23 |  | Furnizimi dhe montimi I damperave te ajrit (rregullatoreve te ajrit) me dimenzione 200x150 mm | cope | 3 |  | 0
4.24 |  | Furnizimi dhe montimi I damperave te ajrit (rregullatoreve te ajrit) me dimenzione 250x200 mm | cope | 14 |  | 0
4.25 |  | Furnizimi dhe montimi I damperave te ajrit (rregullatoreve te ajrit) me dimenzione 350x200 mm | cope | 3 |  | 0
4.26 |  | Furnizimi dhe montimi I damperave te ajrit (rregullatoreve te ajrit) me dimenzione 150x200 mm | cope | 2 |  | 0
4.27 |  | Furnizimi dhe montimi I damperave te ajrit (rregullatoreve te ajrit) me dimenzione Ø140 mm | cope | 5 |  | 0
4.28 |  | Furnizimi dhe montimi I damperave manual kunderzjarrit me dimensione 400 x 200 mm | cope | 2 |  | 0
4.29 |  | Furnizimi dhe montimi I damperave manual kunderzjarrit me dimensione 450 x 200 mm | cope | 6 |  | 0
4.3 |  | Furnizimi dhe montimi I damperave manual kunderzjarrit me dimensione Ø224 mm | cope | 2 |  | 0
4.31 |  | Furnizimi dhe montimi I senzoreve te levizjes perleshuerjen ne pune te ventilatorit se bashku me kabllo dhe elemente percjellese | cope | 2 |  | 0
4.32 |  | Testimi dhe leshimi ne pune I ventilatoreve te nyejve sanitare | cope | 2 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 4 | 0
5 | VENTILIMI I BODRUMIT
5.1 |  | Ventilator aksial per largimin e tymit : Kapaciteti per largimin e ajrit: 6500 m³/h - 220 Pa Fuqia e motorit: 2.2 kW | copë | 1 |  | 0
5.2 |  | Ventilator aksial per prurje te ajrit : Kapaciteti per prurje te ajrit: 6500 m³/h - 220 Pa Fuqia e motorit: 2.2 kW | copë | 1 |  | 0
5.3 |  | JET FAN Jet fan radial 30/8 N - 0,75/0,17 KW Prurja e ajrit: 6500 m3/h Shpejtesia e motorit: 1400/2790 Nel: 3 KW | copë | 1 |  | 0
5.4 |  | Damperat e ajrit MD-300x300 mm Me elektromotor | copë | 2 |  | 0
5.5 |  | Kanalet nga llamarina e zinktuar per thitjen e ajrit dhe prurjen e ajrit ne hapsiren ku jane parapare me projekt me trashesi t=0.7 mm | kg | 85 |  | 0
5.6 |  | Pjeset fazonike te kanaleve merret 50% per poziten 1 siq jane kthesat, redukuest, mbajtesa, dado, bulona etj. | % | 0.5 |  | 0
5.7 |  | Konstruksioni mbajtes I ventilatorev aksial | copë | 2 |  | 0
5.8 |  | Furnizimi dhe montimi I automatikes dhe elementet percjellese per leshimin ne pune te sisitemit te ventilimit te garazhave | copë | 1 |  | 0
5.9 |  | Hpajet ne mure per vendosjen e grilave per qarkullim te ajrit | copë | 4 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 5 | 0
6 | MBIPRESIONI TE SHKALLET
6.1 |  | Ventilatori centrifugal per prurje te arjit te pjesa e shkalleve V = 9000 m3/h 550 pa | copë | 1 |  | 0
6.2 |  | Rregullatori frekuentiv per leshimn ne pune te ventilatorit | copë | 1 |  | 0
6.3 |  | Grila per prurje te ajrit tek pjesa e shkalleve dimensionet: 300 x 300 mm | copë | 6 |  | 0
6.4 |  | Damper i ajrit me elektromotor tek pjesa e shkalleve dimensionet: 300 x 300 mm | copë | 7 |  | 0
6.5 |  | Senzor per mbishtypje te ajrit tek pjesa e shkalleve | copë | 1 |  | 0
6.6 |  | Kanalet nga llamarina e zinktuar per thitjen e ajrit dhe prurjen e ajrit ne hapsiren ku jane parapare me projekt me trashesi t=0.7 mm | kg | 160 |  | 0
6.7 |  | Pjeset fazonike te kanaleve merret 50% per poziten 6 siq jane kthesat, redukuest, mbajtesa, dado, bulona etj. | % | 0.5 |  | 0
6.8 |  | Konstruksioni mbajtes I ventilatorev | copë | 1 |  | 0
6.9 |  | Furnizimi dhe montimi I automatikes dhe elementet percjellese per leshimin ne pune te sisitemit te mbipresionit tek shkallet | copë | 1 |  | 0
[5 empty] | Nëtotali 6 | 0
7 | ASHENSORI
7.1 |  | Ashensor elektrikë “L1”: - Elektrikë, 8 persona/630 kg, pa dhomë makinerie. Lartësia e lëvizjes së ashensorit H=18.15 [m], Numri i kateve: 6 (gjashtë). Rekomandohet prodhuesi Evropian ose duhet të plotësoj kriteret sipas standardeve evropiane të cekuar në pikën I.2 (Pjesa tekstuale e projektit) - Pjesët përbërëse të ashensorit janë përshkruar me poshtë. - Kabina: Dimensionet: 1100 mm gjerësia x 1400 mm thellësia x 2200 mm lartësia, - Muret e kabinës: Muret nga INOX-I, Tavani INOX, Dyshemeja: me PVC anti-slipping, tabela e komandave: INOX, Ventilatori te montohet në kabinë, - Elektromotori ngasëse: VVVF GEARLESS ; Pn»6.0 kë; Hz=50; v=1.0 m/s, - Shinat: Kabinës T70, 70x70x9 dhe kundërpeshës T45/A, 45x45x5 - Litarët: Dimensionet dhe numri i litarëve te jete sipas modelit dhe prodhuesit te ashensorit, - Kufizuesi i shpejtësisë: Me veprim dy drejtimesh, limitet e shpejtësisë 0.7-1.2 m/s; - Amortizuesi: për kabinë dhe kundërpeshë, - Dyert e kabinës: automatike, me inox 304, me hapje teleskopike, të pajisur me të gjitha komponentët përcjellëse dhe senzoret për siguri gjatë hapjes dhe mbylljes, - Dyert e pusorës: në stacione, automatike, me inox 304, hapja teleskopike, të pajisur me të gjitha komponentët përcjellëse dhe senzoret për siguri gjatë hapjes dhe mbylljes, - Butonat në kabinës: Display që montohen në kabinë, të jetë i vendosur horizontalisht dhe i përshtatshëm për persona të verbër, - Butonat në muri: Display që montohen në muri dhe i përshtatshëm për persona të verbër, - Njësia elektronike: Kontrolleri, inverteri, operatori i emergjencës, UPS, elemente tjera përcjellëse. Ashensori duhet të jetë i pajisur me sistemin e detektimit të tymit dhe në atë rast kabina të shkon në katin për evakuim, - Pajisja për komunikim me zë: Është pajisje e montuar në kabinë e cila ofron mundësinë e komunikimit të drejtpërdrejtë (me zë) nga kabina me qendrën e thirrjeve, -Mbajtës (përforcues) të shinave, -Konzollë për kabinë dhe kundër peshë | copë | 1 |  | 0
7.2 |  | Ashensor elektrikë “L2”: - Elektrikë, 18 persona/1250 kg, pa dhomë makinerie. Lartësia e lëvizjes së ashensorit H=18.15 [m], Numri i kateve: 6 (gjashtë). Rekomandohet prodhuesi Evropian ose duhet të plotësoj kriteret sipas standardeve evropiane të cekuar në pikën I.2 2 (Pjesa tekstuale e projektit). - Pjesët përbërëse të ashensorit janë përshkruar me poshtë. - Kabina: Dimensionet: 1250 mm gjerësia x 2400 mm thellësia x 2200 mm lartësia, - Muret e kabinës: Muret nga INOX-I, Tavani INOX, Dyshemeja: me PVC anti-slipping, tabela e komandave: INOX, Ventilatori te montohet në kabinë, - Elektromotori ngasëse: VVVF GEARLESS ; Pn»10 kë; Hz=50; v=1.0 m/s, - Shinat: Kabinës T125, 125x82x16 dhe kundërpeshës T45/A, 45x45x5, - Litarët: Dimensionet dhe numri i litarëve te jete sipas modelit dhe prodhuesit te ashensorit, - Kufizuesi i shpejtësisë: Me veprim dy drejtimesh, limitet e shpejtësisë 0.7-1.2 m/s; - Amortizuesi: për kabinë dhe kundërpeshë, - Dyert e kabinës: automatike, me inox 304, me hapje qendrore, të pajisur me të gjitha komponentët përcjellëse dhe senzoret për siguri gjatë hapjes dhe mbylljes, - Dyert e pusorës: në stacione, automatike, me inox 304, hapja qendrore, të pajisur me të gjitha komponentët përcjellëse dhe senzoret për siguri gjatë hapjes dhe mbylljes, - Butonat në kabinës: Display që montohen në kabinë, të jetë i vendosur horizontalisht dhe i përshtatshëm për persona të verbër, - Butonat në muri: Display që montohen në muri dhe i përshtatshëm për persona të verbër, - Njësia elektronike: Kontrolleri, inverteri, operatori i emergjencës, UPS, elemente tjera përcjellëse. Ashensori duhet të jetë i pajisur me sistemin e detektimit të tymit dhe në atë rast kabina të shkon në katin për evakuim, - Pajisja për komunikim me zë: Është pajisje e montuar në kabinë e cila ofron mundësinë e komunikimit të drejtpërdrejtë (me zë) nga kabina me qendrën e thirrjeve, -Mbajtës (përforcues) të shinave, -Konzollë për kabinë dhe kundër peshë | copë | 1 | 42411.3 | 42411.3
7.3 |  | 3 Ashensor elektrikë “L3”: - Elektrikë, për mallra/1200 kg, pa dhomë makinerie dhe me dyer në dy anët. Lartësia e lëvizjes së ashensorit H=3.94 [m], Numri i kateve: 2 (dy). Rekomandohet prodhuesi Evropian ose duhet të plotësoj kriteret sipas standardeve evropiane të cekuar në pikën I.2 2 (Pjesa tekstuale e projektit). - Pjesët përbërëse të ashensorit janë përshkruar me poshtë. - Kabina: Dimensionet: 1400 mm gjerësia x 1500 mm thellësia x 2200 mm lartësia, - Muret e kabinës: Muret nga INOX-I, Tavani INOX, Dyshemeja: me PVC anti-slipping, tabela e komandave: INOX, Ventilatori te montohet në kabinë, - Elektromotori ngasëse: VVVF GEARLESS ; Pn»10 kë; Hz=50; v=1.0 m/s, - Shinat: Kabinës T125, 125x82x16 dhe kundërpeshës T45/A, 45x45x5 - Litarët: Dimensionet dhe numri i litarëve te jete sipas modelit dhe prodhuesit te ashensorit, - Kufizuesi i shpejtësisë: Me veprim dy drejtimesh, limitet e shpejtësisë 0.7-1.2 m/s; - Amortizuesi: për kabinë dhe kundërpeshë, - Dyert e kabinës: automatike, me inox 304, me hapje qendrore, të pajisur me të gjitha komponentët përcjellëse dhe senzoret për siguri gjatë hapjes dhe mbylljes, (shih projektin kryesor) - Dyert e pusorës: në stacione, automatike, me inox 304, hapja teleskopike, të pajisur me të gjitha komponentët përcjellëse dhe senzoret për siguri gjatë hapjes dhe mbylljes, (shih projektin kryesor) - Butonat në kabinës: Display që montohen në kabinë, të jetë i vendosur horizontalisht, - Butonat në muri: Display që montohen në muri, - Njësia elektronike: Kontrolleri, inverteri, operatori i emergjencës, UPS, elemente tjera përcjellëse. Ashensori duhet të jetë i pajisur me sistemin e detektimit të tymit dhe në atë rast kabina të shkon në katin për evakuim, - Pajisja për komunikim me zë: Është pajisje e montuar në kabinë e cila ofron mundësinë e komunikimit të drejtpërdrejtë (me zë) nga kabina me qendrën e thirrjeve, -Mbajtës (përforcues) të shinave, -Konzollë për kabinë dhe kundër peshë | copë | 1 |  | 0
7.4 |  | Inspektimi i ashensorit dhe lëshimi i certifikatës së përdorimit nga ana e personit të autorizuar nga MINT | copë | 3 |  | 0
Nëtotali 7
[5 empty] | Totali E | 0

## UJESJELLESI DHE KANALIZIMI
H | INSTALIMET HIDROTEKNIKE
1 | PUNËT NDËRTIMORE |  | Njësia | Sasia | Çmimi/Njësi | Shuma
1.1 |  | Gërmimi me eskavator i dheut të kategorisë së III dhe IV, sipas projektit dhe gjendjes faktike, rrafshimi i fundit të kanalit deri në kyçje. Sipas përshkrimit teknik
1.1.1 |  | Ujësjellësi: | m³ | 13.5 |  | 0
1.1.2 |  | Kanalizimi Fekal: | m³ | 36 |  | 0
1.1.3 |  | Kanalizimi Atmosferik: | m³ | 48 |  | 0
1.2 |  | Shtrirja dhe planifikimi i rërës nën dhe mbi tubat e ujësjellësit dhe kanalizimit.
1.2.1 |  | Ujësjellësi: | m³ | 2.7 |  | 0
1.2.2 |  | Kanalizimi Fekal: | m³ | 1.8 |  | 0
1.2.3 |  | Kanalizimi Atmosferik: | m³ | 3.6 |  | 0
1.3 |  | Mbushja e kanaleve me dheun e gërmuar të seleksionuar si dhe ngjeshja në shtresa t=30cm.
1.3.1 |  | Ujësjellësi: | m³ | 10.8 |  | 0
1.3.2 |  | Kanalizimi Fekal: | m³ | 34.2 |  | 0
1.3.3 |  | Kanalizimi Atmosferik: | m³ | 44.4 |  | 0
1.4 |  | Transportimi i dheut të tëpërt deri në deponi deri 12km.
1.4.1 |  | Ujësjellësi: | m³ | 2.7 |  | 0
1.4.2 |  | Kamalizimi: | m³ | 1.8 |  | 0
1.4.3 |  | Kanalizimi Atmosferik: | m³ | 3.6 |  | 0
1.5 |  | Lidhja në rrjetin kryesor te ujësjellësit. Në çmim të llogaritet T pjesa, valvulat dhe pjesët tjera fazonike të nevojshme per kompletim te lidhjese, sipas përshkrimit teknik. | copë | 1 |  | 0
1.6 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të furnizimit me ujë për përdorim nëntokë, HDPE 100, për sanitari dhe mbrojtje nga zjarri, sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve
1.6.1 |  | HDPE 100; PN-16 bar; Ø63 | m | 10 |  | 0
1.6.2 |  | HDPE 100; PN-16 bar; Ø90 | m | 30 |  | 0
1.7 |  | Furnizimi transporti dhe ndërtimi i pusetës së furnizimit me ujë (ujëmatësit), në çmim përfshihen të gjitha punimet e beton-armes, shkallë metalike me veshje të mbrojtur nga korrozioni, kapaku metalik (gize) me hapësire të lirë 60cm. Puseta duhet të jetë e papërshkueshme nga uji dhe në pajtueshmëri me kompaninë rajonale të ujësjellësit. - Trashësia e pllakës së themelit 30cm - Trashësia e mureve 20cm - Trashësia e pllakës së sipërme 20cm Puseta duhet te jete me dimesione sipas detajit ne projekt | Komplet | 1 |  | 0
1.8 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I pjeseve fazonike per puseten e ujesjellesit. Trupi I fitingjeve duhet te jete GGG40 PN16 bar
1.8.1 |  | Ujëmatës DN50 me data loger | copë | 1 |  | 0
1.8.2 |  | FF - DN 50 GGG40 L=40cm | copë | 3 |  | 0
1.8.3 |  | Valvula DN50 GGG40 | copë | 2 |  | 0
1.8.4 |  | Filter i mbeturinave DN50 GGG40 | copë | 1 |  | 0
1.8.5 |  | Montues/Demontues DN50 GGG40 | copë | 1 |  | 0
1.8.6 |  | FF - DN 50 GGG40 L=25cm | copë | 1 |  | 0
1.8.7 |  | Adapter flangje per PE 63mm | copë | 1 |  | 0
1.8.8 |  | Ujëmatës DN100 me data loger | copë | 1 |  | 0
1.8.9 |  | FF - DN100 GGG40 L=40cm | copë | 3 |  | 0
1.8.10 |  | Valvula DN100 GGG40 | copë | 2 |  | 0
1.8.11 |  | Filter i mbeturinave DN100 GGG40 | copë | 1 |  | 0
1.8.12 |  | Montues/Demontues DN100 GGG40 | copë | 1 |  | 0
1.8.13 |  | FF - DN 100 GGG40 L=25cm | copë | 1 |  | 0
1.8.14 |  | T- lidhëse DN100 me dalje DN90 | copë | 1 |  | 0
1.8.15 |  | Adapter flangje per PE 90mm | copë | 1 |  | 0
1.9 |  | Lidhja në rrjetin e kanalizimit fekal dhe atmosferik. Në çmim të llogariten qaforja, shpimi i tubit, gërmimi deri në nivel të kyçjes dhe të gjitha pjesët e nevojshme për funksionalizim. | copë | 2 |  | 0
1.10 |  | Furnizimi dhe montimi i tubacioneve të ujërave të zeza dhe atmosferike jashtë objektit. Tubat duhet të jenë HDPE SN-8 sipas standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, me mure të dyfishta dhe me sipërfaqe të jashtme të valëzuar (tuba të valëzuar).
1.10.1 |  | Ø125 | m' | 5 |  | 0
1.10.2 |  | Ø160 | m' | 5 |  | 0
1.11 |  | Furnizimi transporti dhe montimi i pusetave. Pusetat ndërtohen nga unazat e fabrikuara te betonit Ø1000mm me perfundim me konus, ndërsa kineta ndërtohet në vend, shkallët nga armatura Ø25mm çdo 30cm, me kapak të metalit, sipas përshkrimit teknik dhe detalit te dhene (per ujera fekale dhe atmosferike). Ne çmim te perfshihen te gjitha pjeset qe mundesojne funksionalizimin e pusetes: kineta, konusi, unazat e betonit, kapaku nga giza me klasë të ngarkesës M125, armatura per realizimin e shkalleve.
1.11.1 |  | Kanalizim Fekal | copë | 1 |  | 0
1.11.2 |  | Kanalizim Atmosferik | copë | 1 |  | 0
1.12 |  | Furnizimi, transporti dhe instalimi I tubave te vrimëzuar për drenazhim. Tubi 45% me vrima 55% pa vima, me vendosjen e vrimave në pjesën e sipërme. | m' | 105 |  | 0
1.13 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I hidrantit nëntokësor, komplet me të gjitha pjesët përcjellëse, sipas përshkrimit teknik dhe detajit në projekt | Komplet | 1 |  | 0
| Gjithsej POS 1 |  |  |  |  | 0
2 |  | INSTALIMET E UJËSJELLËSIT | Njësia | Sasia | Çmimi | Shuma
2.1 |  | Furnizimi dhe instalimi i tubave të ujit për furnizim të elementeve sanitare, me izolim PE folie.
2.1.1 |  | Ø16 Tub (Izolimi me ngjyrë të kaltër) | m' | 40 |  | 0
2.1.2 |  | Ø16 Tub (Izolimi me ngjyrë të kuqe) | m' | 20 |  | 0
2.1.3 |  | Ø20 Tub (Izolimi me ngjyrë të kaltër) | m' | 20 |  | 0
2.1.4 |  | Ø20 Tub (Izolimi me ngjyrë të kuqe) | m' | 10 |  | 0
2.1.5 |  | Ø25 Tub (Izolimi me ngjyrë të kaltër) | m' | 15 |  | 0
2.1.6 |  | Ø32 Tub (Izolimi me ngjyrë të kaltër) | m' | 10 |  | 0
2.1.6 |  | Ø40 Tub (Izolimi me ngjyrë të kaltër) | m' | 40 |  | 0
2.2 |  | Furnizimi dhe instalimi i kokave të mesingut, në çmim të përfshihen edhe pjesët tjera fazonike për nevoja të funksionalizimit të rregullt të rrjetit .
2.2.1 |  | Koka njëshe Ø16-RP1/2 | copë | 72 |  | 0
2.2.2 |  | Koka njëshe Ø20-RP1/2 | copë | 7 |  | 0
2.3 |  | Furnizimi dhe instalimi i mbajtësve nga hekuri i galvanizuar, në çmim të përfshihen edhe pjesët tjera fazonike për nevoja të funksionalizimit të rregullt të rrjetit, mbajtësit 75/150 (for dy koka përfundimtare) | copë | 42 |  | 0
2.4 |  | Furnizimi dhe instalimi i "T"lidhseve, në çmim të përfshihen reduktuesit e nevojshëm për përshtatje të T-lidhëseve dhe pjesët tjera fazonike për funksionalizim të rregullt të rrjetit.
2.4.1 |  | T 16-16-16 | copë | 15 |  | 0
2.4.2 |  | T 20-20-20 | copë | 5 |  | 0
2.4.3 |  | T 20-16-20 | copë | 10 |  | 0
2.4.4 |  | T 20-16-16 | copë | 5 |  | 0
2.4.5 |  | T 20-20-16 | copë | 5 |  | 0
2.4.6 |  | T 25-16-25 | copë | 8 |  | 0
2.4.7 |  | T 25-25-16 | copë | 2 |  | 0
2.4.8 |  | T 25-20-25 | copë | 2 |  | 0
2.4.9 |  | T 20-25-20 | copë | 1 |  | 0
2.4.10 |  | T 25-25-20 | copë | 2 |  | 0
2.4.11 |  | T 32-20-25 | copë | 2 |  | 0
2.4.12 |  | T 32-32-25 | copë | 1 |  | 0
2.4.13 |  | T 40-20-40 | copë | 1 |  | 0
2.4.14 |  | T 40-32-32 | copë | 1 |  | 0
2.5 |  | Furnizimi dhe instalimi i kthesave me humbje të optimizuar, në çmim të përfshihen edhe pjesët tjera fazonike për nevoja të funksionalizimit të rregullt të rrjetit, kthesa mesingu 90˚
2.5.1 |  | Kthesë ø20/90˚ | copë | 8 |  | 0
2.5.2 |  | Kthesë ø25/90˚ | copë | 4 |  | 0
2.5.3 |  | Kthesë ø32/90˚ | copë | 8 |  | 0
2.5.4 |  | Kthesë ø40/90˚ | copë | 5 |  | 0
2.6 |  | Furnizimi transporti dhe montimi i kutisë nga plastika për vendosje të valvulave sferike të kontrollit, në çmim duhet të përfshihen edhe valvulat sferike dhe të gjitha pjesët fazonike, sipas projektit. | copë | 2 |  | 0
2.7 |  | Furnizimi transporti dhe montimi i valvulave sferike me holander.
2.7.1 |  | Valvule Ø25 | copë | 1 |  | 0
2.7.2 |  | Valvule Ø32 | copë | 2 |  | 0
2.7.3 |  | Valvule Ø40 | copë | 2 |  | 0
2.8 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi i bojlerit me vellim 80 L, sipas pershkrimit teknik | copë | 3 |  | 0
2.9 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi i bojlerit me vellim 30 L, sipas pershkrimit teknik | copë | 1 |  | 0
2.10 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi i setit të pompave për furnizim me uje i perbere nga 2 Pompa Vertikale me shume shkalle me motorr Inverter secila 2x2.2 kW, me eficence te larte dhe rregullim elektronik shpejtesie, te lidhura ne paralel me kolektore Celik Inox AISI 304, DN50, Grupi i pompave i kompletuar me Panel komandimi per 2 pompat, Sensor presioni, valvola mos-kthimi, ene zgjerimi 25 litra. 2 Pompa ne pune japin : Q=1.1 lit/sec (1 ne pune+1 rezerve); H=60 m, Pompa e dytë rezerve qe ne rast difekti te njeres prej pompave te mbuloje prurjen e kerkuar | set | 1 |  | 0
2.11 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I rezervuarit GRP me panele 1 x 1 m, komplet me të gjitha pjesët, dimensionet sipas vizatimeve. Rezervuari i parafabrikuar ashtu që të montohet komplet me shkallë, pjesë hyrëse për tub me galexhant, pjesët lidhëse në dalje, tubi shkarkimit, kapaku I pusetës, komplet sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve në projekt. | Komplet | 1 |  | 0
2.12 |  | Testimi dhe dezinfektimi I rrjetit | Komplet | 1 |  | 0
| Gjithsej POS 2 |  |  |  |  | 0
3 |  | INSTALIMET E MBROJTJES NGA ZJARRI
3.1 |  | Furnizimi transporti dhe instalimi I tubit FeZn DN50 për furnizim të hidrantëve. Në çmim përfshihen të gjitha punimet për realizim të rrjetit të hidrantëve FeZN | m' | 35 |  | 0
3.2 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I hidrantëve me kuti 50x50x14cm, komplet duke përfshirë tubin me gjatësi L=25 metra si dhe fiskajën (hedhësin e ujit). | copë | 6 |  | 0
3.3 |  | Furnizimi, transporti dhe vendosja e fikëseve të zjarrit ABC pluhur. Kapaciteti: 6kg Përdorimi: ABC 40% Puder e thate | copë | 12 |  | 0
3.4 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I tubit celik I karbonizuar ASTM A53 SCH-40 Steel Grade- B Seamless
3.4.1 |  | Gyp celik I karbonizuar Ø= 100 -lyrje me ngjyre te kuqe sipas RAL 3000 | m' | 24 |  | 0
3.4.2 |  | Gyp celik I karbonizuar Ø= 80 -lyrje me ngjyre te kuqe sipas RAL 3001 | m' | 6 |  | 0
3.4.3 |  | Gyp celik I karbonizuar Ø=65 -lyrje me ngjyre te kuqe sipas RAL 3002 | m' | 6 |  | 0
3.4.4 |  | Gyp celik I karbonizuar Ø= 50 -lyrje me ngjyre te kuqe sipas RAL 3003 | m' | 30 |  | 0
3.4.5 |  | Gyp celik I karbonizuar Ø= 40 -lyrje me ngjyre te kuqe sipas RAL 3004 | m' | 49 |  | 0
3.4.6 |  | Gyp celik I karbonizuar Ø= 32 -lyrje me ngjyre te kuqe sipas RAL 3005 | m' | 55 |  | 0
3.4.7 |  | Gyp celik I karbonizuar Ø= 25 -lyrje me ngjyre te kuqe sipas RAL 3006 | m' | 128 |  | 0
3.5 |  | Sasia totale e kërkuar e kokës spërkatës
3.5.1 |  | TYPE OF SPRINKLER: UPRIGHT(68°C) K-FACTOR 8 END CONNETIONS SIZE 3/4'' | cope | 72 |  | 0
3.6 |  | Valvul topi / Ball Valve
3.6.1 |  | Ø50 (For Riser Drain) - groove type | cope | 1 |  | 0
3.6.2 |  | Ø50 (For Sprinkler Flash line) - groove type | cope | 1 |  | 0
3.7 |  | ZONA CONTROL VALVE FULL SET
3.7.1 |  | Ø100 (For Sprinkler ) | cope | 1 |  | 0
3.8 |  | Valvola Jo kthyese/None Return Valve
3.8.1 |  | Ø100 (For ZCV) | cope | 1 |  | 0
3.9 |  | Valvola e Alarmit te Kontrollit/Alarm Check Valve
3.9.1 |  | Ø100 | cope | 1 |  | 0
3.1 |  | Grooved dhe Filetim/Grooved & Threaded Fittings (mm)
3.10.1 |  | Lidhese Fleksibile/Flexibil Coupling 65mm | copë | 4 |  | 0
3.10.2 |  | Lidhese Fleksibile/Flexibil Coupling 80mm | copë | 4 |  | 0
3.10.3 |  | Lidhese Fleksibile/Flexibil Coupling 100mm | copë | 14 |  | 0
3.10.4 |  | Kryqezim Mekanika/Mechanical Cross(Thrd) 100-50 | copë | 3 |  | 0
3.10.5 |  | Brryl/Elbow- 90°-100 (Grooved) | copë | 4 |  | 0
3.10.6 |  | Fllansh/Flange PN-16 100mm | copë | 6 |  | 0
3.10.7 |  | Redukues Koncentrik/Reducer Concentric (Grooved) 80-65 | copë | 1 |  | 0
3.10.8 |  | Redukues Koncentrik/Reducer Concentric (Grooved) 100-80 | copë | 1 |  | 0
3.10.9 |  | Redukues Koncentrik/Reducer Concentric (Thrd) 65-50 | copë | 1 |  | 0
3.10.10 |  | Tee (Filetim)/Mechanical Tee (Threaded) 80-40 | copë | 2 |  | 0
3.10.11 |  | Tee (Filetim)/Mechanical Tee (Threaded) 80-50 | copë | 1 |  | 0
3.10.12 |  | Tee (Filetim) /Mechanical Tee (Threaded) 100-50 | copë | 1 |  | 0
3.11 |  | Pjeset Lidhese (Filetim)Threaded Fittings
3.11.1 |  | Kryqezim/Cross SDT (13 ) 50 | copë | 1 |  | 0
3.11.2 |  | Brryl/Elbow - 90° SDT-100 25 | copë | 20 |  | 0
3.11.3 |  | Brryl/Elbow - 90° SDT-100 32 | copë | 2 |  | 0
3.11.4 |  | Brryl/Elbow - 90° SDT-100 50 | copë | 4 |  | 0
3.11.5 |  | Redukiues/Reducing Socket (SDT30) 25-20 | copë | 73 |  | 0
3.11.6 |  | Reducing Socket (SDT30) 32-25 | copë | 16 |  | 0
3.11.7 |  | Reducing Socket (SDT30) 40-32 | copë | 14 |  | 0
3.11.8 |  | Reducing Socket (SDT30) 50-32 | copë | 2 |  | 0
3.11.9 |  | Reducing Socket (SDT30) 50-40 | copë | 8 |  | 0
3.11.10 |  | Redukues Tee/ Reducing Tee (SDT53) 32-25 | copë | 16 |  | 0
3.11.11 |  | Redukues Tee/Reducing Tee (SDT53) 40-25 | copë | 18 |  | 0
3.11.12 |  | Redukues Tee/Reducing Tee (SDT53) 50-25 | copë | 8 |  | 0
3.11.13 |  | Redukues Tee/Reducing Tee (SDT53) 50-32 | copë | 2 |  | 0
3.11.14 |  | TEE/TEE (SDT 12) 25 | copë | 18 |  | 0
3.11.15 |  | TEE (SDT 12) 50 | copë | 2 |  | 0
3.11.16 |  | Flat Seat UNION (SDT 59) 25 | copë | 2 |  | 0
3.11.17 |  | Flat Seat UNION (SDT 59) 50 | copë | 2 |  | 0
3.11.18 |  | Sistemi fiks për mbështetjen e tubacionit sipas detajeve të bashkangjitura | Komplet | 1 |  | 0
3.11.19 |  | Bulona, ​​dado dhe dihtunga | Komplet | 1 |  | 0
3.11.20 |  | TEE (SDT 12) 55 | copë | 2 |  | 0
3.11.21 |  | TEE (SDT 12) 56 | copë | 2 |  | 0
3.11.22 |  | TEE (SDT 12) 57 | copë | 2 |  | 0
| Gjithsej POS 3 |  |  |  |  | 0
4 |  | INSTALIMET E KANALIZIMIT | Njësia | Sasia | Çmimi | Shuma
4.1 |  | Furnizimi dhe instalimi i tubacioneve të ujërave të zeza brenda objektit, performanca e izolimit të zërit në përputhje me EN 14366, e barabartë me 6db(A) me një prurje 2l/s. Rezistencë ndaj shkarkimeve me ndërprerje në temperatura deri në 95°C. Rezistencë e lartë ndaj goditjes në temperatura jashtëzakonisht të ashpra deri në 20°C. Rezistencë e lartë kimike. Tubat vendosen sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve.
4.1.1 |  | Ø125 mm | m | 20 |  | 0
4.1.2 |  | Ø110 mm | m | 40 |  | 0
4.1.3 |  | Ø75 mm | m | 25 |  | 0
4.1.4 |  | Ø50 mm | m | 60 |  | 0
4.2 |  | Furnizimi me material dhe montimi i bërrylave (kthesave) të polipropilenit "K45°", sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve
4.2.1 |  | Ø50 | copë | 55 |  | 0
4.2.2 |  | Ø75 | copë | 5 |  | 0
4.2.3 |  | Ø110 | copë | 26 |  | 0
4.3 |  | Furnizimi me material dhe montimi i bërrylave (kthesave) të polipropilenit "K90°", sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve Ø50 | copë | 26 |  | 0
4.4 |  | Furnizimi me material dhe montimi i "Y" dhe 2Y lidhëseve, nga polipropileni, sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve
4.4.1 |  | Y Ø125-110 | copë | 1 |  | 0
4.4.2 |  | Y Ø110-110 | copë | 9 |  | 0
4.4.3 |  | Y Ø110-50 | copë | 1 |  | 0
4.4.4 |  | Y Ø75-50 | copë | 23 |  | 0
4.4.5 |  | Y Ø50-50 | copë | 7 |  | 0
4.4.6 |  | 2Y Ø110-75 | copë | 3 |  | 0
4.4.7 |  | 2Y Ø110-110 | copë | 6 |  | 0
4.5 |  | Furnizimi me material dhe montimi i reduktuesit (tubit kalues të shkurtë), sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve
4.5.1 |  | Ø125-110 | copë | 1 |  | 0
4.5.2 |  | Ø110-75 | copë | 3 |  | 0
4.5.3 |  | Ø75-50 | copë | 12 |  | 0
4.6 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi i pjesës kontrolluese-reviduese (drain cleanout) me kapak drejtkëndësh, pjesa kontrolluese-reviduese DN110 mm. | copë | 3 |  | 0
4.7 |  | Material shpenzues si lubrifikant, tiplla me shufra te metalit, mbajtesa per tuba etj, per nevoja te funksionalizimit te rregullt te rrjetit te kanalizimit | Komplet | 1 |  | 0
4.8 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi i pjesës lidhëse per lidhje me kokën ventiluese Ø110 | copë | 2 |  | 0
4.9 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi i kokave ventiluese. Kokat ventiluese duhet të jenë nga i njejti prodhues I tubave të kanalizimit Ø110 | copë | 2 |  | 0
4.10 |  | Furnizimi dhe montimi I ujëmbledhësave për banjo komplet me pjesët përbërëse , sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve në projekt. | copë | 10 |  | 0
4.11 |  | Furnizimi dhe montimi I ujëmbledhësave në bodrum 30x30 komplet me pjesët përbërëse. Ujëmbledhësi nga materiali gizë me klasë të ngarkesës C250, DN75 | copë | 4 |  | 0
4.12 |  | Furnizimi, transporti dhe ndërtimi I pusetës së stacionit të pompave nga betoni hidroteknik, për largim të ujrave nga bodrumi dhe drenazhimi. Puseta me dimensione sipas projektit, në çmim përfshihen punët betonuese, armatura si dhe kapaku prej gize me klasë të ngarkesës C250, me dimensione 60x100cm. | Komplet | 1 |  | 0
4.13 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi i setit të pompave, i kompletuar me 2 Pompa zhytese, Panel komandimi, kit instalimi, zinxhir ankorimi dhe Galexhant Niveli. Pompat zhytese per largimin e ujrave te ndotura/zeza me helike tip= qe te largoje minimumi mbetje te ngurta deri 30 mm diameter, kompletuar me sensor lageshtie ne trup per mbrojtje nga djegia e pompes, me kit instalimi me dalje DN50 per lidhjen me tubin e shkarkimit, galexhant niveli per ujrat e zeza me 10 ml kabull, zinxhir ankorimi. Pompat te lidhen ne nje panel komandimi per monitorimin dhe kontrollin e 2 pompave nepermjet galexhanteve te nivelit. Q= 3.0 lit/sec; H =20m; Tensioni 3 x 400-415V; Rryma 3.8 A; Fuqia P2= 2.2 kW; Lidhjet: Pompa DN50 Kit DN50 me tubin e shkarkimit; Mbrotje Motori: THERMAL SWITCH (mbrojtje termike) Sensor lageshtie brenda trupit te pompes: Po ; Materiali : EN 5.1301 EN-GJL-250 Klasa e mbylljes (IEC34-5):IP68 | Komplet | 1 |  | 0
| Gjithsej POS 4 |  |  |  |  | 0
5 |  | INSTALIMET E KANALIZIMIT ATMOSFERIK | Njësia | Sasia | Çmimi | Shuma
5.1 |  | Tubacionet e ujit të shiut nga PE-HD, Koeficienti i zgjerimit linear 0,17 mm/(m K, nevojitet prizë e zgjerimit, Temperatura e instalimit, -20 deri në 40 °C, Temperatura e përhershme e aplikimit të ngarkesës, -20 deri në 80 °C, Rezistencë kimike , 95 % e të gjitha alkaleve standarde, acideve dhe kimikateve.
5.1.1 |  | Tub PE-HD Ø56 | m | 15 |  | 0
5.1.2 |  | Tub PE-HD Ø75 | m | 20 |  | 0
5.1.3 |  | Tub PE-HD Ø90 | m | 35 |  | 0
5.1.4 |  | Tub PE-HD Ø160 | m | 5 |  | 0
5.2 |  | Furnizimi me material dhe montimi i bërrylave (kthesave) PE HD "K45°", sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve
5.2.1 |  | Kthesë 45° PE-HD Ø56 | copë | 9 |  | 0
5.2.2 |  | Kthesë 45° PE-HD Ø90 | copë | 13 |  | 0
5.3 |  | Furnizimi me material dhe montimi i lidhëseve elektrofuzive, sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve
5.3.1 |  | Lidhëseve elektrofuzive PE-HD Ø56 | copë | 10 |  | 0
5.3.2 |  | Lidhëseve elektrofuzive PE-HD Ø75 | copë | 6 |  | 0
5.3.3 |  | Lidhëseve elektrofuzive PE-HD Ø90 | copë | 11 |  | 0
5.3.4 |  | Lidhëseve elektrofuzive PE-HD Ø110 | copë | 1 |  | 0
5.3.5 |  | Lidhëseve elektrofuzive PE-HD Ø160 | copë | 1 |  | 0
5.5 |  | Furnizimi me material dhe montimi i lidhëses së gjatë PE HD, sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve. Lidhëse e gjatë PE-HD Ø75 | copë | 4 |  | 0
5.5 |  | Furnizimi me material dhe montimi i "Y" lidhëseve, nga polipropileni, sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve
5.5.1 |  | Lidhëse Y; Ø90/56 | copë | 2 |  | 0
5.5.2 |  | Lidhëse Y; Ø90/56 | copë | 1 |  | 0
5.6 |  | Furnizimi me material dhe montimi i reduktuesit PE-HD (tubit kalues të shkurtë), sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve
5.6.1 |  | Reduktues PE-HD Ø75/56 | copë | 1 |  | 0
5.6.2 |  | Reduktues PE-HD Ø110/90 | copë | 1 |  | 0
5.6.3 |  | Reduktues PE-HD Ø160/110 | copë | 1 |  | 0
5.6.4 |  | Reduktues PE-HD Ø90/75 | copë | 1 |  | 0
5.6.5 |  | Reduktues PE-HD Ø90/56 | copë | 1 |  | 0
5.7 |  | Furnizimi me material dhe montimi i mbajtësit të tubit, fiksimin e tubave në tavane. Mmbajtës I zinkuar
5.7.1 |  | Elektro trak Ø56 | copë | 7 |  | 0
5.7.2 |  | Elektro trak Ø75 | copë | 1 |  | 0
5.7.3 |  | Elektro trak Ø90 | copë | 16 |  | 0
5.7.4 |  | Mbajtës (Kllapë) me filetë Ø56-M10 | copë | 1 |  | 0
5.7.5 |  | Mbajtës (Kllapë) me filetë Ø90 - M10; G 3/4" | copë | 27 |  | 0
5.7.6 |  | Mbajtës i tubave PE-HD Ø90 -M10 | copë | 1 |  | 0
5.7.7 |  | Mbajtës i tubave PE-HD Ø75 -M10 | copë | 13 |  | 0
5.7.8 |  | Mbajtës i tubave PE-HD Ø56 -1/2 | copë | 1 |  | 0
5.7.9 |  | Mbajtës i tubave PE-HD Ø75 -1/2 | copë | 6 |  | 0
5.7.10 |  | Mbajtës i tubave i gjatë PE-HD Ø92 | copë | 18 |  | 0
5.8 |  | Furnizimi me material dhe montimi i elementeve fiksuese
5.8.1 |  | Pjatë mbajtëse PE-HD M8/M10 | copë | 23 |  | 0
5.8.2 |  | Pjatë mbajtëse PE-HD G-1/2'' | copë | 28 |  | 0
5.8.3 |  | Pjatë mbajtëse PE-HD G-3/4'' | copë | 27 |  | 0
5.8.4 |  | Lidhëse për binarë | copë | 6 |  | 0
5.8.5 |  | Profil | m' | 15 |  | 0
5.8.6 |  | Fix - Element lidhës | copë | 2 |  | 0
5.8.7 |  | Mbajtëse Fix | copë | 32 |  | 0
5.9 |  | Furnizimi me material dhe montimi i ujëmbledhësave sifonik me elementin për nxemje
5.9.1 |  | Ujëmbledhës sifonik vertikal 25 L/s | copë | 4 |  | 0
5.9.2 |  | Kabell për nxehmje 230V; 11.2W | copë | 4 |  | 0
5.10 |  | Furnizimi me material, izolimi dhe montimi i pjesëve tjera shtesë
5.10.1 |  | Izolues i tubave armaflex | m2 | 30 |  | 0
5.10.2 |  | Tela plastike për lidhje (Stega) | copë | 10 |  | 0
5.10.3 |  | Shufra 1/2'' | copë | 2 |  | 0
5.10.4 |  | Shufra M10 | copë | 3 |  | 0
5.10.5 |  | Shufra 3/4'' | copë | 1 |  | 0
5.10.6 |  | Shufra M8 | copë | 10 |  | 0
5.10.7 |  | Bulona | copë | 100 |  | 0
5.10.8 |  | Tiplla metalike M8 | copë | 50 |  | 0
5.10.9 |  | Tiplla metalike M10 | copë | 60 |  | 0
5.11 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I ujembledhesit shiritor. kanali nga materiali përbërje polimer betoni, ndërsa grila nga giza me klasë të ngarkesës B125 Sistemi duhet të jetë i markuar CE dhe UKCA dhe plotësisht në përputhje me BS EN 1433:2002, i certifikuar në klasën e ngarkesës B125 siç përcaktohet në BS EN 1433:2002. | m' | 5 |  | 0
5.12 |  | Testimi I rrjetit te kanalizimit | komlpet | 1 |  | 0
| Gjithsej POS 5 |  |  |  |  | 0
6 |  | PAJISJET SANITARE | Njësia | Sasia | Çmimi | Shuma
6.1 |  | WC
6.1.1 |  | Furnizimi transporti dhe montimi i modulit te tualetit me cisterne Octa II 8 cm lartesia e montimit 1120 mm. Cisterna Octa II 8 cm me flush pllake, e ne cmim perfshihen te gjitha pjeset e nevojshme per funksionalitetin e WC. | copë | 15 |  | 0
6.1.2 |  | Furnizimi, transporti dhe instalimi i konstruksionit për sistemet e mbështetëses të krahut. Konstruksioni metalik për sistemet mbështetëse të krahut për instalim në muret e profilit UA ose si element para-muri. Njësia e montuar paraprakisht, e përbërë nga: Kornizë montimi vetë-mbështetëse, e veshur me pluhur; Panel druri i papërshkueshëm nga uji, me shumë ngjitje; Materiale montimi për fiksim në një mur të profilit UA | copë | 2 |  | 0
6.1.3 |  | Furnizimi transporti dhe montimi i klosetës (WC) ngjyra 00 Bardhë Alpin, Përmasat 360 x 480 mm; Furnizimi duhet të përfshijë copë litari për reduktimin e zhurmës, Fiksim për bidet të dhe tualet të montuar në mur Ø 12 x 180, kapaku. | copë | 13 |  | 0
6.1.4 |  | Furnizimi transporti dhe montimi i klosetës (WC) për persona me nevoja të veçanta, ngjyra 00 Bardhë Alpin, Furnizimi duhet të përfshijë copë litari për reduktimin e zhurmës, Fiksim për bidet të dhe tualet të montuar në mur Ø 12 x 180, kapaku. Dimensionet dhe materiali sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve. | copë | 2 |  | 0
6.1.5 |  | Furnizimi transporti dhe montimi I Tubit fleksibil 1/2, 3/8 50cm, sipas përshkrimit teknik | copë | 15 |  | 0
6.1.6 |  | Furnizimi transporti dhe montimi I Valvules këndore (Ekventil), sipas përshkrimit teknik | copë | 15 |  | 0
6.1.7 |  | Furnizimi transporti dhe montimi I mbajtëses për letër higjenike, sipas përshkrimit teknik | copë | 15 |  | 0
6.1.8 |  | Furnizimi transporti dhe vendosja e shportës së mbeturinave 5 Litra, sipas përshkrimit teknik | copë | 15 |  | 0
6.1.9 |  | Furnizimi transporti dhe vendosja e brushës për pastrim të WC, sipas përshkrimit teknik | copë | 15 |  | 0
6.1.10 |  | Furnizmi, transporti dhe montimi i mbështetëses për montim në profilin për sistemet mbështetëse për personat me nevoja të veçanta (GRAB BAR), sipas përshkrimit teknik | copë | 2 |  | 0
6.2 |  | Lavaman |  |  |  | 0
6.2.1 |  | Furnizimi transporti dhe montimi i lavamanit me vendosje brenda konstruksionit/dollapit. Në çmim përfshihet konstruksioni metalik për vendosjen e lavamanëve. Lavamani duhet të jetë i kualitetit të lartë, me sipërfaqe të shkëlqyer për mirëmbajtje të lehtë. Lavamani sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve. | copë | 15 |  | 0
6.2.2 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi i Lavamanit për persona me nevoja të veçanta. Lavaman nga materiali qeramike, ngjyra e bardhë alpine 00, me montimi, inkastrim në mur. Komponentët / Aksesorët: - Pa opsion të kapërderdhjes - Mbështetje ngritëse nga çeliku inox - Mbështetje e fiksuar me rregullim paraprak Në çmim përfshihet sifoni dhe bateria (rubineti) për ujë të ftohtë dhe të nxehtë | copë | 2 |  | 0
6.2.3 |  | Furnizimi transporti dhe montimi i rubinetës, rubineta duhet të ketë projeksion 108 mm me lloj të rrjedhjes normale. Rrjedhja maksimale në 3 bar të jetë 5 l/min. Kufizimi i temperaturës i rregullueshëm - I përshtatshëm për ngrohës uji me rrjedhje të vazhdueshme - Set i largimit te mbeturinave G 1¼ - Materiali i setit te mbeturinave: sintetike - Lloji i lidhjes: G ⅜, dimensioni i lidhjes: DN15 | copë | 15 |  | 0
6.2.4 |  | Furnizimi transporti dhe montimi i sifonit të kromit, me hapje të pastrimit me mbyllje unazore, rozetë mesingu me unazë rrëshqitëse. Sifoni nga materiali mesingut me sipërfaqe të kromit | copë | 17 |  | 0
6.2.5 |  | Furnizimi transporti dhe montimi I dispenserit të shkumës së sapunit me montim në mur, Dispenser shkume sapuni 12.5x27x11.8 cm abs, sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve | copë | 17 |  | 0
6.2.6 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I valvulave këndore (ekventil) me sitë. Materiali: Mesing, në përputhje me rregulloret gjermane të ujit të pijshëm -Filtër (rrjetë: 250 µm) Rozetë shtytëse Ø 54 mm Siperfaqja: Krom Lidhjet: DN 15 G 1/2 AG Dalja: DN 10 G 3/8 AG Certifikatat: P-IX 198/IA, ACS, WRAS Klasa e zerit: I | copë | 34 |  | 0
6.2.7 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I pasqyreve, Ø60cm | copë | 17 |  | 0
6.3 |  | Komplet Instalimi I Pisuarit
6.3.1 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I konstruksionit te pisuarit me gjeresi 50cm, gjatesi 112cm dhe trashesi 9cm Lidhja R 1/2" Dy mbështetëse këmbësh të rregullueshme për projeksione dyshemeje prej 0-200 mm Thellësia e instalimit 75 mm Dy bulona mbajtëse M 8 Profil fiksues të rregullueshëm vazhdimisht | copë | 7 |  | 0
6.3.2 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I pisuarëve mekanizmi i hyrjes së ujit 1/2'' për pisuar me furnizim mbrapa duke përfshirë sifonin horizontal Ø50mm për shkarkim, të fshehur, ngjyra 00 Alpin e bardhë 20 (lustër qeramike antibakteriale) në çmim përfshihen edhe ndarëset në mes pisuarëve nga qeramika me dimensione 705 x 400 mm, ngjyra e bardhë alpin 00 si dhe të gjitha elementet për funksionalizim, si bulonat për fiksim etj, sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve. | copë | 7 |  | 0
6.3.3 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I ndarëseve në mes pisuarëve nga qeramika me dimensione 705 x 400 mm, ngjyra e bardhë alpin 00. | copë | 7 |  | 0
| Gjithsej POS 6 |  |  |  |  | 0
7 |  | UJITJA | Njësia | Sasia | Çmimi | Shuma
7.1 |  | Punët për ndërtimin e pusit
7.1.1 |  | Hapja e pusit me makineri dhe ndertimi i tij me tub betoni Ø1000mm, deri në thellësi 20m. Në çmim përfshihet hapja dhe vendosja e tubave të betonit në hapje | m' | 20 |  | 0
7.1.2 |  | Pastrimi i terenit menjëherë gjatë hapjes së pusit dhe largimi i dheut deri në deponi deri në 5km distancë. | m³ | 19 |  | 0
7.1.3 |  | Furnizimi dhe vendosja e zhavorit të lumit rreth pusit. | m³ | 3.5 |  | 0
7.1.4 |  | Pastrimi i pusit me anë të pompës deri në largimin e sendimenteve dhe vajrave të mbetura nga shpimi. | Komplet | 1 |  | 0
7.1.5 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I materialit për realizimin e pusetës eksploatuese afër pusit. Në çmim përfshihen të gjitha punët e beton armes, pjesët fazonike, ena ekspanduese, kabllo, sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve në projekt. | Komplet | 1 |  | 0
7.1.6 |  | Testimi i pusit me tri ulje të nivelit në pus pa ndërprerje në kohzgjatje prej 48 orë me përcjellje përmanente të osicilimit të nivelit të ujit në pus | Komplet | 1 |  | 0
7.2 |  | Punët montuese
7.2.1 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I elektro valvulave zonale me rregullator te fluksit duke përfshirë rregullatorin e presionit. Gama e funksionimit prej 1.0 deri 10.3 bar, prurje 4.17 deri 125 l/min, komplet sipas pershkrimit teknik dhe detaleve | copë | 2 |  | 0
7.2.2 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi I panelit të kontrollit kryesor, paneli me kontroll qëndror IQ4, sistem me 2 tela (2-Wire). Kontrolluesi qendror duhet të mbeshtet 240 stacione, 40 programe, 10 sensore rrjedhjeje dhe 8 sensore moti. Koha e stacionit 0 min deri 96 ore, niveli i programimit global mujor sezonal, sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve në projekt. | copë | 1 |  | 0
7.2.3 |  | Blerja dhe montimi I senzorit per shi ne menyre automatike per nderprerje te ujitjes | cop | 1 |  | 0
7.2.4 |  | Furnizimi transporti dhe montimi i tubit XFS me vrimia Ø16mm, distanca ne mes emituesve duhet te jetë 61cm, norma e emituesit 3.4 liter për orë. Sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve në projekt. | m | 270 |  | 0
7.3 |  | Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të furnizimit me ujë për përdorim nëntokë, HDPE 100, për ujitje. Në çmim llogariten edhe lidhëset, kthesat, T pjesët, për realizimin e rrjetit shpërndarës si dhe realizimin e kolektorëve në hyrje dhe dalje të zonave ujitëse me sistem pika - pika sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve
7.3.1 |  | HDPE 100; PN-16 bar; Ø20 | m | 50 |  | 0
7.3.2 |  | HDPE 100; PN-16 bar; Ø25 | m | 50 |  | 0
7.4 |  | Furnizimi transporti dhe montimi i pompës zhytëses për ujitje nga pusi. Pompa duhet te jetë nga materiali i çlikut inox AISI 304 sipas EN 1430, diametri i pompës duhet te jetë 74mm me madhesi të lidhjes DN32, fuqia e pompes 1.55 KW, pompa me kapacitet Q= 0.5 l/s dhe lartësi dërgimi 60m. Në çmim përfshihen valvolat njëkahore, zinxhiri për tërheqje të pompës. Pompa sipas përshkrimit teknik | copë | 1 |  | 0
7.5 |  | Testimi I rrjetit dhe pastrimi , sipas përshkrimit teknik. | Komplet | 1 |  | 0
| Gjithsej POS 7 |  |  |  |  | 0
Rekapitulim C - INSTALIMET HIDROTEKNIKE
| 1 | PUNËT NDËRTIMORE |  |  |  | 0
| 2 | INSTALIMET E UJËSJELLËSIT |  |  |  | 0
| 3 | INSTALIMET E MBROJTJES NGA ZJARRI |  |  |  | 0
| 4 | INSTALIMET E KANALIZIMIT |  |  |  | 0
| 5 | INSTALIMET E KANALIZIMIT ATMOSFERIK |  |  |  | 0
| 6 | PAJISJET SANITARE |  |  |  | 0
| 7 | UJITJA |  |  |  | 0
|  |  | GJITHSEJ C |  |  | 0